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第一篇  采购邀请书
重庆市铜梁区尧诚工程管理有限公司（以下简称：采购代理机构）接受重庆市铜梁区民政局（以下简称：采购人）的委托，对铜梁区养老服务机构消防维保服务项目进行竞争性磋商采购。欢迎有资格的成交人前来参与磋商。

一、竞争性磋商内容

	包号及名称
	最高限价（万元）
	成交成交人数量（名）
	磋商保证金（元）

	铜梁区养老服务机构消防维保服务项目
	28
	1
	无


二、资金来源

财政资金

三、成交人资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目的特定资格要求：

1、本项目含消防设施维修改造施工内容，投标人需具备建设行政主管部门颁发的消防设施工程专业承包二级及以上资质（提供资质证书复印件加盖投标人鲜章）。

2、本项目含年度检测、日常维保并出具法定检测报告工作，消防维保技术服务机构需提供社会消防技术服务信息系统（shhxf119 gov cn）截图加盖投标人鲜章以证明具备从业条件（根据消防救援部门管理规定进入社会消防技术服务信息系统的消防技术服务机构才具备消防维保从业条件）。

四、磋商有关说明

（一）凡有意参加磋商的成交人，请在竞争性磋商文件发售期：2026年7月17日至  2026年7月22日17时30分持单位介绍信、经办人身份证到采购代理机构处进行报名。获取竞争性磋商文件以及图纸、澄清等磋商前公布的所有项目资料。未在规定时间报名的投标人，采购人和采购代理机构不接受其投标文件。

（二）竞争性磋商公告期限：自采购公告发布之日起3个工作日。

（三）递交响应文件地点：重庆市铜梁区民政局5楼会议室
（四）响应文件递交截止时间：2026年7月23日北京时间9:00-9：30

（五）磋商开始时间：2026年7月23日北京时间9:30

五、磋商保证金

     无
六、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同成交人，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动，否则均为无效响应。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的成交人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目的采购邀请书、澄清文件（如果有）一律在重庆市铜梁区人民政府网（https://www.cqstl.gov.cn/）上发布，请各成交人注意下载或到采购代理机构处领取；无论成交人下载或领取与否，均视同成交人已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（四）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（五）磋商费用：无论磋商结果如何，成交人参与本项目磋商的所有费用均应由成交人自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与磋商，否则按无效处理。

（七）本项目不接受合同分包，否则按无效处理。

（八）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，成交人列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的成交人，将拒绝其参与政府采购活动。

（九）开标现场参会人员需单独提供身份证和法定代表人身份证明或授权委托书原件。
七、联系方式

（一）采购人：重庆市铜梁区民政局 
联系人：谭老师

电  话：17323845005

地  址：重庆市铜梁区南城街道民福街84号
（二）采购代理机构：重庆市铜梁区尧诚工程管理有限公司

联系人：张老师

电  话：18723028989

地  址：重庆市铜梁区淮远古韵南街71号4楼

 项目服务需求

一、项目概况

1、项目名称：铜梁区养老服务机构消防维保服务项目。

2、项目业主：重庆市铜梁区民政局。

3、项目概况：该项目包含铜梁区内养老机构的消防系统维保。名单见下表。

	             2026-2027年消防维保明细
	

	序号
	机构名称
	机构地址
	备注

	1
	重庆市铜梁区石鱼镇敬老院
	铜梁区石鱼镇兴发村三社
	

	2
	重庆市铜梁区福果镇敬老院
	铜梁区福果镇荷香村3社
	

	3
	重庆市铜梁区西河镇敬老院
	重庆市铜梁区西河镇长兴街498号
	

	4
	重庆市铜梁区永嘉镇敬老院
	重庆市铜梁区永嘉镇围永村11组
	

	5
	重庆市铜梁区安溪镇敬老院
	重庆市铜梁区安溪镇龙峰村七组
	

	6
	重庆市铜梁区围龙镇敬老院
	重庆市铜梁区围龙镇龙苑村3社
	

	7
	重庆市铜梁区华兴镇敬老院
	重庆市铜梁区华兴镇茯苓村13社
	

	8
	重庆市铜梁区大庙镇敬老院
	铜梁区大庙镇三品村三组
	

	9
	重庆市铜梁区虎峰镇群力敬老院
	重庆市铜梁区虎峰镇群力村5组
	

	10
	重庆市铜梁区土桥镇敬老院
	重庆市铜梁区土桥镇新房村7组
	

	11
	重庆市铜梁区蒲吕街道人和敬老院
	重庆市铜梁区蒲吕街道人和村4社
	

	12
	重庆市铜梁区旧县街道檬梓敬老院
	重庆市铜梁区旧县街道檬梓村12组
	

	13
	重庆市铜梁区二坪镇敬老院
	重庆市铜梁区二坪镇交通街82号
	

	14
	重庆市铜梁区水口镇敬老院
	重庆市铜梁区水口镇天寨村6组
	

	15
	重庆市铜梁区白羊镇敬老院
	重庆市铜梁区白羊镇石船村12组
	

	16
	重庆市铜梁区安居镇敬老院
	重庆市铜梁区安居镇赛龙村8社
	

	17
	重庆市铜梁区少云镇敬老院
	重庆市铜梁区少云镇海棠村5组
	

	18
	重庆市铜梁区庆隆镇敬老院
	重庆市铜梁区庆隆镇金源村六组
	

	19
	重庆市铜梁区高楼镇敬老院
	重庆市铜梁区高楼镇黄桷路40号
	

	20
	重庆市铜梁区维新镇敬老院
	重庆市铜梁区维新镇新滩村一组
	

	21
	重庆市铜梁区太平镇敬老院
	重庆市铜梁区太平镇凉水村一组
	

	22
	重庆市铜梁区侣俸镇敬老院
	重庆市铜梁区侣俸镇西北街101号
	

	23
	重庆市铜梁区平滩镇敬老院
	重庆市铜梁区平滩镇万桥村12组
	

	24
	重庆市铜梁区双山镇敬老院
	重庆市铜梁区双山镇岩湾村13社
	

	25
	重庆市铜梁区小林镇敬老院
	重庆市铜梁区小林镇华寿村3组
	

	26
	重庆市铜梁区巴川街道福利院
	重庆市铜梁区巴川街道千年村5组11号
	

	27
	重庆市铜梁区东城街道敬老院
	重庆市铜梁区东城街道水星四社
	

	28
	重庆市铜梁区南城街道敬老院
	重庆市铜梁区南城街道翠英村6组
	

	29
	重庆市铜梁区同德老年公寓
	重庆市铜梁区巴川街道解放东路71号
	

	30
	重庆市铜梁区阳光幸福老年公寓
	重庆市铜梁区巴川街道民主路144号
	

	31
	重庆市铜梁区明欣养老公寓
	重庆市铜梁区巴川街道北环路22号
	

	32
	重庆市馨心养护中心
	重庆市铜梁区巴川街道淮远古韵北街11号、12号
	

	33
	重庆市铜梁区青清养老公寓
	重庆市铜梁区巴川街道办事处正街巴江巷8号
	

	34
	重庆市铜梁区淮远养老公寓
	重庆市铜梁区淮远古韵南街3号4-2
	

	35
	铜梁区汇友老年公寓
	重庆市铜梁区南城街道淮远古韵南街21号
	

	36
	重庆市铜梁区寿康养老公寓
	重庆市铜梁区南城街道办事处莲花路20号
	

	37
	铜梁区大雁养老公寓
	重庆市铜梁区南城街道办事处金龙一路28号
	

	38
	铜梁区三合养老服务中心
	重庆市铜梁区南城街道办事处龙都路460号
	

	39
	重庆市铜梁区西泉老年托养院
	重庆市铜梁区虎峰镇石岭村1组
	

	40
	重庆静德福养老服务中心
	重庆市铜梁区土桥镇旧市坝（金坪坝纺织公司一、二楼）
	

	41
	重庆市铜梁区大树老年公寓
	重庆市铜梁区永嘉镇大兴村3社
	

	42
	龙都颐养中心
	重庆市铜梁区南城街道两路社区6组
	

	43
	巴川街道养老服务中心
	重庆市铜梁区巴川街道飞凤街124号
	

	44
	东城街道养老服务中心
	重庆市铜梁区东城街道铜合大道341号
	

	45
	南城街道养老服务中心
	重庆市铜梁区南城街道办事处龙都路九州市场21号
	

	46
	蒲吕街道养老服务中心
	重庆市铜梁区蒲吕街道北街65号
	

	47
	安居养老服务中心
	重庆市铜梁区安居镇大南街96号
	

	48
	太平养老服务中心
	重庆市铜梁区太平镇余家村2社
	

	49
	大庙养老服务中心
	重庆市铜梁区大庙镇长安街92号
	

	50
	小林镇养老服务中心
	重庆市铜梁区小林镇庆云村6社
	

	51
	福果镇养老服务中心
	重庆市铜梁区福果镇崇文街91号
	

	52
	永嘉镇养老服务中心
	重庆市铜梁区永嘉镇朝阳街179号
	

	53
	安溪镇养老服务中心
	重庆市铜梁区安溪镇民富街48号
	

	54
	围龙镇养老服务中心
	重庆市铜梁区围龙镇龙升街（围龙粮站）
	

	55
	西河镇养老服务中心
	重庆市铜梁区西河镇长兴街759号
	

	56
	石鱼镇养老服务中心
	重庆市铜梁区石鱼镇兴发村6社
	

	57
	铜梁区智慧养老服务中心
	重庆市铜梁区巴川街道宴滨路232、234号
	

	58
	重庆市铜梁区蒲吕街道社区卫生服务中心医养结合中心
	重庆市铜梁区蒲吕街道龙山大道199号
	

	59
	重庆市铜梁区平滩镇中心卫生院医养结合中心
	重庆市铜梁区平滩镇望龙街2号
	

	60
	重庆市铜梁区大庙镇中心卫生院医养结合中心
	重庆市铜梁区大庙镇向阳街26号
	

	61
	重庆市铜梁区人民医院医养结合中心
	重庆市铜梁区东城街道中心东路528号23楼
	

	62
	重庆市铜梁区中医院医养结合中心
	重庆市铜梁区南城街道原乡大道2号
	

	63
	重庆荣升恒泰康养中心


	铜梁南城街道办事处淮远古韵南街27号
	

	64
	铜梁区救助管理站
	重庆市铜梁区南城街道翠英村6组
	


二、项目要求

（一）对消防系统的维护保养：包括火灾自动报警系统、自动喷淋系统、消火栓系统和其他消防设施设备共计四大系统。

1、火灾自动报警系统：

（1）主机系统包括的报警设备及控制模块；

（2）报警系统外部设备有：感烟探测器、感温探测器、声光报警器、控制模块、手动报警按钮、消火栓按钮、消防广播、隔离模块、输入输出模块等。

2、自动喷淋系统：在楼层分别设末端试水装置、水流指示器、安全信号阀。

3、消火栓系统：在楼层设消火栓箱（配水枪、水带）。

4、其他消防设施设备：

（1）灭火器：楼层配备灭火器的检查、维护、保养。

（2）微型消防站：养老服务机构配备微型消防站的检查、维护、保养。

（二）电气线路检查维修。

（三）消防物联网系统维护保养。
（四）对院内人员进行消防安全培训。

（五）对各养老机构厨房抽油烟机的清洗工作进行检查，如发现未及时清洗情况应作好记录并随同消防维修保养报告书一并报告。

三、服务内容

（一）火灾自动报警系统

1、每月检查消防控制室工作环境以及火灾报警控制器、联动控制器、楼层复示器、探测器、手动报警按钮、模块等外观是否良好（排除设备或部件上的油污、涂料等）。及时清除设备上的异物，对于不能正常运行的设备或部件应及时更换。

2、每月检查火灾报警控制器自检功能、巡检功能、消音复位功能、故障报警功能、火警优先功能、报警记忆、打印功能和主、备电源自动转换功能，确认设备处于正常良好状态。

3、每月采用专用检测设备对探测器进行模拟火灾响应试验和故障报警试验，打印、显示地址编号应一致。检查数量不低于该养老机构安装总量的50%。

4、每月进行手动报警按钮模拟火灾响应试验和故障报警试验，打印、显示地址编号应一致。试验数量不低于该养老机构安装总量的50%。

5、每月对警铃及声光报警进行模拟火灾状态下的响应试验。测试手动或自动试验相关消防联动控制设备的控制和显示功能。

6、每月对联动控制设备进行手动和自动试验，控制器应有控制和显示功能，打印、显示地址编号应一致。

7、每月对报警系统及控制线路维修检查，包括接线端子板的每个接线端，管路有无松动、损伤，线管固定是否牢靠，一经发现问题马上修复。

（二）自动喷淋系统

1、自动喷淋装置根据自动喷水灭火系统施工及验收规范(GB50261-2017）的要求，每月进行水力控制阀、开闭状态检查。 

2、每月应对水利控制阀进行外观检查，包括有无渗水现象，保证系统处于无故障状态。             

3、每月应对喷头外观进行一次检查，及时清除喷头上的异物，对于损坏或不能正常使用的喷头应及时更换。

4、每月检查消防储水设施及消防给水设备，检查其消防储水设施储备水位，确保消防用水不作它用，发现故障应及时处理解决。

5、每月应检查电动蝶阀并做启动试验，动作失常时应及时更换维修。 

6、每月检查电动蝶阀控制是否灵敏，泄水阀是否启闭灵活，电动蝶阀远程启动和现场就地启动双重功能是否正常，动作信号和故障信号是否能及时反馈回调控中心。

7、每月现场模拟火灾进行喷水试验，查看消防系统能否正常动作及各种信号是否反馈回消防调控中心。 

8、每月检查一次冷却喷淋装置进水管上的控制阀门，确保其处于全开启状态。 

9、每月应对冷却喷淋装置进行一次出水试验，检查冷却喷淋装置出水情况是否正常。 

10、每季度应对水源的供水能力进行一次测定。

11、每季度应对消防储水设备进行检查，修补缺损和重新油漆。

（三）消火栓系统

1、管路系统的维护保养：每月需对所有养老机构管道末端进行放水，确保管道内的水质良好，并对消火栓按钮启泵和报警功能进行检查：

（1）观察水泵启动是否正常，确定管网无渗漏现象。

（2）检查管道有无机械损伤、油漆脱落、锈蚀等，管道固定是否牢固，发现问题应及时处理。

（3）系统管道中，可能因施工疏忽残留有砂、石、木屑或水源带来的垃圾、铁锈等，这样会造成管道堵塞、消火栓关闭不严等。

2、每月检查水泵接合器、室内、外消火栓，查水泵接合器、室内、外消火栓的接口及附件（消火栓水带接口的连接，应用铁丝梆扎），应保证完好可靠。

3、每月试验消火栓按钮，试验数量不低于安装数量的50%。

4、每月在系统最不利点查看管网压力，其最低值的静水压力不应低于0.07Mpa，消火栓栓口出水水柱应不＜10m，在每一个分区查最低层消火栓栓口的静水压力应不＜0.8Mpa，出水压力应不＞0.5Mpa。检查管网压力和水质应正常50%。

（四）其他消防设施设备：

1、灭火器：每月检查养老服务机构楼层配备灭火器质量是否满足消防需求。

2、微型消防站：每月检查养老服务机构配备微型消防站质量是否满足消防需求和按照规定配置。

（五）每月检查养老服务机构电气线路是否规范、有无损坏、有无使用大功率用电器等问题。

1、每月检查箱体是否有防雨、防尘措施，箱体是否完好，能否上锁，有无警示标识，专职负责人及联系方式，电箱是否上锁，是否有专职电工负责。

2、每月检查配电箱是否配备了灭火器，配电箱周围是否有易燃物、易爆物品，配电箱是否有日检查记录。

3、每月漏电保护开关是否完好，动作是否灵敏可靠，开关箱接地是否良好，各用电设备接地是否可靠，接线是否规范正确（一机一闸一漏保），引出线路有无回路标识，有无一闸多用现象，电箱内进出线是否混乱，电箱是否有杂物，箱内有无杂物。

4、每季度检查开关漏电保护器是否满足：额定动作电流不大于30mA，额定漏电动作时间不大于0.1s；总配电箱漏电保护器是否满足：额定动作电流大于30mA，额定漏电动作时间大于0.1s，额定动作电流与额定漏电动作时间乘积不大于30MA.S；总配电箱中是否在电源隔离开关的负荷配置漏电保护器，并且灵敏可靠；分配电箱设置是否正确，与开关箱的距离是否不大于30m。

（六）每月检查消防物联网系统是否正常运行。

每月监测消防物联网系统运行工况，查看设备在线状态、信号传输、数据上传是否稳定，及时处置离线、故障、预警异常问题，保障消防物联网系统全天候正常运转。

对院内人员进行消防安全培训。

成交人每季度对各养老服务机构进行不少于1次消防演练，开展不少于1次消防培训工作；每年不少于2次组织全区养老机构集中消防培训及演练，全面提升养老服务机构工作人员和院民安全责任意识及应急处置能力，达到“三知四会一联通，处置要在三分钟”要求。
开展养老机构厨房抽油烟机清洗专项检查工作。

各养老机构须每季度全覆盖完成厨房抽油烟机清洗工作。维保工作人员在日常维保巡检过程中，需核查抽油烟机整体清洗质量，全面检查油烟机机身、管道、滤网、风轮等关键部位，核查油污是否清理彻底、无残留、无堆积，杜绝局部漏洗、清洗不到位等问题。同时核对清洗台账记录，核实清洗频次、清洗时间、作业人员等信息，确保清洗工作规范落实、留痕可查，有效防范厨房油烟油污引发的火灾安全隐患。

四、成交人义务

（一）成交人应制定符合国家相关消防设施设备维护保养标准的工作制度、工作职责、操作流程、维护保养方案及相关措施。

（二）成交人负责对火灾自动报警系统按现况进行维护，维护范围由火灾自动报警主机至联动模块。

 （三）成交人每月对火灾自动报警系统按有关规定进行例行检测，养老服务机构负责该系统日常的运行工作。

（四）成交人每季度对各养老服务机构进行不少于1次消防演练，开展不少于1次消防培训工作；每年不少于2次组织全区养老机构集中消防培训及演练，全面提升养老服务机构工作人员和院民安全责任意识及应急处置能力，达到“三知四会一联通，处置要在三分钟”要求。

（五）成交人每月参加民政局组织召开的《民政系统安全风险形势分析会》，报告上月全区养老服务机构消防安全形势，分析当月全区养老服务机构消防安全形势，排查存在的安全风险，提出消防整改措施并列出问题台账报民政局（设施设备问题应当立即报告民政局）。

（六）成交人每月向民政局和养老服务机构报送《月度消防设施测试检查记录表》，每年向民政局和养老服务机构出具《消防设施工程质量检测合格报告》。

（七）成交人每月检查养老服务机构电气线路是否规范、有无损坏、有无使用大功率用电器等问题每月提交巡查台账并提出整改建议。

（八）成交人每次提供检查、检测资料必须一式三份，由成交人、养老服务机构、区民政局存档备查，（成交人每月25日将《维护保养登记表》交民政局，遇节假日顺延）。

（九）成交人应协助民政局做好辖区养老服务机构消防有关的其它相关事宜。

（十一）成交人所派遣的检查人员应具有相关维保资质。

五、维护保养说明

（一）所涉维护保养工程,应有消防部门认可、验收完整的竣工资料。

（二）成交人按现况对该消防工程进行维护保养。在正式维护保养工作之前对该系统进行一次全面检查，并向民政局、养老服务机构提供一份完整的各系统运行现况的报告。发现问题立即报民政局，并尽可能恢复系统，如问题较严重，需对系统进行整改的，其费用不在合同价内。

（三）根据工程的具体情况，制定维护保养方案。并在维护保养期间，必须对养老服务机构管理人员进行相应的培训，使其会使用、会排除一般故障及掌握系统的全面知识。

（四）维保技术调试 / 维修保养（成交人中标合同包干服务范围，费用含在维保总价内）指仅通过清洁、紧固、调校、线路排查、系统逻辑调试、故障消码、更换常规易耗小件（探测器底座、继电器、密封垫、电池等单价≤200元配件）、功能测试、联动复位即可消除故障，不改变系统结构、不更换主机 / 水泵 / 风机 / 管道等核心大件、不改动管线布局、不新增 / 拆除设施的作业，属于成交人法定维保义务，全部人工、小件耗材由成交人承担，不得另行收费。 包含：主机故障复位、回路排查、阀门润滑、风机轴承保养、喷淋末端放水测试、烟温探测器清洗标定、线路短路断路检修、联动逻辑重新编程调试等。

（五） 硬件改造 / 大修项目（不属于维保包干范围，费用由使用单位承担）

满足以下任一情形，均认定为硬件改造，成交人仅提供技术评估、方案编制、现场配合，材料、施工、设备采购资金由使用方落实： （1）更换消防主机、消防水泵、稳压泵、排烟风机、防火卷帘电机、喷淋 / 消火栓主干管道、大量探测器批量更换（单次≥20个，前期检查发现不累计）； （2）管线重新敷设、管道改道、增加 / 删减喷淋头、增设回路、系统扩容、线路整体翻新； （3）设施老化报废、锈蚀破损严重，仅调试无法根治，需整体更换设备构件； （4）单次配件+施工总价超过200元； （5）建筑改造、装修改动导致消防设施移位、失效，需系统性修复。

重复性顽疾隐患。 （1）维保类顽疾：因成交人调试不到位、维修不彻底、使用劣质易耗件、虚假销项导致反复故障，全部责任、违约金、整改费用由成交人承担。 （2）硬件缺失类顽疾：成交人已书面告知养老机构需硬件改造，但养老机构长期不落实资金、不实施整改，故障持续反复；维保单位不承担违约责任，使用方自行承担消防处罚与安全责任。

维保岗位责任

消防设施设备维保队伍直接对消防设施设备各系统进行技术测试、检验，记录测试数据，据此进行维保工作。所出具的维保报告应真实、可信、客观，并本着高效和廉洁的职业道德，诚实地履行岗位责任制。

（一）熟练掌握国家和消防管理机构有关消防技术的法规、条例和命令，并主动宣传和普及。

（二）掌握并精通本岗位消防技术有关规范、标准和实际技能。自学学习，并掌握第二专业。

（三）遵守维保服务的各项规章制度，服从和服务于维保服务要求。

（四）隐患分级书面区分义务。 每次巡检、维修完成3个工作日内出具《隐患排查整改告知单》，必须分两栏明确标注：①维保调试类故障（成交人限期包干整改）；②硬件改造类顽疾（提示使用方落实资金改造），告知单经使用方现场签字存档；未做分类标注、笼统记录隐患，后续形成反复故障一律认定成交人履职失职。
（五）顽疾根源治理禁止治标不治本严禁以屏蔽故障回路、关闭故障提示、单纯消码替代根源检修；发现同类隐患复发，成交人必须安排技术负责人到场深度排查，出具《顽疾根源整改方案》，完整记录调试全过程、更换配件清单、系统联动测试数据，前后对比影像归档，一隐患一档闭环。

七、特别说明

因维修保养失职，在火灾发生时，消防系统没有发挥其应有的作用而造成的损失，以公安机关、消防应急部门勘察、鉴定为准，成交成交人应负相应责任；因成交人工作失职造成养老机构被公安机关、消防应急部门处罚所产生的费用全部由成交人承担；因成交人工作失职造成养老机构财产损失的由成交人承担；维保人员的人身安全责任，由成交人负责。

退出机制

招标人定期对中标人履约情况进行检查，并做出评估，如发现中标人履约情况差，第一次提醒，第二次提出警告，第三次招标人有权终止合同，并按实际履约情况支付费用。 

违约责任

成交人在维保过程中对同一设施故障在两个维保周期内重复出现，或仅临时消警未根除根源，即认定为顽疾隐患：首次复发：暂扣当期30%服务费，支付合同总价2%违约金，限期根源整改； 二次反弹：全额扣除当期服务费，另支付总价 5% 违约金，第三方整改费用由成交人承担； 三次屡犯：招标人可单方解约，服务费用按 60% 结算；虚假维保造成行政处罚的，全部损失由成交人承担；严禁屏蔽故障、虚假销项。日常检查由区民政局及相关单位检查发现重大事故隐患扣除成交人500元/个，省部级以上检查发现消防安全重大事故隐患扣除成交人3000元/个，重大事故隐患作为典型案例、问题剖析对象等扣除成交人5000元/个。

十、其他

成交人接到采购人紧急故障报修通知后，须在 40 分钟内到达养老机构开展抢修工作。因极端天气、交通管制等不可归责于成交人的情形除外。逾期 30 分钟以内扣 1000 元 / 次，逾期 30‑60 分钟扣 3000 元 / 次，逾期 60 分钟以上扣 5000 元 / 次；年度迟到累计 3 次及以上采购人有权解除合同。因成交人履职不到位造成重大损失的，采购人依法追究其赔偿责任。

注：投标时需提供承诺函，格式自拟。

第三篇  项目商务需求

一、实施时间、地点

（一）实施时间：维护保养服务期限为 1 年。

维护周期：月检：1次/月；年检：1次/年。

（二）实施地点：64个机构。

二、报价要求及方式

1、本项目最高采购限价280000.00元。凡超过本项目最高采购限价的投标报价为无效投标报价。

2、本项目投标报价为包干价，投标金额包括但不限于维保人员工资、劳保、医疗、福利、津贴、保险、差旅费、资料费、管理费、税金、利润。采购人不再为此向成交人支付其它任何费用，除非合同中另有规定的除外。

三、售后服务内容

（一）“维护保养”期间，如系成交人质量问题，成交人需无偿维护或更换有缺陷的设备或部件；若发生故障，成交人专业技术人员保证在24小时（特殊情况40分钟）内赶到现场进行处理。

（二）做好质量回访和系统维护、保养工作，认真填写《维护保养登记表》和《督导检查记录》，确保系统处于正常运行状态。在“维护保养”期满之前，成交人免费对整个工程全面维护一遍，使其确保系统处于正常运行状态下才移交，并附交有双方签字认可的移交清单1套。

（三）若被维保单位发生火情事故，维保人员和一级注册消防工程师必须40分钟内到达现场处置。
采购人在中华人民共和国境内使用成交人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

四、付款方式

1.本项目无预付款。

2.每半年支付一次维保服务费。经采购人综合考核成交人维保工作，合格后支付。成交人须提供正式的税务发票及相应佐证，采购人凭成交人开具的税务发票付款。

五、履约保证金

1、履约保证金数额。本项目履约保证金为成交金额的5%。由项目成交人收到成交通知后5个工作日内，与采购人签订合同前，向采购人提交。

2、若项目成交人不能按时、足额向采购人提交履约保证金的，视其为自动放弃成交资格，并将按采购法规及本采购文件相关规定进行处理。

3、履约保证金的退还。成交人完全履约后,经采购人验收合格，并履行验收手续后，由采购人根据政府报账流程全额退还（不计息）。

七、其他要求

1、合同签订后，成交人应无条件接受采购人对该项目的全程监督。

2、未经采购人同意，项目成交人不得将成交的项目分包、转让给其他单位。否则，可随时取消其成交资格，并没收其保证金。由此给采购人和成交人造成的经济损失均由成交人自行全部承担。

3、投标人必须在投标文件中对以上采购清单、商务条款和服务要求作出明确承诺，承诺内容必须达到本篇及采购文件其他条款的要求。

4、中标消防技术服务机构承接维保业务，应明确项目负责人。项目负责人应当具备相应的注册消防工程师资格。消防技术服务机构不得转包、分包消防技术服务项目。

5、其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第四篇  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止
一、磋商程序及方法

（一）磋商按竞争性磋商文件规定的时间和地点进行，成交人须有法定代表人（或其授权代表）或自然人参加并签到。竞争性磋商以抽签的形式确定磋商顺序，由本项目依法组建的竞争性磋商小组（以下简称磋商小组）分别与各成交人进行磋商。

（二）磋商小组对各成交人的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各成交人只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式磋商。

1.资格性审查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明、等进行审查，以确定成交人是否具备磋商资格。资格性审查资料表如下：

	序号
	检查因素
	检查内容

	（一）
	《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	1.具有独立承担民事责任的能力
	1.成交人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 

2.成交人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

	
	
	2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	成交人提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇）

	
	
	3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	
	
	4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	

	
	
	5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	

	
	
	6.法律、行政法规规定的其他条件
	

	
	
	7.本项目的特定资格要求
	按“第一篇三、成交人资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。

	（二）
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	按“第一篇三、成交人资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交（如果有）。


注：

 eq \o\ac(○,1)根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指成交人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。成交人可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2.符合性审查。依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。符合性审查资料表如下：

	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	有效性审查
	响应文件签署或盖章
	按竞争性磋商文件“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章。

	
	
	法定代表人身份证明及授权委托书
	法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性磋商文件规定的格式，签署或盖章齐全。

	
	
	响应方案
	每个包只能有一个响应方案。

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	2
	完整性审查
	响应文件份数
	响应文件正、副本数量（含电子文档）符合竞争性磋商文件要求。

	3
	响应程度审查
	实质性响应
	竞争性磋商文件第二篇、第三篇全部内容。

	
	
	磋商有效期
	响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。


3.根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的成交人（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

（三）澄清有关问题。磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求成交人对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。成交人的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）磋商小组要求成交人澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。成交人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（成交人为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。成交人为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（五）在磋商过程中磋商的任何一方不得向他人透露与磋商有关的服务资料、价格或其他信息。

（六）在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的服务、商务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的成交人。

（七）成交人在磋商时作出的所有书面承诺须由法定代表人（或其授权代表）或自然人（成交人为自然人）签署。

（八）经磋商确定最终采购需求且磋商结束后，成交人应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，最后书面提交最后报价及有关承诺（《最后报价表》在磋商现场向成交人提供）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的成交人，视为放弃最后报价，以成交人响应文件中的报价为准。

（九）磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的成交人的响应文件和最后报价（含有效书面承诺）进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的成交人为成交候选成交人的评审方法。成交人总得分为价格、服务、商务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（十）磋商小组各成员独立对每个有效响应（通过资格性审查、符合性审查的成交人）的文件进行评价、打分，然后汇总每个成交人每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选成交人，并编写评审报告。若成交人的评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且最后报价相同的，按照服务指标优劣顺序排列推荐。以上都相同的，按商务条款的优劣顺序排列推荐。

二、评标标准

	序号
	评分因素
	分值
	评分标准
	备注

	1
	报价（30%） 
	（30分）
	满足资格性、符合性要求且最后报价最低的成交人的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他成交人的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100
	保留2位小数

	2


	技术（质量）部分
（40%）
	人员组织方案（10分）
	消防维保队伍组建、人员编组、岗位职责、执勤训练的合理性等。

内容不存在瑕疵得10分；

内容存在1处瑕疵得8分；

内容存在2处瑕疵得6分；

内容存在3处瑕疵得4分；

内容存在4处瑕疵得2分；
内容存在5处及以上瑕疵的或未提供得0分。

本项内容中所称的“瑕疵”指方案内容缺项、内容表述不完整、缺少任意一项内容的针对性描述分析或缺少关键分析点，方案内容表述前后矛盾、无连贯性，内容存在逻辑漏洞、常识错误、科学原理错误、措施保障安排并不适用本项目特性或非专门针对本项目制定、方案中提出的措施举措不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。
	成交人在响应文件中提供相关方案。

注：本项内容中所称的“瑕疵”指：

①要素欠缺、仅有标题而无实质意义叙述内容、内容表述不完整、缺少关键分析点；

②缺乏科学合理性，存在逻辑漏洞、常识错误；

③方案内容表述前后矛盾、无连贯性；

④内容空泛，无具体实施方法或内容；

⑤方案不适用本项目特性、非专门针对本项目制定、方案相关内容不利于项目目标实现；

⑥方案内容中包含其他项目名称，或出现与本项目不相关的其他内容；

⑦现有技术条件下不可能实现目标。

上述任意一种情形为1处瑕疵。

	
	
	维保施工组织方案

（10分）
	包括但不限于维保施工重难点、维保实施时间进度、安全目标等。

内容不存在瑕疵得10分；

内容存在1处瑕疵得8分；

内容存在2处瑕疵得6分；

内容存在3处瑕疵得4分；

内容存在4处瑕疵得2分；
内容存在5处及以上瑕疵的或未提供得0分。

本项内容中所称的“瑕疵”指方案内容缺项、内容表述不完整、缺少任意一项内容的针对性描述分析或缺少关键分析点，方案内容表述前后矛盾、无连贯性，内容存在逻辑漏洞、常识错误、科学原理错误、措施保障安排并不适用本项目特性或非专门针对本项目制定、方案中提出的措施举措不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。
	

	
	
	服务质量保证措施

（10分）
	投标人提供的服务质量保证措施（包括但不限于：质量保障目标、质量控制节点措施、设备关键部位技术性能说明、质量保证措施方案等）。

内容不存在瑕疵得10分；

内容存在1处瑕疵得8分；

内容存在2处瑕疵得6分；

内容存在3处瑕疵得4分；

内容存在4处瑕疵得2分；
内容存在5处及以上瑕疵的或未提供得0分。

本项内容中所称的“瑕疵”指方案内容缺项、内容表述不完整、缺少任意一项内容的针对性描述分析或缺少关键分析点，方案内容表述前后矛盾、无连贯性，内容存在逻辑漏洞、常识错误、科学原理错误、措施保障安排并不适用本项目特性或非专门针对本项目制定、方案中提出的措施举措不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。
	

	
	
	应急预案及措施

（10分）
	应急预案及措施：投标人提供的应急预案及措施（包括但不限于：突发事件的应急处理措施、应急协调人员配备方案、自然灾害应急预案等）。

内容不存在瑕疵得10分；

内容存在1处瑕疵得8分；

内容存在2处瑕疵得6分；

内容存在3处瑕疵得4分；

内容存在4处瑕疵得2分；
内容存在5处及以上瑕疵的或未提供得0分。

本项内容中所称的“瑕疵”指方案内容缺项、内容表述不完整、缺少任意一项内容的针对性描述分析或缺少关键分析点，方案内容表述前后矛盾、无连贯性，内容存在逻辑漏洞、常识错误、科学原理错误、措施保障安排并不适用本项目特性或非专门针对本项目制定、方案中提出的措施举措不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。
	

	3
	商务部分（30%）
	类似业绩（12分）
	2023年6月1日后:

每提供一个维保业绩金额在20万元及以上的，每个得4分，最多得12分。
	提供合同复印件加盖成交人单位公章。

	
	
	企业实力（18分)
	1、供应商每提供一个本单位注册的一级注册消防工程师加2分，最多得8分；

上述人员中提供一个建设行政部门颁发的“安全生产考核合格证书”得2分，此项最多得2分。

说明：一级注册消防工程师的数量体现消防维保公司的实力，同时也涉及安全作业。
消防维保人员中有一人同时具有电工作业证和高处作业证的得3分；有2人同时具有电工作业证和高处作业证的得5分，此项最多得5分(说明：消防维保作业过程中会同时有电气作业和高处施工作业)。

3、消防维保人员中具有作业类别为焊接与热切割作业的特种作业操作证，每提供一个得3分，最多得3分（说明：消防维保作业过程中会有消防管网改造、支架焊接或部件切割等维修施工，可能会涉及金属材料的加工）。
	提供资格证书、注册证书（如有）及本年度1-6月的养老保险证明复印件加盖投标人单位公章


说明：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

三、无效响应

成交人发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

（一）成交人不符合规定的资格条件的；

（二）成交人的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加磋商；

（三）成交人所提交的响应文件不按“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章；

（四）成交人的最后报价超过采购预算或最高限价的；

（五）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一包采购中同时参与磋商；

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同成交人，参加同一合同项下的政府采购活动的；

（七）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的成交人，再参加该采购项目的其他采购活动；

（八）成交人磋商有效期不满足竞争性磋商文件要求的；

（九）成交人响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；

（十）法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他无效情形。

四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的成交人或者报价未超过采购预算的成交人不足3家的，但《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形除外。

第五篇  投标人须知

一、投标人

（一）投标人

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

（二）合格投标人条件

合格投标人应完全符合招标文件第一篇中规定的投标人资格条件，并对招标文件作出实质性响应。

（三）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为无效投标。

（四）法律责任

投标人违反《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》等相关规定，将按规定追究投标人法律责任。

二、招标文件

招标文件是投标人编制投标文件的依据，是评标委员会评判依据和标准。招标文件也是采购人与中标人签订合同的基础。

（一）招标文件由投标邀请书；项目技术（质量）需求；商务条款；投标人须知；评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款；合同主要条款、合同范本；投标文件格式等七部分组成。

（二）采购代理机构对招标文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分。

（三）本项目的招标文件、澄清文件（如果有）一律在重庆市铜梁区人民政府网（https://www.cqstl.gov.cn/）上发布，请各投标人注意下载或到采购代理机构处领取；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目招标文件、澄清文件的内容。
（四）采购代理机构对已发出的招标文件需要进行澄清或修改的，应以书面形式或公告形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

三、投标文件

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，投标文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

（一）投标文件组成

投标文件由第七篇“投标文件格式”规定的部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照第七篇“投标文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响评委对投标文件的评审。

（二）联合投标

本项目不接受联合体投标

（三）投标有效期

投标有效期为投标截止时间起90天。

投标保证金

    无
（五）投标文件的份数和签署

1.投标文件一式五份，其中正本一份，副本三份，电子文档一份（电子文档内容应与投标文件正本一致，推荐采用光盘或U盘为文件载体）。每套投标文件须在封面清楚地标明“正本”、“副本”或“电子文档”，副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。投标文件电子文档与纸质投标文件正本不一致时，以纸质投标文件正本为准。

2.在投标文件正本中，招标文件第七篇投标文件格式中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

3.若投标人对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）签署确认。

4.电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。
（六）投标报价

1.投标人应严格按照“投标文件格式”中“开标一览表”和“分项报价明细表”的格式填写报价。

2.投标人的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变。

3.本项目只接受一个投标报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（七）修正错误

若投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评标委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，若同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（八）投标文件的递交

投标文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达投标地点，应在封套上注明项目名称、投标人名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

四、开标

（一）开标应当在招标文件中“投标邀请书”确定的时间和地点公开进行。

（二）采购代理机构可视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并将变更时间书面通知所有招标文件收受人。

（三）开标由采购人或采购代理机构主持，邀请投标人和有关监督部门代表参加,有关监督部门可视情况派员现场监督。

（四）开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和《开标一览表》规定的需要宣布的其他内容。投标人不足三家的，不得开标。

（五）未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容等，评标时不予承认。

（六）开标过程应由采购人或采购代理机构或重庆市公共资源交易中心指定专人负责记录，并存档备查。

（七）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

五、评标

见第四篇“评标”内容。

六、定标

（一）定标原则

采购人或其授权的评标委员会应按照评标报告中推荐的中标候选人排名顺序确定中标人。

（二）定标程序

1. 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

2.采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人。

3.采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在重庆市铜梁区人民政府网（https://www.cqstl.gov.cn/）公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

4.中标人变更

中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人顺序，确定排名下一位的候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

七、中标

（一）采购人依法确定中标人后，采购代理机构以书面形式发出中标通知书。

（二）中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

八、关于质疑和投诉

（一）质疑内容、时限

1、投标人对磋商文件提出质疑的，在竞争性磋商文件发售期限内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出，并附相关证明材料。

2、成交结果公告期限为成交结果公告发出之日起一个工作日，投标人对成交结果如有异议的，应当在成交结果公告期限届满之日起3个工作日内以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，并附相关证明材料。

4、投标人对磋商文件中的投标人特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准有异议的，应主要向采购人或采购代理机构提出质疑。

（二）质疑答复

采购人、采购代理机构在收到投标人书面质疑后3个工作日内，对质疑内容作出答复。

   （三）不予受理或暂缓受理

1、质疑有下列情形之一的，不予受理：

1.1质疑投标人参与了磋商活动后，再对竞争性磋商文件内容提出质疑的；

1.2质疑超过有效期的；

1.3对同一事项重复质疑的。

2、质疑有下列情形之一的，应暂不受理并告知投标人补充材料。投标人及时补充材料的，应予受理；逾期未补充的，不予受理：

2.1质疑书格式和内容不符合国家或重庆市相关规定的；

2.2质疑书提供的依据或证明材料不全的；

2.3质疑书副本数量不足的。
3.质疑联系方式详见第一篇“联系方式”。

采购代理服务费

本项目采购代理服务费：4500元，由中标人在领取成交通知书时一次性向采购代理机构支付。

十一、签订合同

（一）采购人原则上应在中标通知书发出之日起10日内和中标人签订采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和中标人在采购合同中详细约定。
（二）招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上应参照《采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

十二、项目验收

合同执行完毕，采购人或采购代理机构原则上应在7个工作日内组织履约情况验收，不得无故拖延或附加额外条件。
第六篇  政府采购合同

重庆市政府采购合同

（项目号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

成交人（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

	磋商项目名称
	数量
	综合单价
	总价
	服务时间
	服务地点

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计人民币（小写）：

	合计人民币（大写）：

	一、服务要求

	二、考核方式

	三、付款方式：



	X、履约保证金：

	四、违约责任：

按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》执行，或按双方约定。

	五、其他约定事项：

1.采购文件及其澄清文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。

2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在地仲裁机构提请仲裁/协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。（采购人应按项目实际情况完整填写）
3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具同等法律效力。

4.其他：

	需方：

地址：

联系电话：

授权代表：
	供方：

地址：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

授权代表：

（本栏请用计算机打印以便于准确付款）

	备注：




签约时间：           年   月   日      签约地点：

第七篇  响应文件编制要求

一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

二、服务部分

（一）服务响应偏离表

（二）其他资料（格式自定）

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

（六）其他与项目有关的资料（自附）

一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

竞争性磋商报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到____________________________（磋商项目名称）的竞争性磋商文件，经详细研究，决定参加该项目的磋商。

1.愿意按照竞争性磋商文件中的一切要求，提供本项目的服务，初始报价为人民币大写：      元；人民币小写：    元。以我公司最后报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份，电子文档   份。

3.我方承诺：本次磋商的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方竞争性磋商文件的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个竞争性磋商过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性磋商文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交成交人，将按照最终磋商结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.如果我方成为成交成交人，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构缴纳竞争性磋商文件规定的采购代理服务费。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

成交人（公章）或自然人签署：

地址：  

电话：                                             传真：

网址：                                             邮编：

联系人：

                                                  年   月   日

二、服务部分

（一）服务响应偏离表
项目号：                                

磋商项目名称：

	序号
	采购需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	提醒：请注明技术参数或具体内容以及响应文件中技术参数或具体内容的位置（页码）
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


成交人：                            法定代表人（或其授权代表）或自然人：
（成交人公章）                               （签署或盖章）

                                              年     月     日
注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目服务需求”中所列条款进行比较和响应；
2.本表可扩展。
（二）其他资料（格式自定）
三、商务部分

（一）商务响应偏离表

项目号：                                

磋商项目名称： 

	序号
	磋商项目商务需求
	响应情况
	偏离说明

	
	
	提醒：请注明具体内容以及响应文件中具体内容的位置（页码）
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


成交人：                          法定代表人（或其授权代表）或自然人：
（成交人公章）                                 （签署或盖章）

                                            年     月     日
注：

1.本表即为对本项目“第三篇  项目商务需求”中所列条款进行比较和响应；
2.本表可扩展。

（二）其它优惠承诺（格式自定）

四、资格条件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

磋商项目名称：                                                
致：                     （采购代理机构名称）：

        （法定代表人姓名）     （性别）在                       （成交人名称）任    （职务名称）职务，是（成交人名称）              的法定代表人。

特此证明。

                                             （成交人公章）

                                             年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）


（三）法定代表人授权委托书（格式）

磋商项目名称：                                                
致：                     （采购代理机构名称）：

            （成交人法定代表人名称）是                    （成交人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的磋商、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 成交人法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（成交人公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

2.若为联合体参与的，法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。


（四）基本资格条件承诺函
基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

                  （成交人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的成交人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（成交人公章）

年   月   日
（五）特定资格条件证明文件

（六）其他与项目有关的资料（自附）

（结束）



