铜水发〔2023〕168号

重庆市铜梁区水利局

关于重庆绿油坡蔬菜有限公司生产用水取水工程取水准予行政许可的决定

重庆绿油坡蔬菜有限公司：

你单位提交的重庆绿油坡蔬菜有限公司生产用水取水工程取水许可申请（项目编码：2018-500151-01-03-058248）和“重庆绿油坡蔬菜有限公司生产用水取水工程水资源论证报告”收悉。经审核，申请材料基本齐全，符合规定要求，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项、《取水许可和水资源费征收管理条例》和《取水许可管理办法》的相关规定，对重庆绿油坡蔬菜有限公司生产用水取水工程取水作出准予行政许可决定如下。

一、基本情况

重庆绿油坡蔬菜有限公司位于重庆市铜梁区蒲吕街道龙山大道2号，该公司现有项目为“年产5万吨豆芽生产线”。自备生产用水取水口工程2处，均为已建工程，取水口1位于重庆市铜梁区蒲吕街道人和村小安溪右岸，取水水源为小安溪，采用泵站取水，泵房内共设水泵4台（2用2备），水泵出水管汇合为1根DN315出水总管至水厂；取水口2位于重庆市铜梁区蒲吕街道人和村十九社鑫华煤矿溪沟，取水水源为煤洞矿坑水，采用自流方式取水，采用1根DN200管道输水至水厂。

二、取水量及取水方式

本工程日取水总量548m³/d，新鲜水取用水量548m³/d，取水用于已建年产5万吨豆芽生产线，其中取水口1日平均取水量331.5m³/d，取水口2日平均取水量216.5m³/d。年新鲜水取用水量20万m³，其中取水口1年新鲜水取用水量12.1万m³，取水口2年新鲜水取用水量7.9万m³。

取水口1取水方式为提水；取水口2取水方式为自流引水。

三、取水水源可靠性

本工程取水口1断面处P=90%保证率可供水量27835万m³，本工程年取水量12.1万m³；取水口1断面P=90%最枯月可供水量0.917m³/s，本工程日最大取水量0.022m³/s。取水口水源可满足本工程取水水量要求。

取水口2鑫华煤矿溪沟水源点年取水量7.9万m³；取水设施已建成多年，经过多年的取水运行情况显示，水源点出水量满足取水需求，取水规模与原批复一致。

本工程取水口1和取水口2原水经水厂一体化处理设备处理后，满足重庆市农业委员会办公室关于印发《重庆市豆芽生产技术指导规范（试行）》的通知（渝农办发〔2014〕115号）中对豆芽生产用水水质要求。

四、退水方式

重庆绿油坡蔬菜有限公司退水包括生产人员生活污水和豆芽各生产环节的生产污水，日排水量72.7m³/d（其中生产人员生活污水9.6m³/d，豆芽各生产环节的生产污水63.1m³/d），年排水总量2.3万m³。生活、生产废水全部进入市政污水管网，由蒲吕污水处理厂处置，最终达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级A标准后排入小安溪。

五、取退水影响

本工程取水口1日最大取水流量0.022m³/s，占取水口断面来水的比例极小，取水口2经过多年的取水运行情况显示，水源点出水量满足取水需求，公司总取水量对区域水资源总量、其他取用水户等影响很小。

本工程生活、生产废水全部进入市政污水管网，由蒲吕污水处理厂处置达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级A标准后排入小安溪，对水功能区现状水质影响较小。

六、节水评价

原则同意对节水评价的分析。由于豆芽生产无用水定额，为了保证用水量预测的准确性，本次采用项目近三年的年单位用水量的最小值4.02m³/t作为预测依据，采用4m³/t作为本次水量计算的用水定额。

七、取供水计量

你单位应当组织安装符合国家相关技术质量标准的取（退）水计量和在线监测设施，本工程提出的节水设施、计量和监测设施等应与本工程同时设计、同时施工、同时投入使用；计量和监测设施投入使用后，应定期进行检定或者校核，保证设施正常使用和量值的准确、可靠；落实并安装数据传输设施，确保工程取水计量信息的系统接入。

八、取水工程（设施）核验

鉴于本工程为已建工程，你单位应在本批复印发之日起30日内向重庆市铜梁区水利局报送取水工程（设施）竣工验收材料，经铜梁区水利局验收合格并核发取水许可证后，方可正式取水运行。

九、其他要求

若本工程建设规模、取水地点、取水量和取水用途等发生变化，应重新进行水资源论证，重新申请取水。

重庆市铜梁区水利局

2023年7月27日