-

目录

一、建设项目基本情况	2

二、建设内容	7

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	19

四、生态环境影响分析	36

五、主要生态环境保护措施	47

六、生态环境保护措施监督检查清单	53

七、结论	58

专题

《铜梁文曲 220 千伏变电站 110 千伏送出工程电磁环境影响评价专题》

附图：

附图 1 本工程地理位置示意图

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设内容	6

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	18

四、生态环境影响分析	35

五、主要生态环境保护措施	46

六、生态环境保护措施监督检查清单	52

七、结论	57

专题

《铜梁文曲 220 千伏变电站 110 千伏送出工程电磁环境影响评价专题》

附图：

附图 1 本工程地理位置示意图

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 铜梁文曲 220 千伏变电站 110 千伏送出工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2207-500151-04-01-723469 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | ** | 联系方式 | 023-45348012 |
| 建设地点 |  | 重庆市铜梁区太平镇、侣俸镇、土桥镇、巴川街道、南城街道 |  |  |
| 地 理 坐 标 | 玄天湖 110kV 变电站间隔扩 建工程 | 扩建间隔中心坐标（文玄北线）（经度：106 度 2 分 37.443 秒，纬度：29 度 48 分 38. 130 秒） 扩建间隔中心坐标（文玄南线）（经度：106 度 2 分 36.497 秒，纬度：29 度 48 分 38.965 秒） |  |  |
|  | 龙郭线π接入 文曲变 110kV 线路工程 | 110kV 文龙线：起点（经度：106 度 1 分 43.214 秒，纬度：29 度 55 分 58.077 秒） 终点（经度：105 度 59 分 41.056 秒，纬度：29 度 51 分 46.489 秒） 110kV 文壁线：起点（经度：106 度 1 分 12.934 秒，纬度：29 度 52 分 1.491 秒） 终点（经度：105 度 59 分 40.535 秒，纬度：29 度 51 分 46.387 秒） |  |  |
|  | 铜郭线π接入 文曲变 110kV 线路工程 | 110kV 文郭线：起点（经度：106 度 3 分 35. 178 秒，纬度：29 度 51 分 17.452 秒） 终点（经度：105 度 59 分 39.991 秒，纬度：29 度 51 分 46.280 秒） 110kV 文铜线：起点（经度：106 度 3 分 20.487 秒，纬度：29 度 51 分 25.554 秒） 终点（经度：105 度 59 分 39.991 秒，纬度：29 度 51 分 46.280 秒） |  |  |
|  | 文曲~玄天湖 110kV 线路工 程（架空部分） | 起点（经度：106 度 2 分 36.490 秒，纬度：29 度 48 分 38.966 秒） 终 点（经 度 ： 105 度 59 分 39 . 488 秒 ， 纬度 ： 29 度 51 分 45 . 790 秒） |  |  |
|  | 文曲~玄天湖 110kV 线路 工程（电缆部 分） | 起点（经度：106 度 2 分 37.443 秒，纬度：29 度 48 分 38. 131 秒） 终点（经度：106 度 2 分 34.515 秒，纬度：29 度 48 分 38.756 秒） |  |  |
| 建设项目 行业类别 |  | 161 输变电工程 | 用地（用海）面积（m2 ）/ 长度（km） | 线路工程用地面积：56920m2（永 久 用 地 658m2 、 临 时 用 地 56262m2） 线路长度 ： 新建路径长度约 31. 12km |
| 建设性质 |  | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选 填） |  | 重庆市发展和改革委 员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 渝发改能源〔2023〕731 号 |
| 总投资（万元） |  | 4953 | 环保投资（万元） | 72 |
| 环保投资占比 （%） |  | 1.45 | 施工工期 | 12 个月 |
| 是否开工建设 |  | 否 □是： |  |  |
| 专项评价设置情 况 |  | 根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）“B.2. 1专题评价 ”要求 设置电磁环境影响专题评价 |  |  |

| 规划情况 | 规划名称：《重庆市“十四五 ”电力发展规划（2021-2025年）》； 审批机关：重庆市发展和改革委员会、重庆市能源局； 审批文件名称及文号：《重庆市发展和改革委员会、重庆市能源局关于印发重 庆市“十四五 ”电力发展规划（2021-2025年）的通知》（渝发改能源[2022]674号） |
| --- | --- |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价报告名称：《重庆市“十四五 ”电力发展规划（2021-2025年） 环境影响报告书》； 审批机关：重庆市生态环境局； 审查文件名称及文号：《重庆市生态环境局关于重庆市“十四五 ”电力发展规划 （2021-2025年）环境影响报告书审查意见的函》（渝环函〔2023〕365号） |
| 规划及规划环境 影响评价符合性 分析 | （1）与《重庆市“十四五 ”电力发展规划（2021-2025年）》符合性分析 根据《重庆市“十四五 ”电力发展规划（2021-2025年）》，坚持系统发展。 统筹发展和安全、当前和长远，筑牢底线思维，坚持需求导向，预留安全保供裕度。 坚持先立后破，统筹电力安全保供与转型升级。加强电网结构优化和坚强局部电网 建设，推动构建适应新能源发展的产供储销多元综合保障体系。提升城乡配网可靠 运行水平。按照满足负荷增长、分布式电源接入和新能源消纳要求，适度超前规划 建设城乡配电网，着力解决配电网发展不平衡不充分问题。按照“ 电从网上来、也 从身边取 ”的模式，推动配电网向智能互动的能源互联网转变，提升配电网可靠性 和智能化水平。提高城乡配电网的技术装备水平，促进城乡配电网建设升级。完善 农村电力基础设施，着力解决城乡配电网存在的负荷转移能力不强、网架搭配不合 理、农网“低电压 ”问题。本项目可以提高铜梁区供电可靠性，保障电网供电安全， 满足电力的发展要求，符合规划。 本项目在《重庆市“十四五 ”电力发展规划（2021-2025年）》的重庆市“十 四五 ”110 千伏电网建设项目里为第159个电网工程。 （2）与《重庆市“十四五 ”电力发展规划（2021-2025年）环境影响报告书》符合 性分析 《重庆市“十四五” 电力发展规划（2021-2025 年）环境影响报告书》中优化调 整建议主要是针对抽水蓄能、风电、光伏发电、生物质发电项目提出，对于输变电 项目，规划环评中就生态环境减缓措施提出要求：输变电线路走向，有效避让敏感 区，减缓生态影响。电网建设对生态环境的影响主要集中在施工期，在规划选址、 选线阶段应尽量优化布局，从源头减缓生态影响。同时在开发过程中提出减缓措施， 开发结束后进行生态修复和补偿。电磁环境：变电站、升压站和送电线路的建设应 满足《城市电力规划规范》（GB50293- 1999）、《电力设施保护条例》、《电力设 施保护条例实施细则》等相关要求。采取屏蔽等措施，确保监控点处工频电场强度 |

|  | 和磁感应强度满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）的要求。 本项目在设计、选线阶段已避开了各类生态敏感区，并在环评报告中提出了针 对性的生态环境保护措施以减缓生态影响。在设计导线断面的前提下进行预测，线 路下方1.5m 处及电磁环境保护目标处的工频电场和工频磁场能够满足《电磁环境控 制限值》（GB8702-2014）的要求。 （3）与《重庆市生态环境局关于重庆市“十四五 ”电力发展规划（2021-2025年） 环境影响报告书审查意见的函》（渝环函〔2023〕365号）符合性分析 渝环函〔2023〕365号文件针对输变电项目，主要做出了以下要求，符合性分 析如下： 表 1-1 项目与渝环函〔2023〕365 号文符合性分析表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 方向 | 相关要求 | 项目情况 | 是否 符合 |
|  | 严格保护 生态空间， 优化规划 空间布局 | 优化项目布局选址，避让生态保 护红线、自然保护区、风景名胜 区、森林公园等生态敏感区；涉 及一般生态空间的项目应严格 控制占地范围，采取相应的环境 保护和生态修复措施，保证生态 系统结构功能不受破坏 | 项目选线不涉及生态保护红线、 自然 保护区等生态敏感区；项目实施过程 将通过优选塔型、严格控制施工作业 面等相关措施，尽量减少占地，施工 结束后采取表土回覆、植被恢复等措 施保证生态系统结构功能不受破坏 | 符合 |
|  | 严守环境 质量底线， 加强环境 污染防治 | 合理确定输变电线路路径和导 线对地高度，确保线路下方电场 强度和磁感应强度符合电磁环 境相关标准 | 项目线路对导线挂高进行了相关设计 且预测能够满足《电磁环境控制限值》 （GB8702-2014）要求 | 符合 |
|  | 完善生态 影响减缓 措施，落实 生态补偿 机制 | 优化取、弃土场设置，弃土及时 清运严禁边坡倾倒，弃土、弃渣 应运至指定地点集中堆放；严格 控制占地面积和施工范围，合理 规划临时施工设施布置，减少生 态环境破坏和扰动范围；强化施 工管理，合理安排施工时序；严 格落实边坡防护等水土保持措 施，及时开展临时用地表土回 覆、植被恢复并确保恢复效果良 好 | 项目建设过程不设取弃土场，挖方就 地回填至塔基区域；选择适宜塔型减 少永久占地面积，施工过程严格控制 施工作业面，减少临时占地；合理安 排施工时序，雨天不掏挖塔基，做好 截水沟、沉淀池等措施，施工完成后 及时回覆表土并恢复植被，减少对生 态的破坏 | 符合 |
|  | 规范环境 管理 | 进一步与自然保护地、国土空间 “三区三线”划定成果衔接，严格 落实自然保护地、国土空间用途 管制等要求；加强规划环评与项 目环评的联动，应结合规划环评 提出的指导意见和管控要求做 好项目环境影响评价工作 | 项目不涉及自然保护地、生态保护红 线等，项目符合规划环评相关要求 | 符合 |
|  | 由上表可知，项目的建设符合渝环函〔2023〕365 号文的要求。 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1 、政策及规划相符性分析 （1）产业政策符合性 根据国家发展和改革委员《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修 改版） 中内容，项目为输变电工程，属于鼓励类别第四项电力“ 电网改造与建设， 增量配电网建设”类项目，符合国家产业政策要求。 |  |  |  |

|  | （2）规划符合性 本工程110kV 输电线路路径已取得重庆市铜梁区规划和自然资源局的选址意见 书（用字第市政500151202300014）、（用字第市政500151202300019），因此，本 项目建设与当地规划相符合。 （3）与生态保护红线的符合性分析 经核实，本项目未涉及重庆市铜梁区生态保护红线，项目未占用及跨越生态保 护红线，距离最近的生态保护红线（西温泉市级森林公园）约1.9km ，符合生态保 护红线政策。本项目与重庆市铜梁区生态保护红线相对位置关系见附图5。 （4）与准入负面清单的符合性分析 根据《市场准入负面清单（2022年版）》和《长江经济带发展负面清单指南（试 行，2022年版）》（长江办﹝2022﹞7号），本项目与准入负面清单相关文件符合 性分析内容见下表1-2。 表 1-2 环境准入负面清单分析对照表 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 文件 | 符合性分析 |
|  | 1 | 《市场准入负面清单（2022 年版）》 | 不属于禁止准入类项目 |
|  | 2 | 《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022 年 版）》（长江办﹝2022﹞7 号） | 本项目不属于实施细则中禁止类 |
| 其他符合性分析 | 2 、工程建设“三线一单”相符性分析 根据重庆市“三线一单 ”智检服务查询结果（查询结果见附件5），项目所在 地位于铜梁区重点管控单元-淮远河众志桥（管控单元编码：ZH50015120002）和铜 梁区一般管控单元-琼江中和铜梁段（管控单元编码：ZH50015130003），不涉及优 先管控单元。 根据《重庆市生态环境局关于印发〈规划环评“三线一单”符合性分析技术要点 （试行）〉〈建设项目环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）〉的通知》（渝 环函〔2022〕397 号）：铁路、公路、长输管线等以生态影响为主的线性建设项目 重点分析对优先保护单元的生态环境影响，可不开展重点管控单元、一般管控单元 管控要求的符合性分析。因此不开展该管控单元的符合性分析。 |  |  |

| 其他符合性分析 | 3 、与《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）符合性分析 表 1-3 项目与《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）符合性分析 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 类型 | 涉及输变电工程的要求 | 本项目情况 | 符合性 |
|  | 选址 选线 | 工程选址选线应符合规划环境影响评 价文件的要求。 | 根据“表1- 1 项目与渝环函〔2023〕 365号文符合性分析表 ”，本工程 选线符合规划环评的要求。 | 符合 |
|  |  | 输变电建设项目选址选线应符合生态 保护红线管控要求，避让自然保护区、 饮用水水源保护区等环境敏感区。确实 因自然条件等因素限制无法避让自然 保护区实验区、饮用水水源二级保护区 等环境敏感区的输电线路，应在满足相 关法律法规及管控要求的前提下对线 路方案进行唯一性论证，并采取无害化 方式通过。 | 本项目不涉及 | 符合 |
|  |  | 变电工程在选址时应按终规模综合考 虑进出线走廊规划，避免进出线进入自 然保护区、饮用水水源保护区等环境敏 感区。 | 本项目不涉及 | 符合 |
|  |  | 户外变电工程及规划架空进出线选址 选线时，应关注以居住、医疗卫生、文 化教育、科研、行政办公等为主要功能 的区域，采取综合措施，减少电磁和声 环境影响。 | 本工程输电线路已尽量避让集中 居民区，在采取本环评报告提出的 各项环保措施的情况下，项目对电 磁和声环境敏感目标影响较小。 | 符合 |
|  |  | 同一走廊内的多回输电线路，宜采取同 塔多回架设、并行架设等形式，减少新 开辟走廊，优化线路廊间距，降低环境 影响。 | 本工程新建同一走廊内的多回输 电线路采用同塔双回架设的方式， 减少了新开辟走廊，优化了线路廊 间距，降低了环境影响。 | 符合 |
|  |  | 原则上避免在0类声环境功能区建设变 电工程。 | 本项目不涉及 | 符合 |
|  |  | 变电工程选址时，应综合考虑减少土地 占用、植被砍伐和弃土弃渣等，以减少 对生态环境的不利影响。 | 本项目不涉及 | 符合 |
|  |  | 输电线路宜避让集中林区，以减少林木 砍伐，保护生态环境。 | 本项目不涉及 | 符合 |
|  |  | 进入自然保护区的输电线路，应按照 HJ19的要求开展生态现状调查，避让保 护对象的集中分布区。 | 本项目不涉及 | 符合 |

二、建设内容

| 地 理 位 置 | 2.1 地理位置 铜梁文曲 220 千伏变电站 110 千伏送出工程位于铜梁区太平镇、侣俸镇、土桥镇、巴 川街道、南城街道境内。 本项目地理位置示意图见附图 1。 |
| --- | --- |
| 项 目 组 成 及 规 模 | 2.2 项目由来 铜梁地区现状110kV 玉泉、北郭由220kV 金龙变供电，2021年玉泉、北郭最大负荷分 别为22. 11MW、76.35MW，若金龙～玉泉线路故障，玉泉、北郭只能由铜东变供电，金龙~ 铜东、铜东～北郭线路均过载，金龙~玉泉无法满足线路 N-2故障。文曲220kV 变电站110kV 送出工程完成后，文曲～北郭～玉泉～金龙形成一组标准双链结构，文曲～铜东～金龙形 成一组不完全双链结构，解决了金龙～玉泉线路无法满足 N-2问题，提高了北郭、玉泉、 铜东变电站的供电可靠性。综上所述，建设铜梁文曲220千伏变电站110千伏送出工程是非 常有必要的。 2.3 项目组成及建设规模 2.3.1 建设项目概况 项目名称：铜梁文曲220千伏变电站110千伏送出工程 建设地点：重庆市铜梁区太平镇、侣俸镇、土桥镇、巴川街道、南城街道 建设单位： 国网重庆市电力公司铜梁供电分公司 建设性质：新建 项目总投资4953万元，其中环保投资72万元， 占工程总投资的1.45% 。建设工期12个 月。 2.3.2 主要建设内容及项目概况 （1）玄天湖110kV 变电站间隔扩建工程 本期扩建玄天湖110kV 变电站110kVAIS 架空出线间隔1个， 电缆出线间隔1个，110kV 配电装置维持单母线分段接线不变，户外 AIS 布置，扩建间隔利用预留位置。本期完善间 隔部分相应的设备支架及基础。设备支架采用钢筋混凝土环形杆，设备基础采用钢筋混凝 土基础。 （2）龙郭线π接入文曲变110kV 线路工程（110kV 文龙线、110kV 文壁线） 本工程位于重庆市铜梁区，开断110kV 龙郭线π接入文曲变，最终形成文曲～龙兴和文 曲～北郭线路 。新建线路路径长度为12.537km ，按单回路架设，其中龙兴侧新建线路 9.805km （8.827km 新建+0.978km 更换导线） ，北郭侧新建线路2.732km 。导线型号为 JL3/G1A-300/40钢芯高导电率铝绞线。另需拆除原110kV 龙郭线导地线路径长度0.978km。 |

|  | （3）铜郭线π接入文曲变 110kV 线路工程（110kV 文郭线、110kV 文铜线） 本工程位于重庆市铜梁区，开断110kV 铜郭线π接入文曲变，最终形成文曲～铜东和 文曲～北郭线路。新建线路路径长度为7.233km ，其中双回路架设段长约6.575km ，单回路 架设段0.658km。导线型号为 JL3/G1A-300/40钢芯高导电率铝绞线。拆除原110kV 铜郭线导 地线路径长度0.25km ，拆除杆塔1基（#14）。 （4）文曲～玄天湖110kV 线路工程（架空部分） 本工程线路由220kV 文曲变电站110kV 构架侧，进入110kV 玄天湖变电站，新建线路 路径长度为11.3km ，按双回路架设。导线型号为 JL3/G1A-300/40钢芯高导电率铝绞线。 （5）文曲～玄天湖110kV 线路工程（电缆部分） 本工程起自拟建电缆终端塔，沿拟建电缆通道接入玄天湖变 。新建电缆路径长度 0.05km ，按单回路敷设， 电缆采用 ZB-YJLW03-Z-64/110-630 型电力电缆。 工程内容详见表 2- 1。 表 2-1 本工程总体概况一览表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目名称 |  | 铜梁文曲 220 千伏变电站 110 千伏送出工程 |  |
|  |  | 建设单位 |  | 国网重庆市电力公司铜梁供电分公司 |  |
|  |  | 设计单位 |  | 四川省兴能水利电力设计有限公司 |  |
|  |  | 建设地址 |  | 重庆市铜梁区太平镇、侣俸镇、土桥镇、巴川街道、南城街道 |  |
|  |  | 工程性质 |  | 新建 |  |
|  |  | 项目总投资 |  | 总投资 4953 万元，其中环保投资 72 万元 |  |
|  |  | 工程施工期 |  | 12 个月 |  |
|  |  | 主体 工程 | 玄天湖 110kV 变电站 间隔扩建工程 | 本期扩建 110kVAIS 架空出线间隔 1 个，电缆出线间隔 1 个。 |  |
|  |  |  | 龙郭线π接入文曲变 110kV 线路工程 | 新建线路路径长度为 12.537km ，按单回路架设，其中龙兴侧新建 线 路 9.805km ， 北 郭 侧 新 建 线 路 2.732km 。 导 线 型 号 为 JL3/G1A-300/40 钢芯高导电率铝绞线。另需拆除原 110kV 龙郭线 导地线路径长度 0.978km。 |  |
|  |  |  | 铜郭线π接入文曲变 110kV 线路工程 | 新建线路路径长度为 7.233km ，其中双回路架设段长约 6.575km， 单回路架设段 0.658km 。导线型号为 JL3/G1A-300/40 钢芯高导电 率铝绞线。拆除原 110kV 铜郭线导地线路径长度 0.25km ，拆除杆 塔 1 基（#14）。 |  |
|  |  |  | 文曲～玄天湖 110kV 线路工程（架 空部分） | 新建 线路 路径长度为 11.3km ，按双 回 路架 设 。 导线 型 号为 JL3/G1A-300/40 钢芯高导电率铝绞线。 |  |
|  |  |  | 文曲～玄天湖 110kV 线路工程（电缆部分） | 新建电缆路径长度 0.05km ，按单回路敷设，电缆采用 ZB-YJLW03-Z-64/110-630 型电力电缆。 |  |
|  |  | 辅助工程 |  | 地线采用 2 根 48 芯 OPGW-90 复合光缆。 |  |
|  |  | 临时工 程 | 施工营地 | 项目租用现有房屋作为施工营地，不新建临时施工营地。 |  |
|  |  |  | 牵张场 | 项目在架空线路旁设置 19 处牵张场，用于放置牵引机、张力机及 导线，总占地面积约 7600m2 |  |
|  |  |  | 施工便道 | 项目牵张场相关设备及导线、铁塔运输的需要，项目须新建施工便 道总约 3km ，宽度约 2~4m ， 占地面积约为 9000m2 |  |
|  |  |  | 跨越架 | 项目在架空线路旁设置 96 处跨越架，用于跨越道路及河流时导线 的安装施工，总占地面积约 7680m2 |  |
|  |  | 环保工 程 | 废水 | 施工人员生活污水利用周边已有公共设施或者民房化粪池 |  |
|  |  |  | 固废 | 施工人员生活垃圾利用周边已有公共设施收集处理，开挖电缆沟产 生的土方就地回填，杆塔塔基挖方施工结束后全部用于塔基周围夯 实回填。 |  |
|  |  |  | 电磁 | 控制线路与环境保护目标的距离，加强管理。 |  |

工程占 地; 永久占地; 658m2. 临时占地; 56262m2. 总占地; 56920m2. 土石方; 挖方; 7490m3. 填方; 7490m3. 弃方; 0m3. 购方; 0m3. 2.4 工程经济技术指标 （1）间隔扩建工程 本期扩建玄天湖110kV 变电站110kVAIS 架空出线间隔1个，电缆出线间隔1个，110kV 配电装置维持单母线分段接线不变，户外 AIS 布置，扩建间隔利用预留位置，新建110kV SF6 交流断路器2台，110kV 隔离开关4组（单接地2组、双接地2组），110kV 电磁式电流互感 器6台，110kV 交流避雷器6台，110kV 电容式电压互感器6台。本期完善间隔部分相应的设 备支架及基础。设备支架采用钢筋混凝土环形杆，设备基础采用钢筋混凝土基础。 图 2-1 玄天湖 110kV 变电站出线间隔示意图 （2）输电线路 表 2-2 输电线路部分主要经济技术指标 线路 名称; 龙郭线π接入文曲 变 110kV 线路工程; 铜郭线π接入文曲 变 110kV 线路工 程; 文曲～玄天湖 110kV 线路工程（架空部分）; 文曲～玄天湖 110kV 线路 工程（电缆部分）. 电压 等级; 110kV; 110kV; 110kV; 110kV. 路径 长度; 12.537km ，其中龙 兴侧新建线路 9.805km（8.827km 新建+0.978km 更换 导线），北郭侧新 建线路 2.732km; 新建 7.233km; 11.3km; 0.05km. 架设 方式; 单回路架设; 6.575km 双回路架 设、0.658km 单回路 架设; 双回路架设; 单回敷设.

涉及 街道; 铜梁区太平镇、侣 俸镇; 铜梁区巴川街道、 侣俸镇; 铜梁区侣俸镇、土桥 镇、南城街道; 铜梁区南城街道. 线路 起止 点; 起点：文曲 220kV 变电站 终点：龙兴侧起点 位于 110kV 龙郭线 #18 ，北郭侧开断点 位于 110kV 璧铜 线#16 小号侧约 15m; 起点：文曲 220kV 变电站 终点：110kV 铜郭线 13#大号侧和 110kV 璧铜线 3#塔南侧挂 点; 起点：文曲 220kV 变 电站 终点：一回终点为玄 天湖 110kV 变电站， 一回终点为天湖 110kV 变电站拟建电 缆终端塔; 起点：拟建电缆终端塔 终点：玄天湖 110kV 变电 站. 导线 排列 方式; 三角排列; 三角排列、垂直排 列; 垂直排列; /. 导线 型号; JL3/G1A-300/40; JL3/G1A-300/40; JL3/G1A-300/40; ZB-YJLW03-Z-64/110-630. 分裂 数; 单分裂; 单分裂; 单分裂; /. 地线 型号; 2 根 48 芯 OPGW-90 复合光缆; 2 根 48 芯 OPGW-90 复合光缆; 2 根 48 芯 OPGW-90 复合光缆; /. 杆塔 使用 情况; 新建铁塔共计 42 基，其中单回路直 线塔 23 基，单回路 耐张塔 19 基; 新建铁塔共计 28 基，其中双回路直 线塔 10 基，双回 路耐张塔 13 基， 双回路直线钢管杆 1 基，双回路耐张 钢管杆 2 基，单 回路直线钢管杆 1 基，单回路耐张钢 管杆 1 基; 新建铁塔共计 37 基，其中双回路直线 塔 23 基，双回路耐 张塔 14 基; /. 主要 地形 地貌; 丘陵 100%; 丘陵 100%; 丘陵 100%; 丘陵 20% 、平地 80%. 基础 型式; 掏挖基础、机械挖 孔桩基础; 机械挖孔桩基础; 掏挖基础、机械挖孔 桩基础; /. 1）杆塔选型 本项目线路新建杆塔共107基，其中龙郭线π接入文曲变110kV 线路工程新建铁塔共计 42基、铜郭线π接入文曲变110kV 线路工程新建铁塔共计28基、文曲～玄天湖110kV 线路 工程新建铁塔共计37基。项目新建杆塔选型见表2-3 ，杆塔图见附图9。 表 2-3 新建杆塔选型情况一览表 线路名称; 杆塔名称; 呼高（m）; 数量（基）; 备注. 龙郭线π接入文曲变110kV 线路工程; 110-DB21D-ZM1; 15~24; 5; 单回路直线角钢塔. 110-DB21D-ZM2; 15~30; 6; 单回路直线角钢塔. 110-DB21D-ZM3; 15~36; 10; 单回路直线角钢塔. 110-DB21D-ZMK; 30~51; 2; 单回路直线角钢塔. 110-DB21D-J1; 15~24; 7; 单回路转角角钢塔. 110-DB21D-J2; 15~24; 4; 单回路转角角钢塔. 110-DB21D-J3; 15~24; 2; 单回路转角角钢塔. 110-DB21D-J4; 15~24; 1; 单回路转角角钢塔. 110-DB21D-DJ; 15~24; 5; 单回路转角角钢塔.

|  |  | 小计 |  |  | 42 | / |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 铜郭线π接入文曲变 110kV 线路工程 | 110-DB21S-Z2 | 15~30 | 4 | 双回路直线角钢塔 |  |
|  |  |  | 110-DB21S-Z3 | 15~36 | 2 | 双回路直线角钢塔 |  |
|  |  |  | 110-DB21S-ZK | 39~51 | 4 | 双回路直线角钢塔 |  |
|  |  |  | 110-DB21S-J1 | 15~33 | 9 | 双回路转角角钢塔 |  |
|  |  |  | 110-DB21S-J2 | 15~45 | 2 | 双回路转角角钢塔 |  |
|  |  |  | 110-DB21S-J3 | 15~24 | 1 | 双回路转角角钢塔 |  |
|  |  |  | 110-DB21S-DJ | 15~24 | 1 | 双回路转角角钢塔 |  |
|  |  |  | 110-DB21GS-Z1 | 24~36 | 1 | 双回路直线钢管杆 |  |
|  |  |  | 110-DB21GS-J4 | 15~30 | 1 | 双回路转角钢管杆 |  |
|  |  |  | 110-DB21GS-DJ | 15~30 | 1 | 双回路转角钢管杆 |  |
|  |  |  | 110-DB21GD-Z1 | 15~30 | 1 | 单回路直线钢管杆 |  |
|  |  |  | 110-DB21GD-DJ | 15~30 | 1 | 单回路转角钢管杆 |  |
|  |  | 小计 |  |  | 28 | / |  |
|  |  | 文曲～玄天湖 110kV 线 路工程（架空部分） | 110-DB21S-Z1 | 15~24 | 2 | 双回路直线角钢塔 |  |
|  |  |  | 110-DB21S-Z2 | 15~30 | 8 | 双回路直线角钢塔 |  |
|  |  |  | 110-DB21S-Z3 | 15~36 | 9 | 双回路直线角钢塔 |  |
|  |  |  | 110-DB21S-ZK | 39~54 | 4 | 双回路直线角钢塔 |  |
|  |  |  | 110-DB21S-J1 | 15~33 | 7 | 双回路转角角钢塔 |  |
|  |  |  | 110-DB21S-J2 | 15~45 | 3 | 双回路转角角钢塔 |  |
|  |  |  | 110-DB21S-J3 | 15~24 | 2 | 双回路转角角钢塔 |  |
|  |  |  | 110-DB21S-DJ | 15~24 | 2 | 双回路转角角钢塔 |  |
|  |  | 小计 |  |  | 37 | / |  |
|  |  | 总计 |  |  | 107 | / |  |
|  | 2）杆塔基础型式 根据本工程的地形、地质情况，新建架空输电线路杆塔基础采用掏挖基础、机械挖孔 桩基础。 3） 电缆通道 根据设计资料，本工程新建电缆通道为电缆排管、 电缆工井，其中新建明挖电缆排管 长度 50m，1 ×4 孔布置，孔内径 200mm，新建明挖电缆工井 2 座，单个工井内空 1.2m（宽） × 1.9m（高）。 4）线路主要交叉跨越及并行情况 ①交叉跨越情况 根据设计资料，龙郭线π接入文曲变 110kV 线路工程跨高速公路 1 次、跨 35kV 线路 2 次、跨普通公路 24 次、跨河沟 2 次。铜郭线π接入文曲变 110kV 线路工程跨高速公路 2 次、跨 35kV 线路 2 次、跨普通公路 22 次、跨河沟 2 次。文曲～玄天湖 110kV 线路工 程（架空部分）跨 35kV 线路 2 次、跨普通公路 34 次、高速公路 1 次、跨河沟 2 次。 导线对地及交叉跨越物的最小距离按《110kV～750kV 架空输电线路设计规范》 |  |  |  |  |  |  |

|  | （GB50545-2010）规定执行。110kV 线路对地及交叉跨越物的最小距离要求见表 2-4。 表 2-4 110kV 线路对地及交叉跨越距离 序号; 被交叉跨越物名称; 最小垂直距离（m）; 备注. 1; 非居民区; 6.0; /. 2; 居民区; 7.0; /. 3; 等级公路; 7.5; /. 4; 电力线; 3.0; /. 5; 通信线; 3.0; /. 6; 对树木自然生长高度; 4.0; 满足间距不砍伐. 7; 对果树、经济作物、城市灌木及街道行道树; 3.0; 满足间距不砍伐. 8; 导线对山坡、岩石的距离; 5.0; 最大风偏，步行可以到达. 9; 边导线对建筑物的垂直距离; 5.0; 最大风偏. 10; 边导线与建筑物之间的最小净空距离; 4.0; 最大风偏. ②并行情况 本工程线路全线无 330kV 以上并行线路。 5）导线选型 根据设计资料，本项目新建 110kV 架空线路导线选用 JL3/G1A-300/40 ，导线主要物理 参数见表 2-5。 表 2-5 导线机电参数表 导线型号; 单位; JL3/G1A-300/40. 截面积; 铝截面; mm2; 300. 钢截面; mm2; 38.9. 总截面; mm2; 339. 外径; mm; 23.9. 单位长度质量; kg/km; 1132.0. 20℃时直流电阻; Ω/km; 0.0961. 额定抗拉力; kN; 92.36. 弹性模量; GPa; 70.49. 线膨胀系数; 1/℃; 19.44×10-6. 6）林木砍伐 根据设计资料，本工程线路砍伐杂树约 1300 棵。 （3）工程施工组织及方案 1）交通运输 根据现场调查，本项目可利用广泸高速、成渝环线高速、国道 319 、省道 302 、旧市 路、文曲支路等道路，交通较为便利，根据现场踏勘情况，本工程需新建施工临时道路， 长约 3km ，宽度约 2~4m ， 占地面积共计约 9000m2。 2）材料来源 根据设计资料，本工程所需材料考虑就近购买，砂石料等开采的水土流失防治责任相应由 砂、石料场自行负责。 3）牵张跨越场设置 本工程导线架设采用张力放线，需设置牵张场，场地内需放置张力机、牵引机以及线 缆，根据设计资料，本项目共预设牵张场 19 个，占地面积约 7600m2 。因项目处于设计阶段， |
| --- | --- |

|  | 牵张场位置尚未确定，牵张场应尽可能利用项目附近现有空地。 线路在施工过程当中需要跨越障碍，每处跨越障碍处设置 1 个临时施工场地。每处跨 越施工场占地面积约为 80m2 ，本项目线路共计需设置跨越施工场约 96 处， 占地面积共计 7680m2。 4）生活区布置 对于线路工程，为了便于调度和保管施工材料，特别是妥善保管好导线、地线等主材， 以防丢失和损坏，线路工程材料站和相关办公场地租用当地房屋，具体地点由施工单位选 定。 5）施工工期 本项目施工工期约 12 个月。 |
| --- | --- |
| 总 平 面 及 现 场 布 置 | 2.5 变电站间隔扩建平面布置 本次扩建玄天湖 110kV 变电站内西南侧 110kV 出线间隔 2 个，位于南起第 1 、第 4 出 线间隔，本次评价仅涉及变电站间隔建设及完善，不涉及主变、变电站的新建等建设内容。 2.6 线路路径走向 （1）龙郭线π接入文曲变110kV 线路工程 110kV 文龙线：本工程自110kV 龙郭线#18利用现有杆塔更换导线，跨越 G93成渝环 线高速后至110kV 龙郭线#20号塔处开断点，右转向西南走线，途经坎平村、韩家沟至城墙 沟转向南，途经教化桥、白家湾，跨越35kV 龙相线至周家坡附近跨越大型鱼塘后转向东南， 途经桂花屋基、狮子屋基至黄连咀附近接入文曲变电站。 110kV 文壁线：北郭侧线路自壁铜线#16塔向西新建走廊，途经文曲村至陈家院子附近 跨越110kV 璧铜线后转向西南，途经学堂屋基、谢家院子至姚家堡附近接入文曲变电站。 （2）铜郭线π接入文曲变 110kV 线路工程 110kV 文郭线、110kV 文铜线：本工程分别自110kV 铜郭线13#大号侧和110kV 璧铜线 3#塔南侧挂点，新建2条单回架空线路，两开断点单回线路合为同塔双回架空线路向西走线， 沿北环路走线至化龙沟转向西北，跨越 G8515广泸高速、35kV 北计北侣线后转向西，途 经秦家院子、水竹屋基至秦家作坊附近跨越110kV 璧铜线，途经姜家凉水井、双庙坡至姚 家堡附近接入文曲变电站。 （3）文曲～玄天湖 110kV 线路工程（架空部分） 110kV 文天南线、110kV 文天北线：线路自拟建220kV 文曲变电站向西南侧方向出线， 在长坝村附近跨越35kV 天平线后转向南走线，经平桥村、新学村、三圣寺至张家湾院子附 近转向东跨越 G8515广泸高速，向东经花房院子至曹家院子附近转向东北，在赵家院子附 近跨越35kV 天桥一二回线、35kV 天石天铜线后经接入玄天湖站，一回采用架空进线，另 一回经站外电缆终端塔转为电缆进线。 （4）文曲～玄天湖110kV 线路工程（电缆部分） |

|  | 本工程电缆线路由电缆终端塔架空入地，向东敷设电缆至南城仓库围墙，经电缆竖井 进入南城仓库内，然后进入变电站。 图 2-2 项目系统接线示意图 2.7 施工现场布置 |
| --- | --- |

|  | （1）变电站间隔扩建 本期扩建玄天湖 110kV 变电站 110kVAIS 架空出线间隔 1 个，电缆出线间隔 1 个，110kV 配电装置维持单母线分段接线不变，户外 AIS 布置，扩建间隔利用预留位置。本期完善间 隔部分相应的设备支架及基础。设备支架采用钢筋混凝土环形杆，设备基础采用钢筋混凝 土基础，临时占地均位于站内。 （2）输电线路 塔基及电缆管廊施工场地：塔基基础施工临时场地以单个塔基为单位分散布置。在塔 基施工过程中每处塔基都有一处施工临时占地作为施工场地，用来临时堆置土方、砂石料、 水、材料和工具等。根据工程实际情况及类似项目施工现场调查，塔基临时施工占地约 31682m2 ，永久占地约 418m2 。电缆管廊施工临时占地面积约 300m2 ，无永久占地。临时施 工场地布置优先选用荒地和植被稀疏草地，施工过程中尽量不破坏原始地貌。 施工临时道路：本项目线路工程施工，交通尽量利用项目沿线已有的道路， 以利用已 有道路为第一选择，根据现场踏勘情况，本工程需新建施工临时道路，长约 3km ，宽度约 2m~4m ， 占地面积共计 9000m2。 牵张场：为满足施工放线需要，输电线路沿线需设置牵张场，牵张场应满足牵引机、 张力机能直接运达到位。牵张场平面布置包括施工通道、机械布置区、导线集放区、锚线 区、工具集放区、工棚布置区、休息区和标志牌布置区等。本项目线路考虑设置 19 处牵张 场地，每个牵张场占地面积约为 400m2 ， 占地面积共计 7600m2。 跨越场：输电线路跨越铁路、道路、 电力线路等设施需要搭设跨越架。跨越架一般有 三种形式：①采用毛竹、木质跨越架；②钢管跨越架；③金属结构式跨越架。线路在施工 过程当中需要跨越障碍，每处跨越障碍处设置 1 个临时施工场地。每处跨越施工场占地面 积约为 80m2 ，本项目线路共计需设置跨越施工场约 96 处， 占地面积共计 7680m2。 材料站：根据沿线的交通情况，本项目沿线拟租用 1~2 个已有库房或场地作为材料站， 具体地点将由施工单位选定，便于塔材、钢材、线材、水泥、金具和绝缘子的集散。 施工生活区：输电线路施工时由于线路塔基及牵张场较分散，施工周期短，因此工程 临时施工生活用房采用租用民房的方式解决。 |
| --- | --- |
| 施 工 方 案 | 2.8 施工工艺 本工程为输变电工程，即将高压电流通过送电线路的导线送入下一级或同级变电站， 变电后送出至下一级变电站。本项目总工期预计为 12 个月，工程的施工方案如下： （1）间隔扩建工程 本次仅扩建玄天湖 110kV 变电站出线间隔 2 个，校核并完善相关一、二次设备和通信 设备，本期工程在变电站围墙内预留位置扩建，无新征用地。土建内容为完善间隔部分的 设备支架及基础，新增设备支架采用钢筋混凝土环形杆，设备基础采用混凝土基础，主要 产污环节图见图 2-3 所示。 |

|  | 图 2-3 变电站间隔扩建工程工艺流程及产污因子示意图 （2）架空输电线路 高压架空输电线路建设采用张力架线方式。在展放导线过程中，展放导引绳需由人工 完成，但由于导引绳一般为尼龙绳，重量轻、强度高，在展放过程中仅需清理出很窄的临 时通道，对树木和农作物等造成的影响很小，且在架线工程结束后即可恢复到原来的自然 状态。 杆塔组立及接地工程施工流程见图 2-4 和 2-5 ，架线施工流程见图 2-6。 施工期产污环节主要集中在新建塔基施工阶段、架线阶段。新建塔基施工阶段涉及的 施工机械包括压桩机、混凝土振捣器、运输车等；架线阶段涉及的施工机械包括绞线机等。 主要污染因子有施工噪声、扬尘、废（污）水、固废，此外表现为土地占用、植被破坏和 水土流失。 单个塔基施工人数一般为 5~8 人左右，高峰期为 10 人，施工人员将租赁项目附近空闲 民房作为生活、办公区。 本工程地形以丘陵为主，交通条件较好地区的临时道路修建可采用挖掘机、推土机等 设备实现；物料运输可采用运输车等设备实现；交通条件较好地区的基础开挖可采用挖钻 机、挖掘机等设备实现；交通条件较好地区的混凝土浇筑可采用混凝土泵车等设备实现； 杆塔设计时考虑预留机械吊装和施工用孔；杆塔组立可采用吊车、抱杆等设备实现；导、 地线架设采用张力展放接地施工可采用牵引机等设备实现。交通条件不好的地区，采用人 工加机械的施工方式。 图 2-4 杆塔组立及接地工程施工流程图（钢管杆） |
| --- | --- |

|  | 图 2-5 杆塔组立及接地工程施工流程图（角钢塔） |
| --- | --- |
|  | 图 2-6 架线施工流程图 本项目还涉及部分导线和杆塔拆除，具体的施工方案如下： 1）拆线方案：原则上以每个耐张段为单位，分段同步拆线。具体步骤如下：①临时拉 线：拆除导线前在需拆除的耐张段的外侧设置临时拉线，利用耐张塔松线开断回收；②拆 除跳线：将耐张段直线塔上导、地线翻入滑车；③松线：松线选用钢丝绳做总牵引或用带 绞盘拖拉机，拖拉机前用地锚固定，防止受力后倾；在地面开断导、地线。 2）拆塔施工方案：本项目根据施工需要优先采用占地面积较小的散吊拆除工艺。首先 自立式杆塔利用中横担拆下横担，地线支架拆上横担，同时检查地线支架锈蚀情况，必要 |

|  | 时进行补强，塔身上因加装转向滑车以减轻地线支架及横担的下压力。 （3） 电缆线路 电缆施工内容主要包括电缆施工（排管、工井）和电缆敷设两个阶段。 电缆排管施工 由测量放线、 电缆沟开挖、混凝土垫层、安放保护管、绑扎钢筋、混凝土包封、回填等过 程组成，其中工井采用钢筋混凝土结构； 电缆敷设由准备工作、沿支架敷设、挂标示牌、 电缆头制作安装、线路检查及绝缘遥测等过程组成。电缆施工流程见图 2-7。 图 2-7 电缆线路工程施工工艺流程图 2.9 施工时序及建设周期 本工程拟定于 2024 年 1 月开工建设，至 2024 年 12 月工程全部建成，总工期为 12 个 月。若项目未按原计划顺利推进，则实际竣工日期相应顺延。 |
| --- | --- |
| 其 他 | 无 |

三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生 态 环 境 现 状 | 3.1 生态环境定位 根据《重庆市生态功能区划（修编）》，本项目所在地属于“IV3-2 渝西方山丘陵营 养物质保持-水质保护生态功能区 ”，见下图 3- 1。 本生态功能区位于所属生态亚区的南部，位于华莹山、云雾山和巴岳山之间，幅员 面积 2490.56km2 ， 占生态亚区面积的 24.23% 。主导生态功能为水土保持和水质保护， 辅助功能为农业营养物质保持、次级河流及矿山污染控制等。主要生态环境问题为：森 林质量下降，林地分布不均，生态功能降低。森林生态系统呈现数量型增长与质量型下 降并存的变化趋势，森林类型比例演化趋向不合理，各区县之间的生态环境质量差异较 大。水资源相对短缺，时空分布不均。农村面源污染严重。秸秤、畜禽粪便等各种养殖 业的废物排放，农药、化肥等农用化学品的不合理使用，以及生活污水、垃圾污染，是 当前农村环境保护面临的主要问题。资源开发和基础设施建设不当，生态环境破坏严重。 生态功能保护与建设的方向和任务：本区生态功能保护与建设的主导方向是防止土地生 产力因水资源短缺、土壤侵蚀与环境污染等而退化，应突出农业生态环境建设、农村面 源污染和矿山污染治理。 铜梁文曲 220 千伏变电站 110 千伏送出工程 图 3-1 本工程所在区域的生态功能区位图 3.2 生态环境现状 |
| --- | --- |

3.2. 1 土地利用现状 根据《 中华人民共和国土地管理法 》 “ 三大类 ” 、 《 土地利用现状分类 》 （GB/T21010-2017），本项目永久占地面积约 658m2 ，临时占地面积约 56262m2 ，现状 为水田、旱地、乔木林地、灌木林地等。 表 3-1 工程占地类型统计表 单位 m2 占地分类; 占地性质; 水田; 旱地; 乔木 林地; 灌木 林地; 农村 宅基 地; 公用 设施 用地; 其他; 合计. 临时; 永久. 塔基区占 地; 31682; 418; 4500; 4000; 6000; 5300; 6000; 0; 6300; 32100. 电缆区占 地; 300; 0; 60; 50; 20; 20; 10; 0; 140; 300. 牵张场及 跨越场占 地; 15280; 0; 5000; 4700; 1200; 800; 1000; 0; 2580; 15280. 临时道路 占地; 9000; 0; 2000; 1500; 1500; 1000; 1000; 0; 2000; 9000. 间隔扩建; 0; 240; 0; 0; 0; 0; 0; 240; 0; 240. 合计; 56262; 658; 11560; 10250; 8720; 7120; 8010; 240; 11020; 56920. 3.2.2 植被 根据现场调查情况，本工程所在区域低山区主要为耕地等栽培植被为主，山体中上 部多以自然植被为主。自然植被多为次生林，包括暖性针叶林、常绿阔叶灌丛、落叶阔 叶灌丛、灌草丛等。栽培植被有作物及经济林木，作物包括玉米、豆类、马铃薯、水稻 等。评价区域分布植物资源均属当地常见种和广布种，乔木主要有杉木、柏木等裸子植 物组成的单优势乔木林，竹类多为慈竹、毛竹、荆竹等，灌木主要有桑、构树、蔷薇、 火棘、悬钩子等，草本植物则主要有马唐、蟋蟀草、竹叶草等。培植被主要有作物和经 济林木，代表性物种有柑橘、玉米、马铃薯、红薯等。 根据《国家重点保护野生植物名录》 （2021 年）、《重庆市重点保护野生植物名 录》（2023 年），在评价区域内未发现国家及重庆市级重点保护的野生植物和古树名 木。 线路沿线植被; 线路沿线植被.

线路沿线植被; 线路沿线植被. 图 3-2 本项目周边植被情况 3.2.3 动物 现场调查期间，项目周边受人类活动影响频繁，动物主要以鼠、蛙类等常见动物为 主。对照《国家重点保护野生动物名录》 （2021 年）、《重庆市重点保护陆生野生动 物名录》（2023 年），项目评价区未见国家级及重庆市级重点保护野生动物。 3.2.4 生态敏感区 本项目评价范围内不涉及《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）中的 法定生态保护区域、重要生境以及其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要 意义的区域。其中，法定生态保护区域包括：依据法律法规、政策等规范性文件划定或 确认的国家公园、自然保护区、自然公园等自然保护地、世界自然遗产、生态保护红线 等区域；重要生境包括：重要物种的天然集中分布区、栖息地，重要水生生物的产卵场、 索饵场、越冬场和洄游通道，迁徙鸟类的重要繁殖地、停歇地、越冬地以及野生动物迁 徙通道等。本项目评价范围内无生态保护目标。 3.3 地表水环境质量现状 本项目线路一档跨越淮远河支流、小北海水库支流、胜利水库支流、平滩河支流等， 线路东侧约胜利水库约 450m 。淮远河支流、小北海水库支流汇入淮远河，胜利水库支 流、平滩河支流最终汇入琼江。根据《重庆市人民政府批转重庆市地表水环境功能类别 调整方案的通知》 （渝府发〔 2012〕4 号），琼江铜梁段水体功能类别为Ⅲ类，平滩 河铜梁段水体功能类别为Ⅲ类，淮远河评价段为 IV 类水域。根据《2023 年 9 月铜梁区 水环境质量状况》，平滩河小林新桥断面水质为Ⅲ类、淮远河众志桥断面水质为Ⅲ类， 琼江安居断面水质为Ⅲ类。 3.4 环境空气质量现状 根据《2022 年重庆市生态环境状况公报》 ，2022 年铜梁区环境空气质量现状例行 监测结果统计详见下表 3- 1。 表 3-2 2022 年铜梁环境空气质量现状监测结果统计表 污染物; 评价指标; 现状浓度; 标准值. PM10 (μg/m3）; 年均值; 53; 70. PM2.5 (μg/m3）; 年均值; 34; 35.

SO2 (μg/m3）; 年均值; 11; 60. NO2 (μg/m3）; 年均值; 27; 40. O3 (μg/m3）; 最大 8 小时平均值; 149; 160. CO（mg/m3）; 24 小时平均值; 1; 4. 根据分析 ，2022 年铜梁区各项基本污染物浓度均满足《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准，因此，拟建项目所在区域为环境空气质量达标区。 3.5 声环境质量现状 3.5. 1 监测因子 等效连续 A 声级。 3.5.2 监测点位及布点方法 本工程声环境监测点位选取原则参照 HJ2.4-2021 及 HJ24-2020 进行，共布设 12 个 声环境监测点位。监测布点的合理性分析如下： 1 、本次在新建线路沿线经过的 1 类、2 类、3 类和 4a 声功能区各声环境功能区均 布设了监测点位，代表不同声环境功能区声环境影响； 2 、本次新建线路沿线经过 1 类、2 类、4a 类声功能区时，声环境保护目标存在 3 层建筑，因此在不同声功能区声环境保护目标 3 楼分别设置了测点； 3、本工程涉及的玄天湖 110kV 变电站间隔扩建，且评价范围内有声环境保护目标， 因此本次评价在间隔扩建侧围墙外、最近的声环境保护目标处分别布设了测点。 因此，本次监测点位布设较为合理，可以满足《环境影响评价技术导则 输变电》 （HJ24-2020）及《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)相关监测布点要求。 表 3-3 工程监测点位一览表 序号; 监测报 告中点 位编号; 监测点位名 称; 监测点位描述; 监测 指标; 东经; 北纬. 1; ☆1; 110kV 玄天湖 变电站西南 侧; ☆1 监测点位于 110kV 玄天 湖变电站西南侧围墙外 1 米 处; 厂界 噪声; 106°2′23″; 29°48′47″. 2; ★2; 铜梁区南城 街道鱼溅村 9 组胡元国家; ★2 监测点位于胡元国家屋 旁，距离国网铜梁供电分公 司南城仓库围墙水平距离约 45 米; 环境 噪声; 106°2′23″; 29°48′44″. 3; ★3; 铜梁区南城 街道翠英村 5 组曹胜强家; ★3 监测点位于曹胜强家屋 旁，距离 35kV 天桥Ⅰ、Ⅱ回 线路边导线水平距离约 28 米，距离最低导线垂直距离 约 25 米; 环境 噪声; 106°2′ 10″; 29°48′37″. 4; ★5- 1; 铜梁区巴川 镇八一路村 2 组汤志友家; ★5- 1 监测点位于汤志友家 1 楼旁（拟建线路正下方）; 环境 噪声; 106°2′41″; 29°51′29″. 5; ★5-2; ★5-2 监测点位于汤志友家 3 楼窗户外 1 米处. 6; ★6; 铜梁区侣俸 镇文曲村 12 组陈财家; ★6 监测点位于陈财家屋旁 （近拟建线路侧）; 环境 噪声; 106°0′47″; 29°52′ 11″. 7; ★7- 1; 铜梁区侣俸 镇石河村 9 组; ★7- 1 监测点位于黄光碧家 1 楼旁，距离 10kV 凉俸线边导; 环境 噪声; 105°59′53″; 29°51′50″.

黄光碧家; 线水平距离约 7 米，距离最 低导线垂直距离约 5 米. 8; ★7-2; ★7-2 监测点位于黄光碧家 3 楼阳台外 1 米处. 9; ★8; 铜梁区太平 镇坪漆村 8 组 李洪中家; ★8 监测点位于李洪中家屋 旁（近拟建线路侧）; 环境 噪声; 106° 1′ 15″; 29°55′6″. 10; ★9- 1; 铜梁区太平 镇团碾村 2 组 赵玉家; ★9- 1 监测点位于赵玉家院 坝，距离 319 国道水平距离 约 21 米; 环境 噪声; 106° 1′29″; 29°56′6″. 11; ★9-2; ★9-2 监测点位于赵玉家 3 楼 墙外 1 米处，距离 319 国道 水平距离约 21 米. 12; ★10; 铜梁区侣俸 镇水龙村 13 组陈开太家; ★10 监测点位于陈开太家屋 旁（近拟建线路侧）; 环境 噪声; 105°59′ 1″; 29°51′ 16″. 3.5.3 监测频次 各监测点位昼、夜间各监测一次。 3.5.4 监测时间及监测条件 监测时间及监测环境条件见表 3-4 ，监测期间运行工况见表 3-5。 表 3-4 监测时间及监测环境条件 检测日期; 天气; 温度(℃); 湿度（%）; 风速（m/s）. 2023 年 11 月 22 日-23 日; 晴; 16.0~21.7; 62.6~70.4; 0～2.3m/s. 表 3-5 监测期间运行工况 （2023 年 11 月 22 日 14 时 00 分～2023 年 11 月 23 日 06 时 00 分） 工程名称及 运行工况; 运行工况. 最低 有功 （MW）; 最高 有功 （MW）; 最低 无功 （MVar）; 最高 无功 （MVar）; 最低 电压 （kV）; 最高 电压 （kV）; 最低 电流 （A）; 最高 电流 （A）. 110kV 金湖 东线; 7.93; 14.15; 0.42; 2.79; 114.5; 117.0; 38.44; 69.37. 110kV 金湖 西线; 7.71; 13.72; 0.84; 1.28; 114.5; 116.8; 40.31; 71.25. 110kV 铜郭 线; 3. 11; 4.15; 0.16; 1.59; 114.4; 114.7; 1.48; 1.55. 110kV 龙郭 线; 6.02; 28.47; -0.61; - 18.44; 111.7; 114.8; 3.21; 153.93. 110kV 玄天 湖变 电站; 2 号 主 变; 6.78; 12.47; 1.29; 2.41; 114.5; 116.8; 34.56; 62.04. 3 号 主 变; 8. 12; 15.53; 0.29; 2.88; 111.8; 114.2; 42.96; 78.96. 3.5.5 监测方法及仪器 （1）监测方法 《声环境质量标准》（GB3096-2008）

|  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） （2）监测仪器 监测仪器情况见表 3-6。 表 3-6 监测仪器情况一览表 序号; 仪器名称及型号; 仪器编号; 计量校准/检定证书编号; 有效期至. 1; 多功能声级计 AWA6228+; 00311141; 2023090107937; 2024 年 9 月 6 日. 2; 声校准器 AWA6221A; 1008019; 2023090107938; 2024 年 9 月 6 日. 3.5.6 监测结果及分析 项目环境噪声监测结果见表 3-7。 表 3-7 项目所在地环境噪声监测结果单位：dB(A) 序号; 监测报告中 点位编号; 监测点位描述; 昼间 测量 结果; 夜间 测量 结果; 评价标准; 执行 标准. 昼间; 夜间. 1; ☆1; 110kV 玄天湖变电站西南侧围墙外 1 米处; 44; 40; 60; 50; 2 类. 2; ★2; 铜梁区南城街道鱼溅村 9 组胡元国家 屋旁; 45; 39; 60; 50; 2 类. 3; ★3; 铜梁区南城街道翠英村 5 组曹胜强家 屋旁; 44; 38; 60; 50; 2 类. 4; ★5- 1; 铜梁区巴川镇八一路村 2 组汤志友家 1 楼旁（拟建线路正下方）; 55; 43; 60; 50; 2 类. 5; ★5-2; 铜梁区巴川镇八一路村 2 组汤志友家 3 楼窗户外 1 米处; 54; 44; 60; 50; 2 类. 6; ★6; 铜梁区侣俸镇文曲村 12 组陈财家屋 旁（近拟建线路侧）; 44; 38; 55; 45; 1 类. 7; ★7- 1; 铜梁区侣俸镇石河村 9 组黄光碧家 1 楼旁; 41; 38; 55; 45; 1 类. 8; ★7-2; 铜梁区侣俸镇石河村 9 组黄光碧家 3 楼阳台外 1 米处; 42; 38; 55; 45; 1 类. 9; ★8; 铜梁区太平镇坪漆村 8 组李洪中家屋 旁（近拟建线路侧）; 41; 39; 55; 45; 1 类. 10; ★9- 1; 铜梁区太平镇团碾村 2 组赵玉家院 坝，距离 319 国道水平距离约 21 米; 52; 51; 70; 55; 4a 类. 11; ★9-2; 铜梁区太平镇团碾村 2 组赵玉家 3 楼 墙外 1 米处; 52; 50; 70; 55; 4a 类. 12; ★10; 铜梁区侣俸镇水龙村 13 组陈开太家 屋旁（近拟建线路侧）; 43; 39; 65; 55; 3 类. 经监测，110kV 玄天湖变电站间隔扩建围墙外监测点位昼间监测值、夜间监测值满 足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准限值要求，线路沿线 监测点位昼间监测值、夜间监测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准 限值要求。 3.6 电磁环境质量现状 经监测，本项目变电站间隔扩建侧及拟建线路沿线各典型监测点中，工频电场强度 在工频电场强度在（0. 174～484.4）V/m 之间、工频磁感应强度在（0.0033~0.2081）μT |
| --- | --- |

| 之间，均分别低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）4000V/m 及 100μT 的评价标 准。 项目所在区域电磁环境现状评价详见《铜梁文曲 220 千伏变电站 110 千伏送出工程 电磁环境影响专项评价》。 |  |
| --- | --- |
| 与 项 目 有 关 的 原 有 环 境 污 染 和 生 态 破 坏 问 题 | 3.7 本项目原有污染情况 本工程涉及的已有工程为文曲 220kV 变电站、110kV 龙郭线、110kV 铜郭线、110kV 璧铜线，根据现状监测，项目所在区域的声环境和电磁环境现状质量良好，根据建设单 位核实，文曲 220kV 变电站正在建设，110kV 龙郭线、110kV 铜郭线、110kV 璧铜线未 发生环境污染事故及环境污染投诉事件，项目建设地不存在重大环境污染及生态破坏问 题。 3.8 相关项目情况 文曲 220kV 变电站于 2023 年 11 月 14 日取得了重庆市生态环境局的环评批复（渝 （辐）环准〔2023〕89 号）（附件 5）， 目前正在建设。 玄天湖 110kV 变电站于2012 年 12 月6 日取得了原重庆市环境保护局的环评批复（渝 （辐）环准〔2012〕135 号），并于 2016 年 3 月 8 日取得了原重庆市铜梁区环境保护局 验收批复（渝（铜）环验〔2016〕3 号）（附件 5）。 110kV 璧铜线于 2023 年 3 月 20 日取得了重庆市铜梁区生态环境局的环评批复（渝 （铜）环准〔2023〕18 号）（附件 5）， 目前正在建设。 经与建设单位核实，110kV 龙郭线、110kV 铜郭线于上世纪 80 年代建成投运。 |
| 生 态 环 境 保 护 目 标 | 3.9 评价因子及范围 3.9. 1 评价因子 根据输变电项目的性质，本工程运行期和施工期产生的环境影响因素有电磁环境、 声环境、生态环境、地表水环境等，归纳如表 3-8。 表 3-8 主要环境影响评价因子识别 评价 阶段; 评价项目; 现状评价因子; 单位; 预测评价因子; 单位. 施工 期; 声环境; 昼间、夜间等效声级，Leq; dB（A）; 昼间、夜间等效声级，Leq; dB（A）. 生态环境; 生态系统及其生物因子、 非生物因子; --; 生态系统及其生物因子、 非生物因子; --. 地表水环 境; pH、COD、BOD5、NH3-N、 石油类; mg/L; pH、COD、BOD5、NH3-N、 石油类; mg/L. 运行 期; 电磁环境; 工频电场; kV/m; 工频电场; kV/m. 工频磁场; μT; 工频磁场; μT. 声环境; 昼间、夜间等效声级，Leq; dB（A）; 昼间、夜间等效声级，Leq; dB（A）. |

|  | 注：pH 值无量纲。 3.9.2 评价范围 根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）、《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）及《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），本项 目各项评价项目的评价范围与评价方法见表 3-9。 表 3-9 评价范围与评价方法 评价对象; 评价项目; 评价范围. 110kV 变电站 间隔扩建; 电磁环境; 间隔扩建侧 30m范围内的区域. 声环境; 间隔扩建侧 200m 范围内的区域. 生态环境; 间隔扩建侧 500m 范围内的区域. 110kV 架空线路; 电磁环境; 边导线地面投影外两侧各 30m范围内的区域. 声环境; 边导线地面投影外两侧各 30m范围内的区域. 生态环境; 边导线地面投影外两侧各 300m 的带状区域. 110kV 电缆线路; 电磁环境; 管廊两侧边缘各外延 5m（水平距离）. 生态环境; 管廊两侧边缘各 300m 内带状区域. 3.10 生态环境保护目标 3.10. 1电磁环境及声环境保护目标 根据现场调查，本项目间隔扩建评价范围内无电磁环境敏感目标，存在声环境保护 目标，约18户民房，详见下表3- 10及附图4；线路沿线评价范围内分布有59处电磁及声 环境保护目标，详见下表3- 11及附图3。 3.10.2 生态环境保护目标 本项目评价范围内不涉及《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）中的 法定生态保护区域、重要生境以及其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要 意义的区域。其中，法定生态保护区域包括：依据法律法规、政策等规范性文件划定或 确认的国家公园、自然保护区、自然公园等自然保护地、世界自然遗产、生态保护红线 等区域；重要生境包括：重要物种的天然集中分布区、栖息地，重要水生生物的产卵场、 索饵场、越冬场和洄游通道，迁徙鸟类的重要繁殖地、停歇地、越冬地以及野生动物迁 徙通道等。本项目评价范围内无生态保护目标，项目未占用及跨越生态保护红线，距离 最近的生态保护红线（西温泉市级森林公园）约 1.9km。 3.10.3 水环境保护目标 根据现场调查，本工程不占用、不穿越饮用水水源保护区，线路距离水源保护区（胜 利水库饮用水水源保护区）最近约 450m ，线路与保护区位置关系详见图 3-3。 |
| --- | --- |

|  | 图 3-3 本工程线路与胜利水库水源保护区位置关系图 表 3-10 本工程周围主要水环境敏感目标一览表 名称; 地理位置; 占（跨）越位置; 相对位置关系; 功能. 胜利水库水 源保护区; 太平镇; 变电站不占用、输电 线路不穿越饮用水源 地; 距离保护区约 450m，距取水 口约 960m; 水源保护. 此外，本项目不涉及涉水的自然保护区、风景名胜区，重要湿地、重点保护与珍稀 水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔 场等渔业水体， 以及水产种质资源保护区等《环境影响评价技术导则 地表水环境》 (HJ2.3-2018)中的水环境保护目标。 |
| --- | --- |

表 3-11 玄天湖 110kV 变电站声环境保护目标一览表 序号; 声环境保护目标名称; 空间相对位置 /m; 距厂界最近 距离/m; 方位; 执行标准/功能区 类别; 声环境保护目标情况说明（介绍声环境保护目标建筑结构、朝向、楼 层、周围环境情况）; 监测 点位. X; Y; Z. 1; 南城街道鱼溅村、翠 英村民房; -45; -50; 0; 约 67m; 变电站西 南侧; 2 类（60/50）; 约 18 户民房，砖混结构，朝向四周，1~3 层尖/平顶，周围为农田、树林 等，居住功能，房高约 3m~ 12m; 2 号测 点. 注：空间相对位置以玄天湖 110kV 变电站南角为（0,0,0）点。 表 3-12 本工程沿线主要电磁和声环境保护目标一览表 序号; 保护目标名称; 环境保护目标; 影响因素; 声功 能区 划; 导线最小 对地高度 (m); 架设方式; 监测报 告中点 位编号; 备注. 与线路边导线 的相对位置关 系; 规模; 最近一排房 屋结构及高 度. 1; 龙郭线 π接入 文曲变 110kV 线路工 程 （110kV 文龙线）; 铜梁区 太平镇; 团碾村二组民房; 线路下方; 1~2 层坡顶、 1 户民房; 1~2 层坡顶， 高约 5~ 10m; 工频电磁 场、噪声; 4a 类; 23m; 单回架设（更换 导线段）; 9 号测点; 附图 3- 1. 2; 万寿村十六组清 民房; 线路西侧及东 侧，最近西侧 水平约 14m; 1~3 层平顶、 2 户民房; 1~3 层平顶， 高约 5~ 11m; 工频电磁 场、噪声; 1 类; 21m; 单回架设（更换 导线段）; /; 附图 3- 1. 3; 万寿村十七组民 房; 线路下方; 1 层坡顶、2 户民房; 1 层坡顶，高 约 4m; 工频电磁 场、噪声; 4a 类; 33m; 单回架设（更换 导线段）; /; 附图 3-2. 4; 坪漆村七组民房; 线路西北侧及 东南侧，最近 东南侧水平约 4m; 1~2 层坡平 顶、4 户民房; 1~2 层坡平 顶，高约 5~9m; 工频电磁 场、噪声; 1 类; 51m; 单回架设; /; 附图 3-2. 5; 坪漆村八组民房 等; 线路西北侧及 东南侧，最近 线路下方; 1~3 层坡顶、 1 户民房及 1 处村委会; 1~3 层坡顶， 高约 5~ 13m; 工频电磁 场、噪声; 1 类; 25m; 单回架设; 8 号测点; 附图 3-3. 6; 双福村八组民房; 线路西北侧及 东南侧，最近 东南侧水平约 14m; 1~3 层坡顶、 3 户民房; 1~2 层坡顶， 高约 5~9m; 工频电磁 场、噪声; 1 类; 32m; 单回架设; /; 附图 3-3. 7; 双福村九组民房; 线路西北侧及 东南侧，最近 西北侧水平约 10m; 1~2 层坡平 顶 、约 4 户 民房; 1~2 层坡平 顶，高约 4~ 10m; 工频电磁 场、噪声; 1 类; 41m; 单回架设; /; 附图 3-4.

|  | 8 |  |  | 双福村三组民房 | 线路西北侧及 东南侧，最近 西北侧水平约 6m | 1~3 层坡平 顶 、约 5 户 民房 | 1~3 层坡平 顶，高约 4~ 11m | 工频电磁 场、噪声 | 1 类 | 29m | 单回架设 | / | 附图 3-4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9 |  |  | 凉水村十三组民 房 | 线路西侧，最 近西侧水平约 11m | 1~2 层坡顶、 3 户民房 | 1~2 层坡顶， 高约 5~ 10m | 工频电磁 场、噪声 | 1 类 | 24m | 单回架设 | / | 附图 3-5 |  |
|  | 10 |  | 铜梁区 侣俸镇 | 石河村十五组民 房 | 线路西侧及东 侧，最近西侧 水平约 17m | 2 层坡顶、3 户民房 | 2 层坡顶，高 约 10m | 工频电磁 场、噪声 | 1 类 | 33m | 单回架设 | / | 附图 3-5 |  |
|  | 11 |  |  | 石河村十一组民 房 | 线路东北侧及 西南侧，最近 东北侧水平约 10m | 1~2 层坡顶、 约 4 户民房 | 1~2 层坡顶， 高约 4~ 11m | 工频电磁 场、噪声 | 1 类 | 32m | 单回架设 | / | 附图 3-6 |  |
|  | 12 |  |  | 石河村四组民房 | 线路东侧及西 侧，最近西侧 水平约 14m | 1~2 层坡顶、 约 6 户民房 | 1~2 层坡顶， 高约 4~ 11m | 工频电磁 场、噪声 | 1 类 | 20m | 单回架设 | / | 附图 3-6 |  |
|  | 13 |  |  | 文曲村五组民房 | 线路东侧，最 近东侧水平约 16m | 1~2 层坡顶、 2 户民房 | 1~2 层坡顶， 高约 5~ 10m | 工频电磁 场、噪声 | 1 类 | 20m | 单回架设 | / | 附图 3-6 |  |
|  | 14 | 龙郭线 π接入 文曲变 110kV 线路工 程 （110kV 文壁线） | 铜梁区 侣俸镇 | 石河村七组民房 | 线路北侧，最 近水平距离约 19m | 1~2 层坡顶， 1 户民房 | 1~2 层坡顶， 高约 5~9m | 工频电磁 场、噪声 | 1 类 | 21m | 单回架设 | / | 附图 3-7 |  |
|  | 15 |  |  | 石河村九组民房 | 线路南侧，最 近水平距离约 17m | 1~3 层坡顶， 约 4 户民房 | 1~3 层坡顶， 高约 4~9m | 工频电磁 场、噪声 | 1 类 | 18m | 单回架设 | / | 附图 3-7 |  |
|  | 16 |  |  | 文曲村六组民房 | 线路西北侧， 最近水平约 21m | 1~2 层坡顶、 2 户民房 | 1~2 层坡顶， 高约 5~9m | 工频电磁 场、噪声 | 1 类 | 28m | 单回架设 | / | 附图 3-7 |  |
|  | 17 |  |  | 文曲村七组民房 | 线路南侧，最 近水平约 30m | 1~3 层坡顶、 1 户民房 | 1~3 层坡顶， 高约 4~9m | 工频电磁 场、噪声 | 1 类 | 32m | 单回架设 | / | 附图 3-8 |  |
|  | 18 |  |  | 文曲村十二组民 房 | 线路南侧，最 近水平约 13m | 1~2 层坡顶、 1 户民房 | 1~2 层坡顶， 高约 4~9m | 工频电磁 场、噪声 | 1 类 | 29m | 单回架设 | / | 附图 3-8 |  |
|  | 19 |  |  | 文曲村十二组民 房 | 线路北侧及南 侧，最近北侧 水平约 8m | 1~3 层坡平 顶 、约 7 户 民房 | 1~3 层坡平 顶，高约 4~9m | 工频电磁 场、噪声 | 1 类 | 28m | 单回架设 | 6 号测点 | 附图 3-8 |  |
|  | 20 | 铜郭线 | 铜梁区 | 石河村七组民房 | 线路北侧，最 | 1~2 层坡顶、 | 1~2 层坡顶， | 工频电磁 | 1 类 | 23m | 同塔双回架设 | / | 附图 |  |

|  |  | π接入 文曲变 110kV 线路工 程 （110kV 文郭线、 110kV 文铜线） | 侣俸镇 |  | 近水平约 19m | 1 户民房 | 高约 5~8m | 场、噪声 |  |  |  |  | 3-9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 21 |  |  | 石河村九组民房 | 线路南侧及北 侧，最近南侧 水平约 9m | 1~3 层坡顶、 约 6 户民房 | 2~3 层坡顶， 高约 4~ 11m | 工频电磁 场、噪声 | 1 类 | 20m | 同塔双回架设 | 7 号测点 （1层、3 层） | 附图 3-9 |  |
|  | 22 |  |  | 石河村九组民房 | 线路北侧及南 侧，最近北侧 水平约 9m | 1~3 层坡顶、 3 户民房 | 1~2 层坡顶， 高约 4~9m | 工频电磁 场、噪声 | 1 类 | 20m | 同塔双回架设 | / | 附图 3- 10 |  |
|  | 23 |  |  | 文曲村七组闲置 养鸡厂 | 线路北侧，最 近水平约 19m | 1 层坡顶、1 处养鸡厂 | 1 层坡顶，高 约 5m | 工频电磁 场、噪声 | 1 类 | 24m | 同塔双回架设 | / | 附图 3- 10 |  |
|  | 24 |  |  | 文曲村七组民房 | 线路南侧，最 近水平约 28m | 1~3 层坡顶、 约 4 户民房 | 1~3 层坡顶， 高约 4~ 11m | 工频电磁 场、噪声 | 1 类 | 24m | 同塔双回架设 | / | 附图 3- 10 |  |
|  | 25 |  |  | 文曲村七组民房 | 线路南侧及北 侧，最近南侧 水平约 7m | 1~2 层坡顶、 约 4 户民房 | 1 层坡顶，高 约 4m | 工频电磁 场、噪声 | 1 类 | 38m | 同塔双回架设 | / | 附图 3- 10 |  |
|  | 26 |  |  | 文曲村十五组民 房 | 线路南侧及北 侧，最近南侧 水平约 10m | 1~3 层坡顶、 约 7 户民房 | 1~2 层坡顶， 高约 4~9m | 工频电磁 场、噪声 | 1 类 | 49m | 同塔双回架设 | / | 附图 3- 11 |  |
|  | 27 |  |  | 文曲村十组民房 | 线路北侧，最 近水平约 14m | 2 层坡顶、1 户民房 | 2 层坡顶，高 约 6m | 工频电磁 场、噪声 | 1 类 | 30m | 同塔双回架设 | / | 附图 3- 11 |  |
|  | 28 |  |  | 文曲村十组民房 | 线路北侧，最 近水平约 25m | 1~3 层坡顶、 2 户民房 | 1~3 层坡顶， 高约 5~9m | 工频电磁 场、噪声 | 1 类 | 19m | 同塔双回架设 | / | 附图 3- 12 |  |
|  | 29 |  |  | 文曲村十组民房 | 线路南侧，最 近水平约 30m | 1~2 层坡顶、 约 4 户民房 | 1~2 层坡顶， 高约 5~9m | 工频电磁 场、噪声 | 1 类 | 26m | 同塔双回架设 | / | 附图 3- 12 |  |
|  | 30 |  | 铜梁区 巴川街 道 | 接龙村三组民房 | 线路北侧及南 侧，最近北侧 水平约 8m | 1~3 层坡顶、 约 9 户民房 | 1~2 层坡顶， 高约 4~9m | 工频电磁 场、噪声 | 1 类 | 23m | 同塔双回架设 | / | 附图 3- 13 |  |
|  | 31 |  |  | 接龙村二组重庆 市储备粮管理有 限公司 | 线路南侧，最 近水平约 12m | 1 层坡顶、1 处厂房 | 1 层坡顶，高 约 7m | 工频电磁 场 | / | 22m | 同塔双回架设 | / | 附图 3- 13 |  |
|  | 32 |  |  | 接龙村二组重庆 合诚再生资源回 收有限责任公司 | 线路西南侧， 最近水平约 4m | 1 层坡顶、1 处厂房 | 1 层坡顶，高 约 5~8m | 工频电磁 场 | / | 21m | 同塔双回架设 | / | 附图 3- 13 |  |
|  | 33 |  |  | 接龙村九组民房 | 线路东北侧， 最近水平约 28m | 1 层坡顶、2 户民房 | 1 层坡顶，高 约 6m | 工频电磁 场、噪声 | 2 类 | 45m | 同塔双回架设 | / | 附图 3- 14 |  |
|  | 34 |  |  | 接龙村九组民房 | 线路西南侧， | 1~3 层坡顶、 | 1~3 层坡顶， | 工频电磁 | 2 类 | 37m | 同塔双回架设 | / | 附图 |  |

|  |  |  |  |  | 最近水平约 8m | 约 4 户民房 | 高约 4~ 10m | 场、噪声 |  |  |  |  | 3- 14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 35 |  |  | 接龙村九组民房 | 线路西南侧， 最近水平约 18m | 1~3 层坡顶、 2 户民房 | 1~3 层坡顶， 高约 4~ 11m | 工频电磁 场、噪声 | 2 类 | 34m | 同塔双回架设 | / | 附图 3- 14 |  |
|  | 36 |  |  | 接龙村九组齐庆 山庄 | 线路下方 | 1 层坡顶、1 户民房 | 1 层坡顶，高 约 6m | 工频电磁 场、噪声 | 2 类 | 34m | 同塔双回架设 | / | 附图 3- 14 |  |
|  | 37 |  |  | 八一路村二组重 庆市铜梁区聚龙 农业园 | 线路西南侧， 最近水平约 10m | 1 层坡顶、1 处农业园 | 1 层坡顶，高 约 6~ 10m | 工频电磁 场、噪声 | 2 类 | 27m | 同塔双回架设 | / | 附图 3- 15 |  |
|  | 38 |  |  | 八一路村二组民 房 | 线路下方 | 1~3 层坡顶、 2 户民房 | 1~3 层坡顶， 高约 5~ 13m | 工频电磁 场、噪声 | 2 类 | 19m | 同塔双回架设 | 5 号测点 （1层、3 层） | 附图 3- 15 |  |
|  | 39 |  |  | 八一路村二组民 房 | 线路东北侧， 最近水平约 3m | 3 层平坡顶、 1 户民房及 1 处储备库 | 3 层坡顶，高 约 10~ 13m | 工频电磁 场、噪声 | 2 类 | 19m | 同塔双回架设 | / | 附图 3- 15 |  |
|  | 40 |  |  | 八一路村二组民 房 | 线路西南侧， 最近水平约 20m | 1~2 层坡顶、 2 户民房 | 1~2 层坡顶， 高约 5~9m | 工频电磁 场、噪声 | 4a 类 | 19m | 同塔双回架设 | / | 附图 3- 15 |  |
|  | 41 |  |  | 八一路村二组民 房 | 线路南侧，最 近水平约 26m | 1~3 层坡顶、 1 户民房 | 1~3 层坡顶， 高约 4~ 11m | 工频电磁 场、噪声 | 4a 类 | 24m | 同塔双回架设 | / | 附图 3- 15 |  |
|  | 42 |  |  | 仙鱼村四组民房 | 线路南侧，最 近水平约 20m | 1~3 层坡顶、 2 户民房 | 1~2 层坡顶， 高约 4~9m | 工频电磁 场、噪声 | 4a 类 | 23m | 单回架设、同塔 双回架设 | / | 附图 3- 16 |  |
|  | 43 |  |  | 仙鱼村一组民房 | 线路东侧，最 近水平约 21m | 1~2 层坡顶、 1 户民房 | 1~2 层坡顶， 高约 4~9m | 工频电磁 场、噪声 | 1 类 | 13m | 单回架设 | / | 附图 3- 16 |  |
|  | 44 |  |  | 仙鱼村十组民房 | 线路东侧，最 近水平约 12m，跨越车库 | 1~3 层坡顶、 约 4 户民房 | 1~3 层坡顶， 高约 4~ 14m | 工频电磁 场、噪声 | 1 类 | 13m | 单回架设 | 4 号测点 | 附图 3- 16 |  |
|  | 45 | 文曲~ 玄天湖 110kV 线路工 程 | 铜梁区 侣俸镇 | 石河村七组民房 | 线路东南侧及 西北侧，最近 东南侧水平约 19m | 1~2 层坡顶、 1 户民房、1 处养老院 | 1 层坡顶，高 约 4m | 工频电磁 场、噪声 | 1 类 | 26m | 同塔双回架设 | / | 附图 3- 17 |  |
|  | 46 |  |  | 水龙村十二组民 房 | 线路西北侧及 东南侧，最近 东南侧水平约 13m | 1~2 层坡顶、 约 7 户民房 | 1~2 层坡顶， 高约 4~ 10m | 工频电磁 场、噪声 | 1 类 | 22m | 同塔双回架设 | / | 附图 3- 17 |  |
|  | 47 |  |  | 水龙村十五组民 | 线路西北侧及 | 1~2 层坡顶、 | 1~2 层坡顶， | 工频电磁 | 1 类 | 28m | 同塔双回架设 | / | 附图 |  |

|  |  |  |  | 房 | 东南侧，最近 东南侧水平约 5m | 约 4 户民房 | 高约 5~ 10m | 场、噪声 |  |  |  |  | 3- 17 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 48 |  |  | 水龙村十三组民 房 | 线路东侧，最 近东侧水平约 29m | 1~3 层坡顶、 1 户民房 | 1~3 层坡顶， 高约 5~ 11m | 工频电磁 场、噪声 | 4a 类 | 24m | 同塔双回架设 | / | 附图 3- 18 |  |
|  | 49 |  |  | 水龙村十三组民 房 | 线路西侧，最 近西侧水平约 11m | 1~2 层坡顶、 1 户民房 | 1~2 层坡顶， 高约 5~8m | 工频电磁 场、噪声 | 3 类 | 24m | 同塔双回架设 | 10 号测 点 | 附图 3- 18 |  |
|  | 50 |  |  | 新学村十二组民 房 | 线路西侧及东 侧，最近东侧 水平约 13m | 1~2 层坡平 顶、3 户民房 | 1~2 层坡平 顶，高约 5~9m | 工频电磁 场、噪声 | 1 类 | 30m | 同塔双回架设 | / | 附图 3- 18 |  |
|  | 51 |  |  | 新学村十四组民 房 | 线路西侧，最 近水平约 19m | 1~3 层坡平 顶 、约 7 户 民房及 1 处 党群服务中 心 | 1~3 层坡平 顶，高约 4~ 12m | 工频电磁 场、噪声 | 1 类 | 23m | 同塔双回架设 | / | 附图 3- 19 |  |
|  | 52 |  |  | 新学村六组民房 | 线路西南侧及 东北侧，最近 东北侧水平约 9m | 1~3 层坡平 顶、约 10 户 民房 | 1~2 层坡平 顶，高约 4~9m | 工频电磁 场、噪声 | 1 类 | 20m | 同塔双回架设 | / | 附图 3- 19 |  |
|  | 53 |  | 铜梁区 土桥镇 | 杨家湾水库防汛 看护房 | 线路北侧，最 近水平约 29m | 1 层坡顶、1 处看护房 | 1 层坡顶，高 约 4m | 工频电磁 场、噪声 | 1 类 | 30m | 同塔双回架设 | / | 附图 3-20 |  |
|  | 54 |  |  | 六赢村二十一组 民房 | 线路北侧，最 近水平约 9m | 3 层坡顶、1 户民房 | 3 层坡顶，高 约 9m | 工频电磁 场、噪声 | 1 类 | 30m | 同塔双回架设 | / | 附图 3-20 |  |
|  | 55 |  |  | 六赢村十九组民 房等 | 线路北侧及南 侧，最近南侧 水平约 7m | 1~3 层坡顶、 2 户民房、1 处公路服务 中心、1 处鱼 塘看护房 | 1~3 层坡顶， 高约 4~ 12m | 工频电磁 场、噪声 | 1 类、 4a 类 | 32m | 同塔双回架设 | / | 附图 3-21 |  |
|  | 56 |  | 铜梁区 南城街 道 | 翠英村二十一组 民房 | 线路北侧，最 近水平约 20m | 1~3 层坡顶、 2 户民房 | 1~3 层坡顶， 高约 4~9m | 工频电磁 场、噪声 | 1 类 | 15m | 同塔双回架设 | / | 附图 3-21 |  |
|  | 57 |  |  | 翠英村十六组民 房 | 线路南侧，最 近水平约 29m | 2~3 层坡顶、 2 户民房 | 2~3 层坡顶， 高约 8~ 11m | 工频电磁 场、噪声 | 1 类 | 20m | 同塔双回架设 | / | 附图 3-21 |  |
|  | 58 |  |  | 翠英村十九组民 房 | 线路西侧及东 侧，最近东侧 水平约 3m | 1~3 层坡顶、 约 5 户民房 | 1~3 层坡顶， 高约 5~ 12m | 工频电磁 场、噪声 | 2 类 | 21m | 同塔双回架设 | / | 附图 3-22 |  |

59; 翠英村五组民房; 线路东南侧， 跨越 1 户，最 近东侧水平约 15m; 1~2 层坡顶、 约 6 户民房; 1~2 层坡顶， 高约 5~8m; 工频电磁 场、噪声; 2 类; 42m; 同塔双回架设; 3 号测点; 附图 3-22. 根据《重庆市铜梁区控制性详细规划整合（2021 年版）》，间隔扩建侧、新建线路沿线评价范围内部分区域规划为工业用地、居住用地、公园绿地， 规划电磁环境敏感目标为工业用地待建工厂、居住用地的待建的建筑。 表 3-13 本工程沿线规划电磁和声环境保护目标一览表 序号; 保护目标名称; 规划区域与线路的相对位置关系; 影响因素. 1; 规划工业用地; 线路位于侣俸镇小微企业园; 工频电磁场. 2; 规划居住用地; 规划居住用地位于北环路与大北街交叉口东南侧、输电线路南侧; 工频电磁场、噪声. 3; 规划居住用地; 规划居住用地位于玄天湖 110kV 变电站进站侧、输电线路东南侧; 工频电磁场、噪声.

| 评 价 标 准 | 3.11 环境质量标准 电磁环境： 本工程运行期电磁环境执行《电磁环境控制限值》（GB8702-2014），详见表3- 14。 表 3-14 项目所在区域执行的电磁环境质量标准 标准名称; 适用 类别; 标准限值; 评价对象. 参数名称; 限值. 《电磁环境控制 限值》 （GB8702-2014）; 50Hz; 工频电场强度; 4000V/m; 电磁评价范围内公众曝露控制限值. 工频磁感应强度; 100μT. 工频电场强度; 10kV/m; 架空线路线下的耕地、园地、牧草 地、畜禽饲养地、养殖水面、道路 等场所的电磁环境. 声环境： 根据重庆市铜梁区人民政府办公室关于印发《重庆市铜梁区声环境功能区划分调 整方案》的通知（铜梁府办发(2023)28 号）、《声环境质量标准》（GB3096-2008）， 本项目位于农村地区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）“ 1 类”标准限值要求， 途经国道 319 与广沪高速东北侧、途经南城街道淮远古镇、双远淮远丽景、四季花城、 龙城御景、龙轩大地、岳阳馨居、锦天水岸、全民健身中心等片区时，执行《声环境 质量标准》（GB3096-2008）“2 类”标准限值要求；经过侣俸镇小微企业园为 3 类声环 境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）“3 类”标准限值要求；经过国道 319 、成渝环线高速、广沪高速、北环路、省道 303 两侧时，执行《声环境质量标准》 （GB3096-2008）“4a 类”标准。 声环境质量执行标准见表 3- 15。 表 3-15 项目所在区域执行的声环境质量标准 要素 分类; 标准名称; 适用 类别; 标准限值; 评价对象. 参数名 称; 限值. 声环 境; 《声环境质量 标准》 （GB3096-2008 ); 1类; 等效连 续 A 声 级; 昼间55dB(A) 夜间45dB(A); 农村地区. 2类; 昼间60dB(A) 夜间50dB(A); 途经国道319与广沪高速东北侧、 途经南城街道淮远古镇、双远淮远 丽景、四季花城、龙城御景、龙轩 大地、岳阳馨居、锦天水岸、全民 健身中心等片区时. 3类; 昼间65dB(A) 夜间55dB(A); 侣俸镇小微企业园. 4a 类; 昼间70dB(A) 夜间55dB(A); 途经国道319 、成渝环线高速、广 沪高速、北环路、省道303两侧规 定的4a类范围内. 3.12 污染物排放标准 项目施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》 （GB12523-2011） 中相关要求，详见表 3- 16。 |
| --- | --- |

表 3-16 项目执行的污染物排放标准明细表 要素 分类; 标准名称; 适用; 标准值; 评价对象. 类别; 参数名称; 限值. 厂界 噪声; 《工业企业厂界环 境噪声排放标准》 GB12348-2008; 2类区; 等效连续 A 声级 Leq; 昼间60dB(A) 夜间50dB(A); 玄天湖110kV 变电站 间隔扩建侧厂界. 施工 噪声; 《建筑施工场界环 境噪声排放标准》 （GB12523-2011）; 等效连续 A 声级 Leq; 昼间70dB(A) 夜间55dB(A); 施工期场界噪声.

无 其 他

四、生态环境影响分析

| 施工 期生 态环 境影 响分 析 | 4.1 施工期产污环节分析 （1）生态环境：施工期对生态环境的影响主要为工程建设导致植被破坏及水土流失 的影响。施工开挖、平整、土方临时堆放等将造成植被面积减少，对原地貌的扰动、损坏 有可能引起水土流失。 （2）施工噪声：主要由施工机械噪声和运输车辆交通噪声，其中施工机械噪声主要 是由施工时物件碰撞产生的，噪声排放具有瞬间性和不定性；运输车辆交通噪声主要是车 辆发动机及车辆鸣笛产生的噪声，具有短暂性特点。 （3）施工扬尘：施工开挖、土石方回填、施工现场的清理平整、以及施工车辆行驶 产生的二次扬尘和对环境空气质量造成的暂时性的和局部的影响。 （4）施工废水：施工废水及施工人员的生活污水。 （5）施工固体废物：施工过程中可能产生的弃土弃渣、建筑垃圾，施工人员产生的 生活垃圾、线路拆除的废旧杆塔、导线等。 4.2 施工期生态环境影响分析 4.2.1 施工期生态环境影响 本工程位于重庆市铜梁区太平镇、侣俸镇、土桥镇、巴川街道、南城街道境境内，不 涉及重庆市铜梁区生态保护红线。施工期对生态的影响主要为塔基开挖、电缆管廊开挖及 施工临时占地对周边植被产生的暂时扰动，将在一定程度上影响周边生态环境及水土流 失。 （1）土地占用 本项目对土地的占用主要表现为工程永久占地和施工期的临时占地。变电站间隔扩建 工程在变电站预留用地范围内进行，不新增占地。线路工程永久占地约 418m2 ；临时占地 面积共约 56262m2 ，其中牵张场及跨越场临时占地约 15280m2 ，施工临时道路占地约 9000m2 ，电缆管廊和塔基周围临时占地约 31982m2 。占地类型主要为水田、旱地、乔木林 地、灌木林地。项目永久占地不涉及划定的永久基本农田及生态保护红线。 本工程线路为点状线性工程，新建塔基占地面积不大，施工期采取措施降低对周边环 境的影响，且施工结束后对临时占地进行复绿，恢复原用地功能，项目占地对整个区域用 地影响不大。 （2）土石方平衡 本工程需挖方约7490m3 ，填方约7490m3 ，无弃方，无购方。 （3）对植被的影响 本工程为输变电工程，永久性占地为间隔占地、塔基占地，临时占地为塔基周围、电 |
| --- | --- |

|  | 缆排管、工井周围、牵张场、施工道路等占地。本项目线路在工程上采取了绕行、加高塔 身等措施，尽量减少对树木的砍伐。部分铁塔塔基开挖和电缆廊道开挖会破坏周边植被， 但是影响范围面较小，且属于常见植被类型，不会对评价区植被产生明显影响。预计线路 砍伐树木约 1300 棵。永久占地未硬化部分和施工场地区域后期都将进行植被恢复，因此 塔基永久占地对植被的影响有限，影响程度都不大。在临时占地区，工程完建后将植树种 草实施植被恢复，可以逐渐恢复到施工前的植被状态。在一定程度上会减轻线路建设对植 被资源的影响。因而该项目在施工期不会对周围植被覆盖率、物种的多样性以及群落组成 和演替产生较大影响，也不会对当地的植被资源造成较大破坏。 （4）水土流失 本项目在施工时土方开挖、回填以及临时堆土等导致地表裸露和土层结构破坏，若遇 大风或降雨天气将加剧水土流失。施工时合理安排施工工期，避开雨季土建施工，对开挖 土方进行苫盖、施工场地修建排水设施、沉淀池等，施工结束后，对临时占地采取工程措 施恢复水土保持功能等措施，最大程度的减少水土流失。 4.2.2 施工噪声环境影响 本工程主要考虑变电站间隔扩建及新建线路施工噪声的影响。 （1）变电站间隔扩建施工 变电站仅对间隔进行扩建，土建工程量较少，涉及少量的电气设备安装，对区域声环 境几乎无影响。 （2）输电线路施工 本项目线路施工中主要噪声源为运输车辆及基础、架线施工中各种机械设备的噪声。 在架线施工过程中，牵张场内的牵张机、绞磨机、小型钻机等设备产生的机械噪声声级值 一般为70dB（A）～78dB（A），且项目施工量较小，施工时间较短，因此本项目施工期 的建设对周围环境保护目标声环境影响较小。此外，铁塔及导线在拆除过程中会产生金属 碰撞的噪声，此类噪声一般在70dB（A）左右，导线拆除时间较短。线路总体为点状施工， 夜间不施工，无爆破作业。牵张场、临时施工道路等临时场地的建设在得到周围群众谅解 的同时，选用低噪声设备，对声环境敏感目标噪声影响较小。 4.2.3 施工扬尘环境影响分析 本工程变电站间隔扩建工程土建施工量较小，线路工程施工期间施工场地作业面会产 生二次扬尘。根据分析，项目塔基及电缆管廊基础表土开挖、回填将破坏原施工作业面的 土壤结构，干燥天气尤其是大风条件下很容易造成扬尘，施工期间扬尘污染具有如下特点： （1）流动性：扬尘点不固定，多引发于料土堆放处、物料搬运通道、物料装卸地等 处； （2）瞬时性：扬尘过程持续时间短、阵发性，直接受天气情况影响。大风、干燥天 气扬尘大，雨天扬尘小。 |
| --- | --- |

|  | （3）无组织排放：扬尘点大多数敞露，点多面广，难以采取排风集尘措施，扬尘呈 无组织排放。 根据重庆市环境监测中心曾对主城区内的建筑工程施工工地的扬尘情况进行过抽样 测定，测定时风速为 2.0m/s ，建筑工地的扬尘影响范围一般在其下风向约 150m 以内。由 于建筑扬尘沉降较快，施工过程中加强管理，进行文明施工，并采取本报告提出的各种扬 尘污染防治措施，则其影响范围较小，一般仅影响项目施工周边地区。 4.2.4 施工废水环境影响分析 变电站间隔扩建项目工程量较小，施工人员少，施工人员产生的生活污水依托变电站 内现有的化粪池处理，定期清理不外排。线路施工期污水主要来自施工人员的生活污水以 及基础钻浆废水等。施工期污水主要来自施工人员的生活污水，本项目不设置施工营地， 施工工人利用周边公共设施解决，施工人员主要租赁附近民房，产生的生活污水排入居民 厕所处理。施工期铁塔基础的浇筑工程量较少，产生的施工废水量较小，施工生产废水主 要为钻浆废水，SS 浓度含量较高，在临近塔基施工处设置简易沉砂池对生产废水进行澄 清处理，处理后回用于施工喷洒。 本工程不占用、不穿越饮用水水源保护区，线路距离水源保护区（胜利水库饮用水水 源保护区）最近约 450m 。工程施工应加强过程管理，开展环境保护培训，明确保护对象 和保护要求，严格控制施工影响范围，确定适宜的施工季节和施工方式，减少对饮用水水 源保护区的不利影响；禁止施工人员在水源保护区范围内取土，禁止在保护区域附近水体 进行游泳、捕鱼等活动；保护区域范围内不得设置施工营地、弃土弃渣点等；严禁在河流 中冲洗施工机械；禁止向水体排放、倾倒垃圾、弃土、弃渣；禁止排放未经处理的钻浆等 废弃物；尽量减少施工临时占地面积，施工临时占地尽量利用已有硬化地面，同时利用已 建道路进行运输，工程建成后对塔基处进行绿化或恢复原有土地功能等措施。通过采取上 述措施，工程建设对胜利水库饮用水水源保护区无影响。 4.2.5 施工固体废物环境影响分析 本工程变电站间隔扩建工程土建施工量较小，开挖土方量少，可就地回填；项目架空 线路塔基开挖和电缆通道开挖土石方在施工结束后，回填或就近于低洼处夯实。施工期产 生的施工人员生活垃圾，利用附近已有公共环卫设施收集，由当地环卫部门定期进行转移 处理。本工程需拆除部分线路，拆除产生的铁塔、导线、金具及绝缘子等交由国网重庆市 电力公司铜梁供电分公司物资回收部门进行回收综合利用。经与建设单位核实，为避免开 挖过程造成的生态破坏，塔基水泥基础一般不进行拆除，原地保留。 综上所述，通过采取上述施工期污染防治措施，并加强施工管理，本项目在施工期 的环境影响是短暂的，对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期生 态环 | 4.3 运营期产污环节分析 本项目建设内容为变电站间隔扩建、架空线路和电缆线路，本项目运行期的主要环境 |

| 境影 响分 析 | 影响为工频电磁场及噪声。运行期无废水、废气、固体废物产生。 （1） 电磁环境影响 输电线路运行时，在线路导线周围空间形成了工频电场、工频磁场，对周围环境产生 一定的影响。 玄天湖 110kV 变电站本期扩建 2 个 110kV 出线间隔，均在围墙内进行，扩建工程不 新增主变压器，仅在间隔处新增相关电气设备，不会改变站内的主变、主母线等主要电气 设备，增加的电气设备对围墙外的工频电场、工频磁场构成的增量较小。 （2）声环境 输电线路噪声主要是由导线、金具及绝缘子的电晕放电产生。 变电站间隔扩建未增加新的噪声源，对周边影响较小。 （3）生态环境 运行期间不会排放污染物，输电线路运行产生的工频电场强度、工频磁感应强度和噪 声等均符合标准限值要求，对线下的动、植物基本无影响。从已投运工程的调查情况来看， 运行线路下方的生态环境与其他区域并没有显著的差异。因此，本工程运行期不会影响项 目周边的自然植被和生态系统，仅线路巡查期间工作人员会对线路沿线植被、动物造成局 部扰动，但扰动较轻微很快能自然恢复。 4.4 运营期生态环境影响分析 4.4.1 电磁环境影响分析 本项目电磁环境影响分析具体见《铜梁文曲220千伏变电站110千伏送出工程电磁环境 影响评价专题》。 （1）间隔扩建工程电磁环境影响分析 本项目拟扩建玄天湖110kV 变电站110kVAIS 架空出线间隔1个，电缆出线间隔1个， 110kV 配电装置维持单母线分段接线不变，户外 AIS 布置，扩建间隔利用预留位置。本期 完善间隔部分相应的设备支架及基础。扩建间隔后不改变变电站总平面布置、主变容量和 电压等级。经类比华岩110kV 变电站，华岩110kV 变电站厂界工频电场强度在（6.4~53.6） V/m 之间，工频磁感应强度在（0.054~0.4305）μT 之间。根据变电站电磁环境影响特点， 间隔扩建工程对变电站电磁环境影响的贡献值很小，因此，间隔扩建工程完工后，可以预 测玄天湖110kV 变电站间隔扩建工程投运后间隔扩建侧厂界外的工频电场、工频磁场亦可 满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）标准限值要求。 （2）架空线路电磁环境影响分析 经预测，在不考虑风偏的情况下，本线路需与沿线建筑物保持以下距离： ①本项目同塔架设双回段在近地导线最低离地高度 7m 时， 以 110-DB21GS-Z1 为预 测塔型，在不考虑风偏的情况下，确定边导线两侧水平方向各保持 4m 的距离，或者在垂 直方向上净空高度保持 5m 的距离。； |
| --- | --- |

|  | ②本项目单回架设段在近地导线最低离地高度 7m 时， 以 110-DB21D-ZM3 为预测塔 型，在不考虑风偏的情况下，确定边导线两侧水平方向各保持 4m 的距离，或者在垂直方 向上净空高度保持 5m 的距离。 本项目架空线路建成投运后，线路周边现有最近环境保护目标的工频电场强度、工频 磁场强度预测值均小于公众曝露控制限值 4000V/m 与 100μT ，同时也满足经过道路等场 所工频电场强度 10kV/m 的限值要求。根据工频电磁场的衰减规律，评价范围内的现有环 境保护目标的工频电磁场强度均小于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中的公众曝 露控制限值。 （3） 电缆线路电磁环境影响分析 通过类比分析，可以预测本工程电缆线路建成投运后产生的工频电场强度、工频磁感 应强度一般比较小，能够满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表 1 中工频电场强 度 4000V/m 、工频磁感应强度 100μT 公众曝露限值要求。 4.4.2 声环境影响分析 （1）间隔扩建工程 本期变电站间隔扩建工程主要扩建内容为 110kV 出线间隔，运行期对站外声环境几 乎无影响。 （2）架空输电线路声环境影响分析 输电线路运行时，导线的电晕放电会产生一定量可听噪声。输电线路下的可听噪声除 了与天气条件有关外，还与导线的几何结构有关。本次线路评价声环境影响评价采取类比 分析的方法。 ①110kV 单回架设段 a 、类比对象选取及类比可行性分析 本次环评选取安徽阜阳地区的 110kV 薛张 881 线进行类比检测，具体类比条件见表 4- 1。 表 4-1 单回路类比条件一览表 项目名称; 本工程线路; 110kV 薛张 881 线; 可比性分析. 电压等级; 110kV; 110kV; 电压等级相同. 导线类型; JL3/G1A-300/40; LGJ-300/25; 类似. 导线分裂数; 单分裂; 单分裂; 一致. 架线形式; 单回架设; 单回架设; 一致. 线高; 根据设计文件，本工程单回 塔呼高约 15~51m; 线高最低约 8m; 本工程建成导线经过居 民区时，高于优于类比 线路. 所在地市; 重庆铜梁; 安徽阜阳; /. 110kV 薛张 881 线为单回路架设，导线型号为 LGJ-300/25 钢芯铝绞线，导线载流量 与本工程导线载流量相当，且 110kV 薛张 881 线#42-#43 检测段杆塔导线最低对地高度约 |
| --- | --- |

|  | 8m ，而本工程建成导线经过居民区时，高于优于类比线路。综上所述，本次环评选用安 徽阜阳地区的 110kV 薛张 881 线进行类比检测具有类比可行性。 b 、类比检测时间及检测气象条件 检测时间：2021 年 6 月 25 日，江苏核众环境监测技术有限公司 天气状况：阴，风速 1.0m/s~ 1.2m/s ，温度 25℃~33℃ , 相对湿度 52%~57% c 、数据来源 《阜阳 110kV 薛张 881 线周围声环境现状检测》，江苏核众环境监测技术有限公司， （2021）苏核环监（综）字第（0530）号 d 、类比检测仪器 表 4-2 本工程现状检测仪器一览表 检测仪器名称及编号; 制造商; 量程; 校准单位; 证书编号. AWA6228+ 型噪声仪; 噪声仪 00310533; 杭州爱华仪 器有限公司; 频率范围： 10Hz~20kHz 测量 范围： 25dB(A)~ 130dB(A); 江苏省计量科 学研究院; 检定证书编号为 E2020-0117273 校准日期为 2020 年 12 月 25 日. e 、类比监测结果 表 4-3 阜阳 110kV 薛张 881 线类比检测结果 测点 序号; 测点位置; 测量结果（dB(A)）. 昼间; 夜间. 1; 110kV 薛张 881 线#42-#43 塔间弧垂最低位置的横截 面方向上，中相导线对地投影（线高 8m）; 0m; 45.4; 40.2. 2; 5m; 45.0; 40.2. 3; 10m; 45. 1; 40. 1. 4; 15m; 45.0; 40. 1. 5; 20m; 45.0; 40.0. 6; 25m; 45.2; 39.7. 7; 30m; 45.0; 39.6. 8; 35m; 44.6; 39.8. 9; 40m; 44.7; 39.4. 10; 100m; 44.5; 38.8. 由 表 4-3 可 知 ， 阜 阳 110kV 薛 张 881 线 监 测 断 面 测 点 处 昼 间 噪 声 为 44.5dB(A)~45.4dB(A) ，夜间噪声为 38.8dB(A)~40.2dB(A)；声环境质量满足《声环质量标 准》(GB3096-2008)1 类标准限值要求。根据类比监测结果，输电线路昼、夜噪声变化幅 度不大，噪声水平随距离的增加而减小的趋势不明显，输电线路的运行噪声对周围环境噪 声的贡献很小，对当地环境噪声水平不会有明显的改变，本项目 110kV 单回线路运行产 生的噪声影响均满足相应评价标准。 ②110kV 双回架设段 a 、类比对象选取及类比可行性分析 本次环评选取江苏南通地区 110kV 马掘 712 线/马宾 713 线进行类比检测，具体类比 |
| --- | --- |

条件见表 4-4。 表 4-4 双回路类比条件一览表 项目名称; 本工程线路; 110kV 马掘 712 线/马宾 713 线; 可比性分析. 电压等级; 110kV; 110kV; 电压等级相同. 导线类型; JL3/G1A-300/40; JL/G1A-300/25; 类似. 导线分裂数; 单分裂; 单分裂; 一致. 架线形式; 同塔双回架设; 同塔双回架设; 一致. 线高; 根据设计文件，本工程双回 塔呼高约 15~54m; 线高最低约 10m; 本工程建成导线经 过居民区时，高于优 于类比线路. 所在地市; 重庆铜梁; 江苏南通; /. 110kV 马掘 712 线/马宾 713 线为同塔双回架设，导线型号为 JL/G1A-300/25 钢芯铝绞 线，导线载流量与本工程导线载流量相当，且 110kV 马掘 712 线/马宾 713 线#6~#7 检测 段杆导线对地高度为 10m，而本工程建成导线经过居民区时，高于优于类比线路。综上所 述，本次环评选用江苏南通地区 110kV 马掘 712 线/马宾 713 线进行类比检测具有类比可 行性。 b 、类比检测时间及检测气象条件 检测时间：2015 年 11 月 30 日，江苏省苏核辐射科技有限责任公司 天气状况：晴，温度 9~ 15℃ , 相对湿度 56~59% ，风速 1.2~ 1.4m/s c 、数据来源 《阜阳颍州~邢集 220kV 线路改造等工程周围电磁和声环境现状监测》，江苏省苏核 辐射科技有限责任公司，（2015）苏核辐科（综）字第（1469）号 d 、类比检测仪器 表 4-5 本工程现状检测仪器一览表 检测仪器名称及编号; 制造商; 量程; 校准单位; 证书编号. AWA6218B 型噪声仪; 噪声仪 015733; 杭州爱华仪 器有限公司; 频率范围： 20Hz~ 12.5kHz 测量范围： 35dB(A)~ 130dB(A); 上海市计量测 试技术研究院; 检定证书编号为 2015D51-20-002634 校准日期为 2015 年 10 月 30 日. e 、类比监测结果 表 4-6 110kV 马掘 712 线/马宾 713 线类比检测结果 距#6~#7 塔间弧垂最低位置处 两杆塔中央连接线对地投影点 （m）; 昼间噪声（LeqdB(A)）; 夜间噪声（LeqdB(A)）. 0; 46.7; 42.3. 5; 46.5; 42.3. 10; 46.5; 42.2. 15; 46.7; 42.2. 20; 46.3; 42.3. 25; 46.3; 42.3.

30; 46.5; 42.5. 35; 46.6; 42.4. 40; 46.5; 42.3. 45; 46.7; 42. 1. 50; 46.3; 42.3. . . . . 由 表 4-6 可 知 ， 110kV 马 掘 712 线/ 马 宾 713 线 监 测 断 面 测 点 处 昼 间 噪 声 为 46.3dB(A)~46.7dB(A) ，夜间噪声为 42. 1dB(A)~42.5dB(A)；声环境质量满足《声环质量标 准》(GB3096-2008)1 类标准限值要求。根据类比监测结果，输电线路昼、夜噪声变化幅 度不大，噪声水平随距离的增加而减小的趋势不明显，输电线路的运行噪声对周围环境噪 声的贡献很小，对当地环境噪声水平不会有明显的改变，本项目 110kV 同塔双回线路运 行产生的噪声影响均满足相应评价标准。 （3）敏感目标处噪声预测 根据类比监测线路衰减断面监测结果，本次评价选择评价范围内距离拟建线路最近的 典型声环境保护目标进行定量声环境影响分析。 衰减断面昼间、夜间监测结果，已叠加监测时的背景值，本次噪声预测按照最不利原 则进行，贡献值采用类比相同距离处断面监测结果（如类比位置位于两监测点位之间，则 取噪声监测较大处值，类比线路测点距离为距两杆塔中央连线对地投影的距离），现状值 采用该敏感目标监测值或其能代表其声环境质量的现状监测值进行预测，具体计算结果见 表 4-7。 表 4-7 线路沿线各环境敏感目标处噪声预测结果 序号; 所属行政区; 环境敏感目标 名称; 距边导线线 对地投影的 距离（m）; 噪声值 dB(A); 执行标准. 现状监测值; 本期贡献值; 噪声预测值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1- 1; 团碾村二组赵 玉民房（1 楼）; 线路下方; 52; 51; 45.4; 40.2; 52.9; 51.3; 4a 类. 1-2; 团碾村二组赵 玉民房（3 楼）; 线路下方; 52; 50; 45.4; 40.2; 52.9; 50.4; 4a 类. 2; 万寿村十六组 清民房; 最近西侧水 平约 14m; 41; 39; 45.0; 40. 1; 46.5; 42.6; 1 类. 3; 万寿村十七组 民房; 线路下方; 52; 51; 45.4; 40.2; 52.9; 51.3; 4a 类. 4; 太平镇; 坪漆村七组民 房; 最近东南侧 水平约 4m; 41; 39; 45. 1; 40.2; 46.5; 42.7; 1 类. 5; 坪漆村八组民 房等; 线路下方; 41; 39; 45.4; 40.2; 46.7; 42.7; 1 类. 6; 双福村八组民 房; 最近东南侧 水平约 14m; 41; 39; 45.0; 40. 1; 46.5; 42.6; 1 类. 7; 双福村九组民 房; 最近西北侧 水平约 10m; 41; 39; 45. 1; 40. 1; 46.5; 42.6; 1 类. 8; 双福村三组民 房; 最近西北侧 水平约 6m; 41; 39; 45. 1; 40.2; 46.5; 42.7; 1 类. 9; 凉水村十三组 民房; 最近西侧水 平约 11m; 41; 39; 45. 1; 40. 1; 46.5; 42.6; 1 类. 10; 侣; 石河村十五组; 最近西侧水; 44; 38; 45 2; 40 0; 47 7; 42 1; 1 类.

|  |  | 俸镇 | 民房 | 平约 17m |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11 |  | 石河村十一组 民房 | 最近东北侧 水平约 10m | 44 | 38 | 45. 1 | 40. 1 | 47.6 | 42.2 | 1 类 |
|  | 12 |  | 石河村四组民 房 | 最近西侧水 平约 14m | 44 | 38 | 45.0 | 40. 1 | 47.5 | 42.2 | 1 类 |
|  | 13 |  | 文曲村五组民 房 | 最近东侧水 平约 16m | 44 | 38 | 45.0 | 40. 1 | 47.5 | 42.2 | 1 类 |
|  | 14 | 侣俸镇 | 石河村七组民 房 | 最近水平距 离约 19m | 44 | 38 | 45.2 | 40.0 | 47.7 | 42. 1 | 1 类 |
|  | 15 |  | 石河村九组民 房 | 最近水平距 离约 17m | 44 | 38 | 45.2 | 40.0 | 47.7 | 42. 1 | 1 类 |
|  | 16 |  | 文曲村六组民 房 | 最近水平约 21m | 44 | 38 | 45.2 | 40.0 | 47.7 | 42. 1 | 1 类 |
|  | 17 |  | 文曲村七组民 房 | 最近水平约 30m | 44 | 38 | 45.0 | 39.8 | 47.5 | 42.0 | 1 类 |
|  | 18 |  | 文曲村十二组 民房 | 最近水平约 13m | 44 | 38 | 45.0 | 40. 1 | 47.5 | 42.2 | 1 类 |
|  | 19 |  | 文曲村十二组 民房 | 最近北侧水 平约 8m | 44 | 38 | 45. 1 | 40. 1 | 47.6 | 42.2 | 1 类 |
|  | 20 |  | 石河村七组民 房 | 最近水平约 19m | 44 | 38 | 46.3 | 42.3 | 48.3 | 43.7 | 1 类 |
|  | 21- 1 |  | 石河村九组董 北平民房 1 楼 | 最近南侧水 平约 9m | 41 | 38 | 46.7 | 42.2 | 47.7 | 43.6 | 1 类 |
|  | 21-2 |  | 石河村九组董 北平民房 3 楼 | 最近南侧水 平约 9m | 42 | 38 | 46.7 | 42.2 | 48.0 | 43.6 | 1 类 |
|  | 22 |  | 石河村九组民 房 | 最近北侧水 平约 9m | 44 | 38 | 46.7 | 42.2 | 48.6 | 43.6 | 1 类 |
|  | 23 |  | 文曲村七组闲 置养鸡厂 | 最近水平约 19m | 44 | 38 | 46.3 | 42.3 | 48.3 | 43.7 | 1 类 |
|  | 24 |  | 文曲村七组民 房 | 最近水平约 28m | 44 | 38 | 46.6 | 42.5 | 48.5 | 43.8 | 1 类 |
|  | 25 |  | 文曲村七组民 房 | 最近南侧水 平约 7m | 44 | 38 | 46.7 | 42.2 | 48.6 | 43.6 | 1 类 |
|  | 26 |  | 文曲村十五组 民房 | 最近南侧水 平约 10m | 44 | 38 | 46.7 | 42.2 | 48.6 | 43.6 | 1 类 |
|  | 27 |  | 文曲村十组民 房 | 最近水平约 14m | 44 | 38 | 46.7 | 42.3 | 48.6 | 43.7 | 1 类 |
|  | 28 |  | 文曲村十组民 房 | 最近水平约 25m | 44 | 38 | 46.5 | 42.5 | 48.4 | 43.8 | 1 类 |
|  | 29 |  | 文曲村十组民 房 | 最近水平约 30m | 44 | 38 | 46.5 | 42.5 | 48.4 | 43.8 | 1 类 |
|  | 30 | 巴川街道 | 接龙村三组民 房 | 最近北侧水 平约 8m | 44 | 38 | 46.7 | 42.2 | 48.6 | 43.6 | 1 类 |
|  | 31 |  | 接龙村二组重 庆市储备粮管 理有限公司 | 最近水平约 12m | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 32 |  | 接龙村二组重 庆合诚再生资 源回收有限责 任公司 | 最近水平约 4m | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 33 |  | 接龙村九组民 房 | 最近水平约 28m | 55 | 43 | 46.6 | 42.5 | 55.6 | 45.8 | 2 类 |
|  | 34 |  | 接龙村九组民 房 | 最近水平约 8m | 55 | 43 | 46.7 | 42.2 | 55.6 | 45.6 | 2 类 |
|  | 35 |  | 接龙村九组民 房 | 最近水平约 18m | 55 | 43 | 46.3 | 42.3 | 55.5 | 45.7 | 2 类 |
|  | 36 |  | 接龙村九组齐 庆山庄 | 线路下方 | 55 | 43 | 46.7 | 42.3 | 55.6 | 45.7 | 2 类 |

37; 八一路村二组 重庆市铜梁区 聚龙农业园; 最近水平约 10m; 55; 43; 46.7; 42.2; 55.6; 45.6; 2 类. 38- 1; 八一路村二组 汤志友民房 1 楼; 线路下方; 55; 43; 46.7; 42.3; 55.6; 45.7; 2 类. 38-2; 八一路村二组 汤志友民房 3 楼; 线路下方; 54; 44; 46.7; 42.3; 54.7; 46.2; 2 类. 39; 八一路村二组 民房; 最近水平约 3m; 55; 43; 46.5; 42.3; 55.6; 45.7; 2 类. 40; 八一路村二组 民房; 最近水平约 20m; 52; 51; 46.3; 42.3; 53.0; 51.5; 4a 类. 41; 八一路村二组 民房; 最近水平约 26m; 52; 51; 46.5; 42.5; 53. 1; 51.6; 4a 类. 42; 仙鱼村四组民 房; 最近水平约 20m; 52; 51; 46.3; 42.3; 53.0; 51.5; 4a 类. 43; 仙鱼村一组民 房; 最近水平约 21m; 44; 38; 45.2; 40.0; 47.7; 42. 1; 1 类. 44; 仙鱼村十组民 房; 跨越车库; 44; 38; 45.4; 40.2; 47.8; 42.2; 1 类. 45; 侣俸镇; 石河村七组民 房; 最近水平约 19m; 44; 38; 46.3; 42.3; 48.3; 43.7; 1 类. 46; 水龙村十二组 民房; 最近东南侧 水平约 13m; 44; 38; 46.7; 42.3; 48.6; 43.7; 1 类. 47; 水龙村十五组 民房; 最近东南侧 水平约 5m; 44; 38; 46.5; 42.3; 48.4; 43.7; 1 类. 48; 水龙村十三组 民房; 最近东侧水 平约 29m; 52; 51; 46.6; 42.5; 53. 1; 51.6; 4a 类. 49; 水龙村十三组 民房; 最近西侧水 平约 11m; 43; 39; 46.7; 42.2; 48.2; 43.9; 3 类. 50; 新学村十二组 民房; 最近东侧水 平约 13m; 44; 38; 46.7; 42.3; 48.6; 43.7; 1 类. 51; 新学村十四组 民房; 最近水平约 19m; 44; 38; 46.3; 42.3; 48.3; 43.7; 1 类. 52; 新学村六组民 房; 最近东北侧 水平约 9m; 44; 38; 46.7; 42.2; 48.6; 43.6; 1 类. 53; 土桥镇; 杨家湾水库防 汛看护房; 最近水平约 29m; 44; 38; 46.6; 42.5; 48.5; 43.8; 1 类. 54; 六赢村二十一 组民房; 最近水平约 9m; 44; 38; 46.7; 42.2; 48.6; 43.6; 1 类. 55; 六赢村十九组 民房等; 最近南侧水 平约 7m; 52; 51; 46.7; 42.2; 53. 1; 51.5; 4a 类. 56; 南城街道; 翠英村二十一 组民房; 最近水平约 20m; 44; 38; 46.3; 42.3; 48.3; 43.7; 1 类. 57; 翠英村十六组 民房; 最近水平约 29m; 44; 38; 46.6; 42.5; 48.5; 43.8; 1 类. 58; 翠英村十九组 民房; 最近东侧水 平约 3m; 44; 38; 46.5; 42.3; 48.4; 43.7; 2 类. 59; 翠英村五组民 房; 最近东侧水 平约 15m; 44; 38; 46.7; 42.3; 48.6; 43.7; 2 类. 由以上预测结果可知，本项目线路建成投运后，线路沿线典型声环境保护目标处噪声 满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应声功能区标准限值要求。 4.4.3 生态环境影响分析 本工程变电站间隔扩建工程运行期对周围动植物生态环境影响较小。

|  | 输电线路进行巡检和维护时，巡检人员带外来物种及随意丢弃的垃圾会对当地生态系 统及生物多样性产生影响。巡检人员应携带便于收集垃圾的口袋，对垃圾进行收集。通过 合理的培训教育，预防外来物种入侵，对周围植被的影响较小。同时该区域内施工临时便 道、牵张场及跨越场地区，由于临时占地破坏的生境会很快恢复，生境不会破碎化，迁移 能力较强的物种又能重新分布到这些区域，因此动物的分布和繁殖不会受到影响，基本恢 复到施工前的正常水平，对区域内动物影响较小。 |
| --- | --- |
| 选 址 选 线 环 境 合 理 性 分 析 | 根据“三线一单 ”分析报告，项目所在区涉及铜梁区重点管控单元-淮远河众志桥（管 控单元编码：ZH50015120002）和铜梁区一般管控单元-琼江中和铜梁段（管控单元编码： ZH50015130003），对比管控清单要求，本工程不属于管控清单内禁止及限制建设类项目， 工程建设符合“三线一单 ”相关要求。本项目线路选线已取得重庆市铜梁区规划和自然资 源局的同意，线路路径符合规划要求；经类比分析和预测，本工程产生的各项污染物可满 足国家相关标准要求，选址选线较为合理。在落实本评价提出的各项污染防治措施和生态 保护措施的前提下，项目建设产生的不利环境影响在可接受范围内。因此，本评价认为本 项目选址选线环境合理。 |

五、主要生态环境保护措施

| 施工期 生态环 境保护 措施 | 5.1 设计期生态环境保护措施 合理选择基础和塔型，根据各塔基所在地地形地质选用塔腿长短和基础形式，尽 量维持原塔基自然地形，减少基面、基坑开挖，尽可能减小对周围植被的影响；优先 采用原状土基础，如掏挖式基础。这类基础避免了基坑大开挖，塔位原状土未受破坏， 并大幅度减少了对环境的不良影响；输电线路无法避让集中林木时，应采取控制导线 高度设计，减少林木砍伐；工程临时占地，应因地制宜进行生态恢复设计；对杆塔设 计进行优化，优选占地小和紧凑的塔型；在塔基定位时，根据周边地形、地势等条件， 塔基尽量避开植被密集区。 变电站设置防雷接地保护装置，保证导线与电气设备的安全距离；所有设备导电 元件接触部位均连接紧密，减少因接触不良而产生的火花放电。尽量采用封闭式母线， 减少变电站电气设备的放电产生的电场，可合理设计绝缘子，控制绝缘子表面放电； 减少因接触不良产生的火花放电，避免尖角和凸出物等引起的火花放电；保证变电站 内导线与电气设备的安全距离；选用具有抗干扰能力的设备。 5.2 施工期生态环境影响保护措施 （1）规范施工 ①加强对管理人员和施工人员的思想教育，提高其生态环保意识，加强监督管理； ②严格要求施工人员注意保护当地植被，禁止随意砍伐灌木、林木等行为； ③施工人员和施工机械不得在规定区域范围外随意活动和行驶； ④明确规定生活污水、生活垃圾和建筑垃圾集中收集、集中处理，不得随意外排 或丢弃。 （2）表土保护 ①合理规划、设计施工便道，并要求各种机械和车辆固定行车路线。不能随意下 道行驶或另开辟便道， 以保证周围地表和植被不受破坏； ②合理安排施工时间，避开雨季。施工前，对临时占用林地等表土进行剥离、分 类存放和回填利用，剥离的表土采用彩条布苫盖等防护措施； ③牵张场等临时占地在施工结束后，尽快恢复其原有土壤功能和植被形态； ④在易风化或易受雨水冲刷的边坡区域，设计边坡防护以减少水土流失影响，防 护方式宜优先采用植物防护，对不易生长植物的边坡，宜根据其土石性质、高度及坡 度选择浆砌石、干砌石或混凝土护坡。 （3）土地利用保护 ①合理组织施工，施工区域相对集中，减少施工临时用地，优先利用荒地、劣地； |
| --- | --- |

|  | 施工临时道路应尽可能利用机耕路、林区小路等现有道路；缩小施工作业范围，避免 大规模开挖；施工人员和机械不得在规定区域外活动； ②施工开挖作业面及时平整，临时堆土合理堆放；加强土石方的调配力度，进行 充分的移挖作填，减少弃土弃渣量； ③施工材料有序堆放，减少对周围的生态破坏。沟槽挖土可采用人工挖土，减少 施工机械进出场对周围环境的影响； ④基础开挖有条件下采用人工掏挖式基础，减少对环境的不良影响； ⑤施工临时用地使用完毕，施工单位必须按土地原使用功能进行恢复，占用土地 采取绿化、平整等措施恢复或改善原有的植被状况。 （4）植被保护 ①线路工程设计应增加杆塔高度，抬高线高，空中跨越林木，避免砍伐通道； ②在丘陵等地形起伏区域，采用长短腿杆塔的方案； ③长短腿杆塔应和不等高基础配合使用，按照不破坏或尽量少破坏原状地貌的原 则，保护生态环境，预防水土流失； ④施工时宜采用无人机等展放线等对生态环境破坏较小的施工工艺。 （5）动物保护 ①工程施工作业时应尽量避开繁殖期，施工机械和车辆等需远离可能存在的动物 栖息的巢穴，加强保护野生动物； ②在施工过程中若发现有受保护野生动物繁殖、栖息地，施工单位应及时向野生 动物保护主管部门报告，并采取相应的保护措施。 5.2 施工噪声污染防治措施 （1）加强施工管理，文明施工，合理安排施工作业时间；邻近居民集中区施工 时，应在高噪声设备周围设置掩蔽物以进行隔声； （2）在施工设备选型时选用符合国家噪声标准的低噪声施工设备，将噪声级较 高的设备工作安排在昼间进行，夜间禁止高噪声设备施工，如因施工工艺需要夜间施 工的，施工单位应提前向当地环境保护部门办理相关手续。 （3）运输车辆应尽量避开噪声敏感区域和噪声敏感时段，禁止鸣笛；加强施工 机械和运输车辆的保养，减小机械故障产生的噪声。 5.3 施工扬尘污染防治措施 建设单位应严格执行《重庆市大气污染防治条例》（2018 年 7 月 26 日修订）、 《输变电建设项目环境保护技术要求》 （HJ1113-2020）及《重庆市环境保护条例》 （2018 年修订）中相关规定，采取如下防治措施： （1）施工过程中加强对施工现场和物料运输的管理，设置围墙或者硬质围挡封 闭施工，保持道路清洁，管控料堆和渣土堆放。 |
| --- | --- |

|  | （2）施工期对干燥的作业面适当喷水，使作业面保持一定的湿度，减少扬尘。 （3）对易起尘的临时堆土应采用密闭式防尘布（网）进行苫盖，运输车辆轮胎 冲洗干净后方驶出工地，减少材料运输期间产生的扬尘影响。施工面集中且有条件的 地方宜采取洒水降尘等有效措施，减少易造成大气污染的施工作业。 （4）尽量使用商品混凝土，选用尾气排放合格的机械设备和车辆。 （5）对裸露地面进行覆盖；暂时不能开工的建设用地超过三个月的，应当进行 绿化、铺装或者遮盖。 （6）施工现场禁止将包装物、可燃垃圾等固体废弃物就地焚烧。 5.4 施工废水污染防治措施 （1）线路施工人员一般临时租用当地民房居住，产生的少量生活污水运用当地 居民区已有的化粪池、工地临时厕所等处理设施进行处理； （2）施工区域设置隔油池和沉淀池，施工废水经隔油、沉淀处理后用于场地浇 洒降尘，不排入附近水体； （3）变电站间隔扩建项目工程量较小，施工人员少，施工人员产生的生活污水 依托变电站内现有的化粪池处理，定期清理不外排。 5.5 施工固体废物污染防治措施 （1）加强对施工期固体废物的管理，施工过程中的建筑垃圾和生活垃圾分别收 集堆放； （2）弃土弃渣尽量做到土石方平衡，对不能平衡的弃土弃渣以及其他建筑垃圾 及时清运，并委托有资质单位运送至指定受纳场地，生活垃圾收集后由环卫部门运送 至附近垃圾收集点。 （3）施工临时占地宜采取隔离保护措施，施工结束后应将混凝土余料和残渣及 时清除， 以免影响后期土地功能的恢复。 （4）本工程拆除的铁塔、导线、绝缘子、金具等均交由电力物资回收部门进行 统一调配，不随意丢弃，对周边环境影响较小。 在认真落实各项污染防治措施后，本项目施工期对生态、大气、地表水、声环境 影响较小，固体废弃物能妥善处理，对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期 生态环 境保护 措施 | 5.6 电磁环境影响防治措施 玄天湖 110kV 变电站间隔电气设备合理布局，保证导体和电气设备安全距离，设 置防雷接地保护装置。 电缆线路选用带屏蔽层的电缆，降低静电感应的影响。 架空线路建设时线路采用提高导线对地高度、优化导线相间距离以及导线布置方 式。架空线路通过采取以下措施，确保线路周围及环境敏感目标处的工频电场、工频 磁场满足相应的限值要求： |

|  | ①本项目同塔架设双回段在近地导线最低离地高度7m 时， 以110-DB21GS-Z1为 预测塔型，在不考虑风偏的情况下，确定边导线两侧水平方向各保持4m 的距离，或 者在垂直方向上净空高度保持5m 的距离。 ②本项目单回架设段在近地导线最低离地高度 7m 时， 以 110-DB21D-ZM3 为预 测塔型，在不考虑风偏的情况下，确定边导线两侧水平方向各保持 4m 的距离，或者 在垂直方向上净空高度保持 5m 的距离。 ③输电线路穿越道路等场所时，在工频电场强度大于 4000V/m 且小于 10kV/m 的 道路等公众容易到达的场所区域内设置警示和防护指示标志。 5.7 声环境影响防治措施 架空线路建设时通过选用加工工艺水平高、表面光滑的导线减少电晕放电，并采 取提高导线对地高度等措施，加强巡查和检查，定期开展环境监测，以降低对周围敏 感目标的声环境影响。确保变电站站界及线路沿线声环境质量满足相应区域标准要 求，并及时解决公众合理的环境保护诉求。 5.8 生态环境影响保护措施 运行期做好环境保护设施的维护和运行管理，进行线路巡检和维护时，避免过多 人员和车辆进入环境敏感区，以减少对当地地表土壤结构和植被的破坏，避免过多干 扰野生动物的生境；强化设备检修维护人员的生态环境保护意识教育，并严格管理， 避免对项目周边的自然植被和生态系统的破坏。 在认真落实各项污染防治措施后，本项目运营期对电磁、声环境影响较小，能达 到相应标准限值的要求。 |
| --- | --- |

| 其他 | 5.12 环境管理与检测计划 本工程建设期和运行期应加强环境管理，执行环境管理和监测计划，掌握项目工 程建设前后、运行前后实际产生的环境影响变化情况，确保各项环保防治措施的有效 落实，并根据管理、监测中发现的信息及时解决相关问题，尽可能降低、减少工程建 设及工程运行对环境带来的负面影响，力争做到经济、社会、环境效益的统一和可持 续发展。 （1）环境管理机构 本项目的环境管理机构是国网重庆市电力公司铜梁供电分公司，其主要职责是： ①贯彻执行国家、重庆市及所在辖区内各项环境保护方针、政策和法规； ②制定本工程施工中的环境保护计划，负责工程施工过程中各项环境保护措施实 施的监督和日常管理； ③组织制定污染事故处理计划，并对事故进行调查处理； ④收集、整理、推广和实施工程建设中各项环境保护的先进工作经验和技术； ⑤组织和开展对施工人员进行施工活动中应遵循的环保法规、知识的培训，提高 全体员工文明施工的认识； ⑥负责日常施工活动中的环境监理工作，做好工程用地区域的环境特征调查，对 于环境保护目标要作到心中有数； ⑦做好施工中各种环境问题的收集、记录、建档和处理工作； ⑧监督施工单位，使施工工作完成后的生态恢复和补偿，水保设施、环保设施等 各项保护工程同时完成； ⑨工程竣工后，将各项环保措施落实完成情况上报当地环境主管部门。 （2）环境管理要点 ①设计阶段：设计单位应将环境影响报告表中提出的环保措施落实到设计中； ②招标阶段：建设单位在投标中应有环境保护的内容，中标后的合同应有实施环 境保护措施的条款； ③建设单位在施工开始后应配1~2名专职人员负责施工期的环境管理与监督，关 注施工废渣排放、粉尘污染和噪声扰民等。 （3）环境监测计划 本次环境监测计划为运行期。 运行期的检测主要是对竣工后的变电站间隔及输电线路产生的工频电磁场、噪声 对环境的影响，与原先的背景检测值进行比较。变电站间隔及输电线路投产运行后， 建设单位需自行进行环保验收，检查环保设施及效果，并提出改进措施。正常运行后 建设单位可委托具有资质的单位负责运行期环境检测。具体检测计划见表5- 1。 |
| --- | --- |

|  | 表 5-1 运行期环境监测计划 序号; 名称; 内容. 1; 工频 电场 工频 磁场; 点位布设; 变电站间隔扩建侧、线路沿线典型的、跨越处的电磁环境敏感 目标，地形条件符合断面布点的需布设断面监测。. 监测项目; 工频电场、工频磁场. 监测方法; 《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）. 监测频次和时间; 工程竣工环境保护验收监测一次，其后有环保投诉时监测. 2; 噪声; 点位布设; 变电站间隔扩建侧、架空线路沿线及声环境敏感目标处. 监测项目; 连续等效 A 声级. 监测方法; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）及《工业企业厂界环境 噪声排放标准》（GB12348-2008）. 监测频次和时间; 工程竣工环境保护验收监测一次，其后有环保投诉时监测。此 外，变电工程主要声源设备大修前后，对变电工程厂界排放噪 声和周围声环境敏感目标环境噪声进行监测，监测结果向社会 公开. |
| --- | --- |
| 环保投 资 | 5.13 环保投资 经估算，铜梁文曲 220kV 变电站 110kV 送出工程动态总投资约为 4953 万元，其 中环保投资约为 72 万元， 占工程总投资的 1.45% ，主要用于线路沿线生态恢复等， 工程具体环保投资具体见表 5-2。 表 5-2 本项目环保措施及投资估算一览表 环境要素; 污染防治措施; 投资估算 （万元）. 生态环境; 表土保护、控制用地、减少弃土、土地平整、植被恢复及补偿等 费用; 15. 大气环境; 施工期围挡、场地洒水等费用; 6. 水环境; 施工期临时沉淀池等费用; 4. 固体废物; 施工期弃土弃渣收集及废弃材料清运费的处置等费用; 7. 声环境; 施工期选用低噪声施工设备等; 10. 环境影响评价及竣工环保验收、监测等费用; 20. 线路沿线运维管理; 10. 总计; 72. |

六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 |  | 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | （1）规范施工 （2）表土保护 ①合理规划、设计施工便道，保证周围地表和 植被不受破坏； ②合理安排施工时间，避开雨季。施工前，对 临时占地进行表土剥离、分类存放和回填利用， 剥离的表土采用彩条布苫盖等防护措施； ③牵张场等临时占地在施工结束后，尽快恢复 其原有土壤功能和植被形态； ④在易风化或易受雨水冲刷的边坡区域，设计 边坡防护以减少水土流失影响，防护方式宜优 先采用植物防护，对不易生长植物的边坡，宜 根据其土石性质、高度及坡度选择浆砌石、干 砌石或混凝土护坡。 （3）土地利用保护 ①合理组织施工，减少施工临时用地，优先利 用荒地、劣地；施工临时道路应尽可能利用现 有道路；缩小施工作业范围，避免大规模开挖； 施工人员和机械不得在规定区域外活动； ②施工开挖作业面及时平整，临时堆土合理堆 放；加强土石方的调配力度，进行充分的移挖 作填，减少弃土弃渣量； ③施工材料有序堆放，减少对周围的生态破坏。 沟槽挖土可采用人工挖土，减少施工机械进出 | （1） 已规范施工 （2）表土保护 ①已合理规划、设计施工便道，周 围地表和植被未受破坏； ②避开了雨季施工。施工前，对临 时占地进行了表土剥离、分类存放 和回填利用，剥离的表土采用彩条 布苫盖措施； ③牵张场等临时占地在施工结束 后，恢复了原有土壤功能和植被形 态； ④在易风化或易受雨水冲刷的边 坡区域，设计边坡防护，减少了水 土流失影响。 （3）土地利用保护 ①合理组织施工，减少了施工临时 用地，优先利用了荒地、劣地；缩 小了施工作业范围，避免了大规模 开挖；施工人员和机械未在规定区 域外活动； ②施工开挖作业面及时平整，临时 堆土合理堆放；加强了土石方的调 配力度，进行了移挖作填，减少了 弃土弃渣量； | 做好设施运维管理，强化运维 人员环保意识。 | 项目运行过程中，未发 现原有陆生生态系统发 生显著功能性改变。 |

|  | 场对周围环境的影响； ④基础开挖有条件下采用人工掏挖式基础，减 少对环境的不良影响；线路施工涉及大跨越可 采用无人机放线等新技术，减少施工临时占地； ⑤施工临时用地使用完毕，施工单位必须按土 地原使用功能进行恢复， 占用土地采取绿化、 平整等措施恢复或改善原有的植被状况。 （4）植被保护 ①在林地区域，采用加高杆塔跨越林木的方案； ②线路工程设计应增加杆塔高度，抬高线高， 空中跨越林木，避免砍伐通道； ③在丘陵等地形起伏区域，采用长短腿杆塔的 方案； ④长短腿杆塔应和不等高基础配合使用，按照 不破坏或尽量少破坏原状地貌的原则，保护生 态环境，预防水土流失； ⑤施工时宜采用无人机等展放线等对生态环境 破坏较小的施工工艺。 （5）动物保护 ①工程施工作业时应尽量避开繁殖期，施工机 械和车辆等需远离可能存在的动物栖息的巢 穴，加强保护野生动物； ②在施工过程中若发现有受保护野生动物繁 殖、栖息地，施工单位应及时向野生动物保护 主管部门报告，并采取相应的保护措施。 | ③施工材料有序堆放，减少了对周 围的生态破坏。 ④基础开挖有条件下采用掏挖式 基础，减少了对环境的不良影响； ⑤施工临时用地使用完毕，施工单 位按土地原使用功能进行了恢复， 占用土地采取绿化、平整等措施恢 复原有的植被状况。 （4）植被保护 ①线路工程设计采用增加杆塔高 度，抬高线高，空中跨越林木，避 免砍伐通道； ②在丘陵等地形起伏区域，采用长 短腿杆塔的方案； ③长短腿杆塔应和不等高基础配 合使用； ④施工时采用无人机等展放线等 对生态环境破坏较小的施工工艺。 （5）动物保护 工程施工作业时应避开繁殖期，施 工机械和车辆等需远离动物栖息 的巢穴。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水生生态 | 塔基设置远离水体 | 塔基设置远离水体，施工阶段未向 水体排放污水、倾倒垃圾等 | / | / |
| 地表水环 境 | 设置临时隔油池、临时沉淀池，施工废水和生 活污水禁止直接排入水体。变电站间隔扩建项 目工程量较小，施工人员少，施工人员产生的 生活污水依托变电站内现有的化粪池处理，定 | 不影响周围水环境。 | / | / |

|  | 期清理不外排。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下水及 土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | （1）加强施工管理，文明施工，合理安排施工 作业时间；邻近声环境保护目标施工时，应在 高噪声设备周围设置掩蔽物以进行隔声； （2）在施工设备选型时选用符合国家噪声标准 的低噪声施工设备，将噪声级较高的设备工作 安排在昼间进行，夜间禁止高噪声设备施工， 如因施工工艺需要夜间施工的，施工单位应提 前向当地环境保护部门办理相关手续。 （3）运输车辆应尽量避开噪声敏感区域和噪声 敏感时段，禁止鸣笛；加强施工机械和运输车 辆的保养，减小机械故障产生的噪声。 | 合理安排施工作业时间，选用符合 国家噪声标准的低噪声施工设备， 夜间未施工，施工期噪声对周边敏 感点的影响可控，无相关噪声环保 投诉 | 采用表面光滑的导线，提高导 线对地高度。 | 变电站扩建间隔测厂界 噪声足《工业企业厂界 环境噪声排放标准 》 （GB12348-2008）中 2 类标准要求；线路沿线 敏感目标噪声满足《声 环 境 质 量 标 准 》 （GB3096-2008 ） 中相 应标准要求。 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | （1）施工过程中加强对施工现场和物料运输的 管理，设置围墙或者硬质围挡封闭施工，保持 道路清洁，管控料堆和渣土堆放。 （2）施工期对干燥的作业面适当喷水，使作业 面保持一定的湿度，减少扬尘。 （3）对易起尘的临时堆土应采用密闭式防尘布 （网）进行苫盖，运输车辆轮胎冲洗干净后方 驶出工地，减少材料运输期间产生的扬尘影响。 施工面集中且有条件的地方宜采取洒水降尘等 有效措施，减少易造成大气污染的施工作业。 （4）尽量使用商品混凝土，选用尾气排放合格 的机械设备和车辆。 （5）对裸露地面进行覆盖；暂时不能开工的建 | 施工期有效控制扬尘污染，无扬 尘、恶臭等相关大气污染环保投诉 | / | / |

|  | 设用地超过三个月的，应当进行绿化、铺装或 者遮盖。 （6）施工现场禁止将包装物、可燃垃圾等固体 废弃物就地焚烧。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 固体废物 | （1）加强对施工期固体废物的管理，施工过程 中的建筑垃圾和生活垃圾分别收集堆放； （2）弃土弃渣尽量做到土石方平衡，对不能平 衡建筑垃圾及时清运，并委托有关单位运送至 指定受纳场地，生活垃圾收集后由环卫部门运 送至附近垃圾收集点。 （3）施工临时占地宜采取隔离保护措施，施工 结束后应将混凝土余料和残渣及时清除， 以免 影响后期土地功能的恢复。 （4）本工程拆除的铁塔、导线、绝缘子、金具 等均交由电力物资回收部门进行统一调配，不 随意丢弃，对周边环境影响较小。拆除的塔基 基础作为建筑垃圾运送到指定的地点。 | 弃土、建筑垃圾和施工人员生活垃 圾全部清运并妥善处置；拆除的铁 塔、导线、绝缘子、金具等交由电 力物资回收部门进行统一调配，不 丢弃。 | / | / |
| 电磁环境 | / | / | ①间隔扩建电气设备合理布 局，保证导体和电气设备安全 距离，设置防雷接地保护装 置。 ②电缆线路选用带屏蔽层的 电缆，降低静电感应的影响。 ③提高导线对地高度，优化导 线相间距离以及导线布置，以 降低输电线路对周围电磁环 境的影响。 ④架空线路导线严格按照设 计高度要求架设，线路附近处 的工频电场、工频磁场均能满 足评价标准要求。 | 工 频 电 场 强 度 ： <4000V/m； 工 频 磁 感 应 强 度 ： <100μT； 架空线路经过道路等场 所时，工频电场强度： <10kV/m。 |

| 环境风险 | / | / | / | / |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境监测 | / | / | 按监测计划进行环境监测。 | 确保电磁、噪声等符合 国家标准要求，并及时 解决公众合理的环境保 护诉求。 |
| 其他 | / | / | / | / |

七、结论

铜梁文曲 220 千伏变电站 110 千伏送出工程符合国家的法律法规和产业政策，符 合区域总体发展规划，在认真落实各项污染防治措施后，工频电场、工频磁场、噪声 等对周围环境影响较小，从环境影响角度分析，铜梁文曲 220 千伏变电站 110 千伏送 出工程的建设是可行的。

铜梁文曲220 千伏变电站110 千伏送出工程

电磁环境影响评价专题

建设单位：国网重庆市电力公司铜梁供电分公司

评价单位：江苏辐环环境科技有限公司

2023 年11 月

目录

1 总论

1

1.1 项目由来 	1

1.2 编制依据 	1

1.3 评价因子 	2

1.4 评价标准 	2

1.5 评价等级 	2

1.6 评价范围 	3

1.7 评价时段 	3

1.8 电磁环境保护目标 	3

2 电磁环境现状评价

8

2.1 监测因子 	8

2.2 监测方法及规范 	8

2.3 监测频次 	8

2.4 监测仪器 	8

2.5 监测时间及监测条件 	8

2.6 监测布点及布点方法 	8

2.7 监测结果分析 	10

3 电磁环境影响预测与评价

1 1

3.1 新建架空线路电磁环境影响分析 	11

3.2 架空线路沿线环境保护目标预测分析 	31

3.3 间隔扩建电磁环境影响分析 	36

3.4 新建电缆线路电磁环境影响分析 	36

4 电磁防护措施

38

4.1 变电站间隔扩建电磁防治措施 	38

4.2 输电线路电磁防治措施 	38

5 结论与建议

39

5.1 结论 	39

5.2 环保措施 	39

5.3 建议 	40

1 总论

1.1 项目由来

铜梁地区现状110kV 玉泉、北郭由220kV 金龙变供电，2021年玉泉、北郭最大负荷分别为22. 11MW 、 76.35MW，若金龙～玉泉线路故障，玉泉、北郭只能由铜东变供电，金龙～铜东、铜东～北郭线路均过载， 金龙~玉泉无法满足线路 N-2故障。文曲220kV 变电站110kV 送出工程完成后，文曲～北郭～玉泉～金龙形 成一组标准双链结构，文曲～铜东～金龙形成一组不完全双链结构，解决了金龙～玉泉线路无法满足 N-2  问题，提高了北郭、玉泉、铜东变电站的供电可靠性。综上所述，建设铜梁文曲220kV 变电站110kV 送出

工程是非常有必要的。

本期工程主要分为5个部分：

（1）玄天湖110kV 变电站间隔扩建工程

本期扩建玄天湖110kV 变电站110kVAIS 架空出线间隔1个， 电缆出线间隔1个，110kV  配电装置维持 单母线分段接线不变，户外 AIS 布置，扩建间隔利用预留位置。本期完善间隔部分相应的设备支架及基础。

设备支架采用钢筋混凝土环形杆，设备基础采用钢筋混凝土基础。

（2）龙郭线π接入文曲变110kV 线路工程（110kV 文龙线、110kV 文壁线）

本工程位于重庆市铜梁区，开断110kV 龙郭线π接入文曲变，最终形成文曲～龙兴和文曲～北郭线路。 新建线路路径长度为12.537km ，按单回路架设，其中龙兴侧新建线路9.805km（8.827km 新建+0.978km 更 换导线），北郭侧新建线路2.732km 。导线型号为 JL3/G1A-300/40钢芯高导电率铝绞线。另需拆除原110kV

龙郭线导地线路径长度0.978km。

（3）铜郭线π接入文曲变 110kV  线路工程（110kV 文郭线、110kV 文铜线）

本工程位于重庆市铜梁区，开断110kV  铜郭线π接入文曲变，最终形成文曲～铜东和文曲～北郭线路。 新建线路路径长度为7.233km ，其中双回路架设段长约6.575km ，单回路架设段0.658km 。导线型号为

JL3/G1A-300/40钢芯高导电率铝绞线。拆除原110kV 铜郭线导地线路径长度0.25km ，拆除杆塔1基（#14）。

（4）文曲～玄天湖110kV 线路工程（架空部分）

本工程线路由220kV 文曲变电站110kV 构架侧，进入110kV 玄天湖变电站，新建线路路径长度为11.3km，

按双回路架设。导线型号为 JL3/G1A-300/40钢芯高导电率铝绞线。

（5）文曲～玄天湖110kV 线路工程（电缆部分）

本工程起自拟建电缆终端塔，沿拟建电缆通道接入玄天湖变。新建电缆路径长度 0.05km ，按单回路

敷设，电缆采用 ZB-YJLW03-Z-64/110-630  型电力电缆。

为分析本工程对周边电磁环境的影响，依照《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020) ，结合项

目特点，我公司编制完成了《铜梁文曲220千伏变电站110千伏送出工程电磁环境影响评价专题》。

1.2 编制依据

1.2.1 政策、法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015 年修订）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018 年 12 月 29  日修正版）；

（3）《重庆市环境保护条例》，2018 年 7 月 26  日修订实施；

（4）《重庆市辐射污染防治办法》（2021 年 1 月 1  日施行）。

1.2.2 采用的评价技术导则、规范

（1）《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）；

（2）《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）；

（3）《建设项目竣工环境保护验收技术规范  输变电》（HJ705-2020）；

（4）《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2. 1-2016）；

（5）《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）；

（6）《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）。

1.2.3 工程资料及有关批复文件

（1）《重庆铜梁文曲 220kV 变电站 110kV 送出工程初步设计说明书》，2023 年 7 月；

（2）建设单位提供的其他工程相关资料。

1.2.4 相关监测报告

《铜梁文曲 220 千伏变电站 110 千伏送出工程监测报告》（渝雍环监（委）〔2023〕210 号）

《铜梁文曲 220 千伏输变电工程补充监测监测报告》（渝雍环监（委）〔2023〕158 号）

1.3 评价因子

根据项目特点，本专章评价因子为工频电场、工频磁场。

1.4 评价标准

本工程运行期工频电、磁场环境执行《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）公众曝露控制限值，详

见表1- 1 、表1-2。

表 1-1  公众暴露控制限值

| 项目 | 频率范围 | 电场强度 E（V/m） | 磁感应强度 B( μT） |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准 | 0.025kHz~ 1.2kHz | 200/f | 5/f |
| 核算值 | 0.05kHz | 4000 | 100 |
| 注1：频率 f 的单位为所在行中第一栏的单位。 注2：0. 1MHz~300HHz ，场量参数是任意连续6分钟内的方均根值。 注3：100kHz 以下，需同时限制电场强度和磁感应强度。 注4：架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，其频率50Hz 的电场强度控制限值为 10kV/m ，且应给出警示和防护指示标志。 |  |  |  |

表 1-2  项目执行的工频电、磁场标准明细表

| 要素 分类 | 标准名称 | 适用 类别 | 标准值 |  | 评价对象 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 参数名称 | 限值 |  |
| 电磁环 境 | 《电磁环境控制限值》 （GB 8702-2014） | 50Hz | 工频电场强度 | 4000V/m | 评价范围内公众曝露区电磁环境 |
|  |  |  | 工频磁感应强度 | 100μT |  |
|  |  |  | 工频电场强度 | 10kV/m | 架空线路线下的耕地、园地、牧草地、畜 禽饲养地、养殖水面、道路等场所的电磁 环境 |

1.5 评价等级

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）中相关评定标准，本项目电磁环境影响评价工

作等级详细评定依据见表1-3 。综合考虑，本项目的电磁环境影响评价工作等级为二级。

表 1-3    项目电磁环境影响评价工作等级判定表

| 分类 | 电压等级 | 工程 | 条件 | 评价工作等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 交流 | 110kV | 输电线路 | 边导线地面投影外两侧各10m 范围内有电磁环境敏感目标的架空线 | 二级 |
|  |  |  | 地下电缆 | 三级 |
|  | 110kV | 变电站（间 隔扩建） | 户外式 | 二级 |

1.6 评价范围

按照《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），本项目电磁影响评价范围见表 1-4。

表 1-4    本项目电磁环境评价范围一览表

| 工程组成部分 | 评价因子 | 评价范围 |
| --- | --- | --- |
| 110kV 架空线路 | 工频电场、工 频磁场 | 边导线地面投影外两侧各 30m |
| 110kV 电缆线路 |  | 管廊两侧边缘各外延 5m（水平） |
| 110kV 变电站 |  | 间隔扩建侧站界外 30m 内的区域 |

1.7 评价时段

本专题仅对运行期间进行评价。

1.8 电磁环境保护目标

根据现场调查，本项目间隔扩建评价范围内无电磁环境敏感目标，线路沿线评价范围内分布有59处电

磁环境敏感目标，详见下表1-5。

表 1-5    本工程沿线主要电磁环境敏感目标一览表

| 序号 |  | 保护目标名称 |  | 环境保护目标 |  |  | 影响因 素 | 与塔基 的相对 高差 | 导线最小 对地高度 (m) | 监测报 告中点 位编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 与线路边导线的相对 位置关系 | 规模 | 最近一排房屋 结构及高度 |  |  |  |  |  |
| 1 | 龙郭 线π接 入文曲 变 110kV 线路工 程 （110k V 文龙 线） | 铜梁区太 平镇 | 团碾村二组民房 | 线路下方 | 1~2 层坡顶、1 户民房 | 1~2 层坡顶，高 约 5~ 10m | 工频电 磁场 | 0m | 23m | 9 号测 点 | 附图 3- 1 |
| 2 |  |  | 万寿村十六组清民 房 | 线路西侧及东侧，最近 西侧水平约 14m | 1~3 层平顶、2 户民房 | 1~3 层平顶，高 约 5~ 11m | 工频电 磁场 | 0m | 21m | / | 附图 3- 1 |
| 3 |  |  | 万寿村十七组民房 | 线路下方 | 1 层坡顶、2 户 民房 | 1 层坡顶，高约 4m | 工频电 磁场 | 0m | 33m | / | 附图 3-2 |
| 4 |  |  | 坪漆村七组民房 | 线路西北侧及东南侧， 最近东南侧水平约 4m | 1~2 层坡平顶、 约 4 户民房 | 1~2 层坡平顶， 高约 5~9m | 工频电 磁场 | 0m | 51m | / | 附图 3-2 |
| 5 |  |  | 坪漆村八组民房等 | 线路西北侧及东南侧， 最近线路下方 | 1~3 层坡顶、1 户民房及 1 处 村委会 | 1~3 层坡顶，高 约 5~ 13m | 工频电 磁场 | 0m | 25m | 8 号测 点 | 附图 3-3 |
| 6 |  |  | 双福村八组民房 | 线路西北侧及东南侧， 最近东南侧水平约 14m | 1~3 层坡顶、3 户民房 | 1~2 层坡顶，高 约 5~9m | 工频电 磁场 | 0m | 32m | / | 附图 3-3 |
| 7 |  |  | 双福村九组民房 | 线路西北侧及东南侧， 最近西北侧水平约 10m | 1~2 层坡平顶、 约 4 户民房 | 1~2 层坡平顶， 高约 4~ 10m | 工频电 磁场 | 0m | 41m | / | 附图 3-4 |
| 8 |  |  | 双福村三组民房 | 线路西北侧及东南侧， 最近西北侧水平约 6m | 1~3 层坡平顶、 约 5 户民房 | 1~3 层坡平顶， 高约 4~ 11m | 工频电 磁场 | 10m | 29m | / | 附图 3-4 |
| 9 |  |  | 凉水村十三组民房 | 线路西侧，最近西侧水 平约 11m | 1~2 层坡顶、3 户民房 | 1~2 层坡顶，高 约 5~ 10m | 工频电 磁场 | 0m | 24m | / | 附图 3-5 |
| 10 |  | 铜梁区侣 俸镇 | 石河村十五组民房 | 线路西侧及东侧，最近 西侧水平约 17m | 2 层坡顶、3 户 民房 | 2 层坡顶，高约 10m | 工频电 磁场 | 0m | 33m | / | 附图 3-5 |
| 11 |  |  | 石河村十一组民房 | 线路东北侧及西南侧， 最近东北侧水平约 10m | 1~2 层坡顶、约 4 户民房 | 1~2 层坡顶，高 约 4~ 11m | 工频电 磁场 | 0m | 32m | / | 附图 3-6 |
| 12 |  |  | 石河村四组民房 | 线路东侧及西侧，最近 西侧水平约 14m | 1~2 层坡顶、约 6 户民房 | 1~2 层坡顶，高 约 4~ 11m | 工频电 磁场 | 0m | 20m | / | 附图 3-6 |
| 13 |  |  | 文曲村五组民房 | 线路东侧，最近东侧水 平约 16m | 1~2 层坡顶、2 户民房 | 1~2 层坡顶，高 约 5~ 10m | 工频电 磁场 | 0m | 20m | / | 附图 3-6 |
| 14 | 龙郭 线π接 入文曲 变 | 铜梁区侣 俸镇 | 石河村七组民房 | 线路北侧，最近水平距 离约 19m | 1~2 层坡顶，1 户民房 | 1~2 层坡顶，高 约 5~9m | 工频电 磁场 | 0m | 21m | / | 附图 3-7 |
| 15 |  |  | 石河村九组民房 | 线路南侧，最近水平距 离约 17m | 1~3 层坡顶，约 4 户民房 | 1~3 层坡顶，高 约 4~9m | 工频电 磁场 | 0m | 18m | / | 附图 3-7 |

第 4页

| 16 | 110kV 线路工 程 （110k V 文壁 线） |  | 文曲村六组民房 | 线路西北侧，最近水平 约 21m | 1~2 层坡顶、2 户民房 | 1~2 层坡顶，高 约 5~9m | 工频电 磁场 | 0m | 28m | / | 附图 3-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 |  |  | 文曲村七组民房 | 线路南侧，最近水平约 30m | 1~3 层坡顶、1 户民房 | 1~3 层坡顶，高 约 4~9m | 工频电 磁场 | 0m | 32m | / | 附图 3-8 |
| 18 |  |  | 文曲村十二组民房 | 线路南侧，最近水平约 13m | 1~2 层坡顶、1 户民房 | 1~2 层坡顶，高 约 4~9m | 工频电 磁场 | 0m | 29m | / | 附图 3-8 |
| 19 |  |  | 文曲村十二组民房 | 线路北侧及南侧，最近 北侧水平约 8m | 1~3 层坡平顶、 7 户民房 | 1~3 层坡平顶， 高约 4~9m | 工频电 磁场 | 0m | 28m | 6 号测 点 | 附图 3-8 |
| 20 | 铜郭线 π接入 文曲变 110kV 线路工 程 （110k V 文郭 线、 110kV 文铜 线） | 铜梁区侣 俸镇 | 石河村七组民房 | 线路北侧，最近水平约 19m | 1~2 层坡顶、1 户民房 | 1~2 层坡顶，高 约 5~8m | 工频电 磁场 | 0m | 23m | / | 附图 3-9 |
| 21 |  |  | 石河村九组民房 | 线路南侧及北侧，最近 南侧水平约 9m | 1~3 层坡顶、约 6 户民房 | 2~3 层坡顶，高 约 4~ 11m | 工频电 磁场 | 0m | 20m | 7 号测 点 | 附图 3-9 |
| 22 |  |  | 石河村九组民房 | 线路北侧及南侧，最近 北水平约 9m | 1~3 层坡顶、3 户民房 | 1~2 层坡顶，高 约 4~9m | 工频电 磁场 | 0m | 20m | / | 附图 3- 10 |
| 23 |  |  | 文曲村七组闲置养 鸡厂 | 线路北侧，最近水平约 19m | 1 层坡顶、1 处 养鸡厂 | 1 层坡顶，高约 5m | 工频电 磁场 | 0m | 24m | / | 附图 3- 10 |
| 24 |  |  | 文曲村七组民房 | 线路南侧，最近水平约 28m | 1~3 层坡顶、约 4 户民房 | 1~3 层坡顶，高 约 4~ 11m | 工频电 磁场 | 0m | 24m | / | 附图 3- 10 |
| 25 |  |  | 文曲村七组民房 | 线路南侧及北侧，最近 南侧水平约 7m | 1~2 层坡顶、约 4 户民房 | 1 层坡顶，高约 4m | 工频电 磁场 | 0m | 38m | / | 附图 3- 10 |
| 26 |  |  | 文曲村十五组民房 | 线路南侧及北侧，最近 南侧水平约 10m | 1~3 层坡顶、约 7 户民房 | 1~2 层坡顶，高 约 4~9m | 工频电 磁场 | 0m | 49m | / | 附图 3- 11 |
| 27 |  |  | 文曲村十组民房 | 线路北侧，最近水平约 14m | 2 层坡顶、1 户 民房 | 2 层坡顶，高约 6m | 工频电 磁场 | 0m | 30m | / | 附图 3- 11 |
| 28 |  |  | 文曲村十组民房 | 线路北侧，最近水平约 25m | 1~3 层坡顶、2 户民房 | 1~3 层坡顶，高 约 5~9m | 工频电 磁场 | 0m | 19m | / | 附图 3- 12 |
| 29 |  |  | 文曲村十组民房 | 线路南侧，最近水平约 30m | 1~2 层坡顶、约 4 户民房 | 1~2 层坡顶，高 约 5~9m | 工频电 磁场 | 0m | 26m | / | 附图 3- 12 |
| 30 |  | 铜梁区巴 川街道 | 接龙村三组民房 | 线路北侧及南侧，最近 北侧水平约 8m | 1~3 层坡顶、约 9 户民房 | 1~2 层坡顶，高 约 4~9m | 工频电 磁场 | 5m | 23m | / | 附图 3- 13 |
| 31 |  |  | 接龙村二组重庆市 储备粮管理有限公 司 | 线路南侧，最近水平约 12m | 1 层坡顶、1 处 厂房 | 1 层坡顶，高约 7m | 工频电 磁场 | 0m | 22m | / | 附图 3- 13 |
| 32 |  |  | 接龙村二组重庆合 诚再生资源回收有 限责任公司 | 线路西南侧，最近水平 约 4m | 1 层坡顶、1 处 厂房 | 1 层坡顶，高约 5~8m | 工频电 磁场 | -3m | 21m | / | 附图 3- 13 |
| 33 |  |  | 接龙村九组民房 | 线路东北侧，最近水平 约 28m | 1 层坡顶、2 户 民房 | 1 层坡顶，高约 6m | 工频电 磁场 | 0m | 45m | / | 附图 3- 14 |
| 34 |  |  | 接龙村九组民房 | 线路西南侧，最近水平 约 8m | 1~3 层坡顶、约 4 户民房 | 1~3 层坡顶，高 约 4~ 10m | 工频电 磁场 | 0m | 37m | / | 附图 3- 14 |

| 35 |  |  | 接龙村九组民房 | 线路西北侧，最近水平 约 18m | 1~3 层坡顶、2 户民房 | 1~3 层坡顶，高 约 4~ 11m | 工频电 磁场 | -3m | 34m | / | 附图 3- 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 |  |  | 接龙村九组齐庆山 庄 | 线路下方 | 1 层坡顶、1 户 民房 | 1 层坡顶，高约 6m | 工频电 磁场 | 0m | 34m | / | 附图 3- 14 |
| 37 |  |  | 八一路村二组重庆 市铜梁区聚龙农业 园 | 线路西南侧，最近水平 约 10m | 1 层坡顶、1 处 农业园 | 1 层坡顶，高约 6~ 10m | 工频电 磁场 | 0m | 27m | / | 附图 3- 15 |
| 38 |  |  | 八一路村二组民房 | 线路下方 | 1~3 层坡顶、2 户民房 | 1~3 层坡顶，高 约 5~ 13m | 工频电 磁场 | 0m | 19m | 5 号测 点 | 附图 3- 15 |
| 39 |  |  | 八一路村二组民房 | 线路东北侧，最近水平 约 3m | 3 层平坡顶、1 户民房及 1 处 储备库 | 3 层坡顶，高约 10~ 13m | 工频电 磁场 | 0m | 19m | / | 附图 3- 15 |
| 40 |  |  | 八一路村二组民房 | 线路西南侧，最近水平 约 20m | 1~2 层坡顶、2 户民房 | 1~2 层坡顶，高 约 5~9m | 工频电 磁场 | 0m | 19m | / | 附图 3- 15 |
| 41 |  |  | 八一路村二组民房 | 线路南侧，最近水平约 26m | 1~3 层坡顶、1 户民房 | 1~3 层坡顶，高 约 4~ 11m | 工频电 磁场 | - 10m | 24m | / | 附图 3- 15 |
| 42 |  |  | 仙鱼村四组民房 | 线路南侧，最近水平约 20m | 1~3 层坡顶、2 户民房 | 1~2 层坡顶，高 约 4~9m | 工频电 磁场 | 5m | 23m | / | 附图 3- 16 |
| 43 |  |  | 仙鱼村一组民房 | 线路东侧，最近水平约 21m | 1~2 层坡顶、1 户民房 | 1~2 层坡顶，高 约 4~9m | 工频电 磁场 | 0m | 13m | / | 附图 3- 16 |
| 44 |  |  | 仙鱼村十组民房 | 线路东侧，最近水平约 12m ，跨越车库 | 1~3 层坡顶、约 4 户民房 | 1~3 层坡顶，高 约 4~ 14m | 工频电 磁场 | 0m | 13m | 4 号测 点 | 附图 3- 16 |
| 45 | 文曲~ 玄天湖 110kV 线路工 程 | 铜梁区侣 俸镇 | 石河村七组民房 | 线路东南侧及西北侧， 最近东南侧水平约 19m | 1~2 层坡顶、1 户民房、1 处养 老院 | 1 层坡顶，高约 4m | 工频电 磁场 | 0m | 26m | / | 附图 3- 17 |
| 46 |  |  | 水龙村十二组民房 | 线路西北侧及东南侧， 最近东南侧水平约 13m | 1~2 层坡顶、约 7 户民房 | 1~2 层坡顶，高 约 4~ 10m | 工频电 磁场 | 0m | 22m | / | 附图 3- 17 |
| 47 |  |  | 水龙村十五组民房 | 线路西北侧及东南侧， 最近东南侧水平约 5m | 1~2 层坡顶、约 4 户民房 | 1~2 层坡顶，高 约 5~ 10m | 工频电 磁场 | 0m | 28m | / | 附图 3- 17 |
| 48 |  |  | 水龙村十三组民房 | 线路东侧，最近东侧水 平约 29m | 1~3 层坡顶、1 户民房 | 1~3 层坡顶，高 约 5~ 11m | 工频电 磁场 | 0m | 24m | / | 附图 3- 18 |
| 49 |  |  | 水龙村十三组民房 | 线路西侧，最近西侧水 平约 11m | 1~2 层坡顶、1 户民房 | 1~2 层坡顶，高 约 5~8m | 工频电 磁场 | 0m | 24m | / | 附图 3- 18 |
| 50 |  |  | 新学村十二组民房 | 线路西侧及东侧，最近 东侧水平约 13m | 1~2 层坡平顶、 3 户民房 | 1~2 层坡平顶， 高约 5~9m | 工频电 磁场 | 0m | 30m | / | 附图 3- 18 |
| 51 |  |  | 新学村十四组民房 | 线路西侧，最近水平约 19m | 1~3 层坡平顶、 约 7 户民房及 1 处党群服务中 心 | 1~3 层坡平顶， 高约 4~ 12m | 工频电 磁场 | 0m | 23m | / | 附图 3- 19 |

| 52 |  |  | 新学村六组民房 | 线路西南侧及东北侧， 最近东北侧水平约 9m | 1~3 层坡平顶、 约 10 户民房 | 1~2 层坡平顶， 高约 4~9m | 工频电 磁场 | 0m | 20m | / | 附图 3- 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 |  | 铜梁区土 桥镇 | 杨家湾水库防汛看 护房 | 线路北侧，最近水平约 29m | 1 层坡顶、1 处 看护房 | 1 层坡顶，高约 4m | 工频电 磁场 | 0m | 30m | / | 附图 3-20 |
| 54 |  |  | 六赢村二十一组民 房 | 线路北侧，最近水平约 9m | 3 层坡顶、1 户 民房 | 3 层坡顶，高约 9m | 工频电 磁场 | 0m | 30m | / | 附图 3-20 |
| 55 |  |  | 六赢村十九组民房 等 | 线路北侧及南侧，最近 南侧水平约 7m | 1~3 层坡顶、2 户民房、1 处公 路服务中心、1 处鱼塘看护房 | 1~3 层坡顶，高 约 4~ 12m | 工频电 磁场 | 0m | 32m | / | 附图 3-21 |
| 56 |  | 铜梁区南 城街道 | 翠英村二十一组民 房 | 线路北侧，最近水平约 20m | 1~3 层坡顶、2 户民房 | 1~3 层坡顶，高 约 4~9m | 工频电 磁场 | 0m | 15m | / | 附图 3-21 |
| 57 |  |  | 翠英村十六组民房 | 线路南侧，最近水平约 29m | 2~3 层坡顶、2 户民房 | 2~3 层坡顶，高 约 8~ 11m | 工频电 磁场 | 0m | 20m | / | 附图 3-21 |
| 58 |  |  | 翠英村十九组民房 | 线路西侧及东侧，最近 东侧水平约 3m | 1~3 层坡顶、约 5 户民房 | 1~3 层坡顶，高 约 5~ 12m | 工频电 磁场 | -2m | 21m | / | 附图 3-22 |
| 59 |  |  | 翠英村五组民房 | 线路东南侧，跨越 1 户，最近东侧水平约 15m | 1~2 层坡顶、约 6 户民房 | 1~2 层坡顶，高 约 5~8m | 工频电 磁场 | 0m | 42m | 3 号测 点 | 附图 3-22 |

。

根据《重庆市铜梁区控制性详细规划整合（2021 年版）》，间隔扩建侧、新建线路沿线评价范围内部分区域规划为工业用地、居住用

地、公园绿地，规划电磁环境敏感目标为工业用地待建工厂、居住用地的待建的建筑。

表 1-6  本工程沿线规划电磁和声环境保护目标一览表

| 序号 | 保护目标名称 | 规划区域与线路的相对位置关系 | 影响因素 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规划工业用地 | 线路位于侣俸镇小微企业园 | 工频电磁场 |
| 2 | 规划居住用地 | 规划居住用地位于北环路与大北街交叉口东南侧、输电线路南侧 | 工频电磁场 |
| 3 | 规划居住用地 | 规划居住用地位于玄天湖 110kV 变电站进站侧、输电线路东南侧 | 工频电磁场 |

2 电磁环境现状评价

为了解项目区域电磁环境现状，我公司委托有资质监测单位于2023年11月22日～11月23日对对项目所

在地电磁环境进行了监测。

2.1 监测因子

工频电场、工频磁场。

2.2 监测方法及规范

《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）

《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）

2.3 监测频次

工频电场、工频磁场在昼间各监测1次。

2.4 监测仪器

监测仪器情况见表 2- 1。

表 2-1    监测仪器情况一览表

| 仪器名称及型号 | 仪器编号 | 计量校准/检定证书编号 | 有效期至 |
| --- | --- | --- | --- |
| 场强仪 NBM-550/EHP-50F | H-0441 | 2023F33- 10-4517746001 | 2024 年 4 月 9 号 |
|  | 100WY70749 |  |  |

2.5 监测时间及监测条件

监测期间现有线路运行工况见下表2-2。

表 2-2    监测期间现有线路运行工况

（2023 年 11 月 22  日 14 时 00 分～2023 年 11 月 23  日 06 时 00 分）

| 工程名称及运行工况 |  | 运行工况 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 最低 有功 （MW） | 最高 有功 （MW） | 最低 无功（MVar） | 最高 无功 （MVar） | 最低 电压（kV） | 最高 电压 （kV） | 最低 电流 （A） | 最高 电流 （A） |
| 110kV 金湖东线 |  | 7.93 | 14.15 | 0.42 | 2.79 | 114.5 | 117.0 | 38.44 | 69.37 |
| 110kV 金湖西线 |  | 7.71 | 13.72 | 0.84 | 1.28 | 114.5 | 116.8 | 40.31 | 71.25 |
| 110kV 铜郭线 |  | 3. 11 | 4.15 | 0.16 | 1.59 | 114.4 | 114.7 | 1.48 | 1.55 |
| 110kV 龙郭线 |  | 6.02 | 28.47 | -0.61 | - 18.44 | 111.7 | 114.8 | 3.21 | 153.93 |
| 110kV 玄天湖 变电站 | 2 号主变 | 6.78 | 12.47 | 1.29 | 2.41 | 114.5 | 116.8 | 34.56 | 62.04 |
|  | 3 号主变 | 8. 12 | 15.53 | 0.29 | 2.88 | 111.8 | 114.2 | 42.96 | 78.96 |

2.6 监测布点及布点方法

（1）变电站间隔扩建监测点位

本期扩建玄天湖110kV 变电站110kVAIS 架空出线间隔1个，电缆出线间隔1个，变电站扩建间隔侧无电

磁环境敏感点，因此在变电站间隔扩建侧布设1个监测点位。

（2）线路工程沿线监测点位

本项目建成后形成4条输电线路：①龙郭线π接入文曲变110kV 线路工程（110kV 文龙线）、②龙郭线 π接入文曲变110kV 线路工程（110kV 文壁线）、③铜郭线π接入文曲变 110kV  线路工程（110kV 文郭

线、110kV 文铜线）、④文曲～玄天湖110kV 线路工程（架空、 电缆）。

①龙郭线π接入文曲变110kV 线路工程（110kV 文龙线）在线路沿线典型环境敏感目标处布设了2个电

磁监测点，其中1个位于更换导线段（9#测点），1个位于新建段（8#测点）；

②龙郭线π接入文曲变110kV 线路工程（110kV 文壁线） ）在线路沿线典型环境敏感目标处布设了1 个电磁监测点（6#测点），同时文曲变电站出线侧引用了《文曲220kV 输变电工程环境影响评价》中拟建

220kV 文曲变电站站址的电磁测值（11#测点）；

③铜郭线π接入文曲变 110kV  线路工程（110kV 文郭线、110kV 文铜线） ）在线路沿线典型环境敏

感目标处布设了3个电磁监测点（4# 、5# 、7#测点）；

④文曲～玄天湖110kV 线路工程（架空和电缆）在架空线路沿线典型环境敏感目标处布设了1个电磁 监测点，在电缆线路接入玄天湖110kV 变电站围墙外布设了1个电磁监测点，同时文曲220kV 变电站出线

引用了《文曲220kV 输变电工程环境影响评价》中拟建220kV 文曲变电站站址的电磁测值（11#测点）。

综合以上分析，本次环评监测布点满足《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）中监测布点

相关要求。具体监测点位见表2-3 、附图2 、附图4。

表 2-3    工程监测点位一览表

| 序号 | 监测报告中点 位编号 | 监测点位名称 | 监测点位描述 | 监测指标 | 东经 | 北纬 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | △1 | 110kV 玄天湖变电 站西南侧 | △1 监测点位于 110kV 玄天湖 变电站西南侧围墙外 5 米处， 距离 110kV 金湖东线边导线水 平距离约 7 米，距离最低导线 垂直距离约 10 米；距离 110kV 金湖西线边导线水平距离约 24 米，距离最低导线垂直距离约 10 米 | 工频电场强 度、工频磁 感应强度 | 106°2′23″ | 29°48′47″ |
| 2 | △3 | 铜梁区南城街道 翠英村 5 组曹胜强 家 | △3 监测点位于曹胜强家屋旁， 距离 35kV 天桥Ⅰ、Ⅱ回线路边 导线水平距离约 28 米，距离最 低导线垂直距离约 25 米 | 工频电场强 度、工频磁 感应强度 | 106°2′ 10″ | 29°48′37″ |
| 3 | △4 | 铜梁区巴川镇仙 鱼村 10 组朱继国 家 | △4 监测点位于朱继国家杂物 棚旁，110kV 铜郭线正下方， 距离最低导线垂直距离约 13 米。 | 工频电场强 度、工频磁 感应强度 | 106°3′20″ | 29°51′28″ |
| 4 | △5 | 铜梁区巴川镇八 一路村 2 组汤志友 家 | △5 监测点位于汤志友家 1 楼 旁（拟建线路正下方） | 工频电场强 度、工频磁 感应强度 | 106°2′41″ | 29°51′29″ |
| 5 | △6 | 铜梁区侣俸镇文 曲村 12 组陈财家 | △6 监测点位于陈财家屋旁（近 拟建线路侧）。 | 工频电场强 度、工频磁 感应强度 | 106°0′47″ | 29°52′ 11″ |
| 6 | △7 | 铜梁区侣俸镇石 河村 9 组黄光碧家 | △7 监测点位于黄光碧家 1 楼 旁，距离 10kV 凉俸线边导线水 平距离约 7 米，距离最低导线 垂直距离约 5 米 | 工频电场强 度、工频磁 感应强度 | 105°59′53″ | 29°51′50″ |
| 7 | △8 | 铜梁区太平镇坪 漆村 8 组李洪中家 | △8 监测点位于李洪中家屋旁 （近拟建线路侧）。 | 工频电场强 度、工频磁 感应强度 | 106° 1′ 15″ | 29°55′6″ |

《铜梁文曲 220 千伏变电站 110 千伏送出工程电磁环境影响评价专题》                          2 电磁环境现状评价

| 序号 | 监测报告中点 位编号 | 监测点位名称 | 监测点位描述 | 监测指标 | 东经 | 北纬 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | △9 | 铜梁区太平镇团 碾村 2 组赵玉家 | △9 监测点位于赵玉家屋旁， 110kV 龙郭线正下方，距离最 低导线垂直距离约 17 米，距离 最低导线垂直距离约 17 米 | 工频电场强 度、工频磁 感应强度 | 106° 1′29″ | 29°56′6″ |
| 9 | △11（引用） | 拟建 220kV 文曲 变电站站址 | 监测点位于拟建 220kV 文曲变 电站站址 | 工频电场强 度、工频磁 感应强度 | 105°59′24″ | 29°51′56″ |

2.7 监测结果分析

监测结果见表 2-4。

表 2-4    监测点位工频电场强度、工频磁感应强度现状监测结果

| 序号 | 监测报告中点位 编号 | 监测点位名称 | 工频电场强 度（V/m） | 工频磁感应 强度(μT） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 号测点 | 监测点位于 110kV 玄天湖变电站西南侧围墙外 5 米处，距离 110kV 金湖东线边导线水平距离约 7 米，距离最低导线垂直距离 约 10 米；距离 110kV 金湖西线边导线水平距离约 24 米，距离最 低导线垂直距离约 10 米 | 484.4 | 0.2081 |
| 2 | 3 号测点 | 监测点位于曹胜强家屋旁，距离 35kV 天桥Ⅰ、 Ⅱ回线路边导线 水平距离约 28 米，距离最低导线垂直距离约 25 米 | 9.451 | 0.0498 |
| 3 | 4 号测点 | 监测点位于朱继国家杂物棚旁，110kV 铜郭线正下方，距离最低 导线垂直距离约 13 米。 | 120.6 | 0.0230 |
| 4 | 5 号测点 | 监测点位于汤志友家 1 楼旁（拟建线路正下方） | 0.433 | 0.0033 |
| 5 | 6 号测点 | 监测点位于陈财家屋旁（近拟建线路侧） | 1.760 | 0.0132 |
| 6 | 7 号测点 | 监测点位于黄光碧家 1 楼旁，距离 10kV 凉俸线边导线水平距离 约 7 米，距离最低导线垂直距离约 5 米 | 7.131 | 0.0071 |
| 7 | 8 号测点 | 监测点位于李洪中家屋旁（近拟建线路侧） | 3.063 | 0.0097 |
| 8 | 9 号测点 | 监测点位于赵玉家屋旁，距离 110kV 龙郭线正下方，距离最低导 线垂直距离约 17 米 | 85.28 | 0.0111 |
| 9 | 11 号测点（引用） | 拟建 220kV 文曲变电站站址 | 0.174 | 0.0074 |

注* ：测点附近存在高压输电线路。

经监测，本项目各典型监测点中，工频电场强度在（0. 174～484.4）V/m 之间、工频磁感应强度在 （0.0033~0.2081） μT 之间，均分别低于《电磁环境控制限值》 （GB 8702-2014）4000V/m 及 100μT 的评

价标准。

3 电磁环境影响预测与评价

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020） 电磁环境影响预测及评价相关要求，本评

价电磁环境影响评价预测思路如下：

（1）对新建架空线路采取理论计算的方法进行评价；

（2）变电站间隔扩建和电缆线路采取类比分析的方法进行评价。

3.1 架空线路电磁环境影响分析

本次评价所采取的预测模型引用自《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020） 中附录 C 高 压交流架空输电线路下空间工频电场强度的计算、附录 D 高压交流架空输电线路下空间工频磁场强度

的计算进行预测。

3.1.1 计算公式

①高压送电线下空间电场强度分布的理论计算（附录 C）

A 、单位长度导线下等效电荷的计算：

高压送电线上的等效电荷是线电荷，由于输电线半径 r 远小于架设高度 h ，因此等效电荷的位置可以

认为是在送电导线的几何中心。

设输电线路为无限长并且平行于地面，地面可视为良导体，利用镜像法计算送电线上的等效电荷。

多导线线路中导线上的等效电荷由下列矩阵方程计算：

「U ] 「λ    λ    ^   λ ]「 Q ]

」|=           」|」|

式中：[Ui]——各导线上电压的单列矩阵；

[Qi]——各导线上等效电荷的单列矩阵；

[λij]——各导线的电位系数组成的 n 阶方阵（n 为导线数目）。

[U]矩阵可由送电线的电压和相位确定，从环境保护考虑以额定电压的 1.05 倍作为计算电压。

[λ]矩阵由镜像原理求得。

B、计算由等效电荷产生的电场为计算地面电场强度的最大值，通常取夏天满负荷有最大孤垂时导线

的最小对地高度。

当各导线单位长度的等效电荷量求出后，空间任意一点的电场强度可根据叠加原理计算得出，在（x，

y）点的电场强度分量 Ex 和 Ey 可表示为：

Ex  =  Qi  -

Ey  =  Qi  -

式中：xi 、yi—— 导线 i 的坐标（i= 1 、2 、 …m ）；m—— 导线数目；

Li 、Li‘——分别为导线 i 及镜像至计算点的距离。

对于三相交流线路，可根据求得的电荷计算空间任一点电场强度的水平和垂直分量为：

-           m            m

Ex= ΣEixR + jΣEixI = ExR + jExI

i=1            i=1

-          m                          m

Ey = EiyR  + j EiyI  = EyR  + jEyI

式中：ExR— 由各导线的实部电荷在该点产生场强的水平分量；

ExI— 由各导线的虚部电荷在该点产生场强的水平分量；

EyR— 由各导线的实部电荷在该点产生场强的垂直分量；

EyI— 由各导线的虚部电荷在该点产生场强的垂直分量；

该点的合成场强为：

E = (ExR  + jExI ) x+ (EyR  + jEyI) y = Ex + Ey

-                                 -       -       -

式中：               Ex   =

y                 yR               yI

E   =  E 2     + E 2

在地面处（y=0） 电场强度的水平分量，即 Ex=0 。在离地面 1m～3m 的范围，场强的垂直分量和最

大场强很接近，可以用场强的垂直分量表征其电场强度合成量。因此只需要计算电场的垂直分量。

②工频磁场计算公式

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）的附录 C 计算高压送电线路下空间工频磁场

强度。

导线下方 A 点处的磁场强度计算式如下：

H =

式中：I—导线 i 中的电流值；

I

2π

h—计算 A 点距导线的垂直高度；

L—计算 A 点距导线的水平距离。

H  =  B   - M

μ 0

式中：H—磁场强度（A/m）；

B—磁感应强度（T）；

M—磁化强度；

μ0—真空磁导率。

3.1.2 预测参数的选取

（1）预测塔型选择

输电线路运行产生的工频电场、工频磁场主要由导线的排列方式、线间距离、导线对地高度、导线

型式和线路运行工况（电压、电流等）决定的。

经与设计单位核实，对于本工程110kV 同塔双回架设线路，保守采用同相序架设进行预测，经试算， 本次110kV 同塔双回架空线路采用110-DB21GS-Z1作为最不利预测塔型；本次110kV 单回架设线路，采

用110-DB21D-ZM3作为最不利预测塔型。

（2）预测高度的选取

本项目110kV 架空线位于铜梁区走线，依据设计资料，线路途径区域为丘陵地区，山地高低起伏不 定，因此110kV 架空线以《110～750kV 架空输电线路设计规范》(GB 50545-2010)中的规定高度进行预

测，对线路按下列分类进行预测：

A 、架空输电线路线下耕地、园地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所：导线按对地高度6m 开 始进行空间分布预测，如预测结果不满足工频电场强度10kV/m标准要求时，采取抬高导线高度进行逐

级预测，不考虑铁塔高度增加设计限值，直至预测达标为止。

B 、居民区及附近：架空输电线路经过电磁环境敏感目标及附近，导线按对地高度7m开始进行空 间分布预测，如预测结果不满足工频电场强度4000V/m 、工频电场强度100μT 标准要求时，采取抬高导

线高度进行逐级预测，不考虑铁塔高度增加设计限值，直至预测达标为止。

架空线预测参数选取见表3- 1 ，预测塔型图见图3- 1 、图3-2。

（3） 电流的选取

根据设计资料，本项目新建110kV 单回、双回架空线路使用导线同为 JL3/G1A-300/40钢芯高导电率 铝绞线，《电力系统设计手册》提供的300mm2导线在最高允许温度＋70℃下，长期允许载流量约为788A，

因此本评价选取最不利情况下长期允许载流量788A 进行预测。

表 3-1    预测塔型、导线参数一览表

| 名称 | 参数 |  |
| --- | --- | --- |
| 架设回路数 | 同塔双回 | 单回线路 |
| 塔型 | 110-DB21GS-Z1 | 110-DB21D-ZM3 |
| 导线型号 | JL3/G1A-300/40 | JL/G1A-300/40 |
| 导线分裂数 | 单分裂 | 单分裂 |
| 线路电压 | 110kV | 110kV |
| 导线排列方式 | 垂直排列 | 三角排列 |
| 线路计算电流（A） | 788 | 788 |
| 导线半径（cm） | 1.19 | 1.19 |
| 初始预测高度（m） | 耕地等场所：6m ，电磁环境敏感目标：7m | 耕地等场所：6m ，电磁环境敏感目标：7m |
| 预测导线坐标 | A A B B C C | A B C |

| 110-DB21GS-Z1 |  |  | / |
| --- | --- | --- | --- |

图 3-1    110kV 同塔双回预测塔型图

| 110-DB21D-ZM3 | / |
| --- | --- |

图 3-2    110kV 单回预测塔型图

3.1.3  预测结果及分析

根据选择的塔型、电压、电流及不同导线对地距离，进行工频电场、工频磁场预测计算，以确定本

工程工频电场、工频磁场影响程度及范围。

（1） 同塔双回架空线路预测结果及分析

①110-DB21GS-Z1 型塔架空输电线路经过耕地、园地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所

当架空输电线路经过耕地、园地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，导线对地距离6m 时，以 弧垂最大处线路中心的地面投影为预测原点，沿垂直于线路方向进行，预测离地面1.5m 处的工频电场

强度。本次预测塔型对称分布，因此只选取杆塔一侧数值，110kV 架空线路计算结果见表3-2，图3-3~3-4。

表 3-2    110-DB21GS-Z1 型塔工频电场、工频磁感应强度预测结果

| 下相线导线对地高度 | 6m |  |
| --- | --- | --- |
| 距线路中心距离（m） | 距地面 1.5m 处 |  |
|  | 工频电场强度（V/m） | 工频磁感应强度(μT） |
| 0（边导线内） | 3189.8 | 24.541 |
| 1（边导线内） | 3178.6 | 24.903 |
| 2（边导线内） | 3102.5 | 25.584 |
| 3（边导线内） | 2885.4 | 25.764 |
| 4 | 2511.5 | 24.938 |
| 5 | 2045.5 | 23.209 |
| 6 | 1574.6 | 21.001 |
| 7 | 1157.6 | 18.696 |
| 8 | 817.7 | 16.519 |
| 9 | 555.3 | 14.564 |
| 10 | 362.2 | 12.853 |
| 11 | 229.9 | 11.373 |
| 12 | 155.8 | 10.099 |
| 13 | 136.7 | 9.004 |
| 14 | 149.4 | 8.060 |
| 15 | 168.8 | 7.244 |
| 16 | 185.2 | 6.538 |
| 17 | 196.6 | 5.923 |
| 18 | 203.3 | 5.385 |
| 19 | 206.2 | 4.914 |
| 20 | 206.2 | 4.499 |
| 21 | 204.0 | 4.132 |
| 22 | 200.2 | 3.807 |
| 23 | 195.3 | 3.517 |
| 24 | 189.7 | 3.258 |
| 25 | 183.7 | 3.025 |
| 26 | 177.3 | 2.816 |
| 27 | 170.9 | 2.627 |
| 28 | 164.5 | 2.456 |
| 29 | 158.1 | 2.301 |
| 30 | 151.9 | 2.160 |
| 31 | 145.8 | 2.031 |
| 32 | 140.0 | 1.913 |
| 33 | 134.4 | 1.805 |
| 34 | 129.0 | 1.706 |

《铜梁文曲 220 千伏变电站 110 千伏送出工程电磁环境影响评价专题》                       3 电磁环境影响与评价

| 最大值 | 3189.8 | 25.764 |
| --- | --- | --- |

图 3-3    同塔双回架设地面 1.5m 处产生工频电场强度变化趋势

图3-4    同塔双回架设地面1.5m 处产生工频磁感应强度变化趋势

从表3-2 、图3-3可以看出，架空输电线路经过耕地、园地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所在 采用110-DB21GS-Z1塔型、下相线导线对地高度6m 时，在距离地面1.5m 高度处，工频电场强度最大值

为3189.8V/m ，能满足线路耕地等场所工频电场强度限值10kV/m 的要求。

②110-DB21GS-Z1 型塔架空输电线路经过居民区及附近

1）离地1.5m 处电场环境平面预测结果

当架空输电线路经过居民区及附近，导线对地距离7m 时，以弧垂最大处线路中心的地面投影为预

110kV 架空线路计算结果见表

（单位：V/m）

测原点，沿垂直于线路方向进行，预测离地面1.5m 处的工频电场强度。

3-3 ，图3-5~3-6。

表 3-3    110-DB21GS-Z1 型塔工频电场强度预测结果

| 下相线导线对地高度 | 7m |  |
| --- | --- | --- |
| 距线路中心距离（m） | 距地面 1.5m 处 |  |
|  | 工频电场强度（V/m） | 工频磁感应强度(μT） |
| 0（边导线内） | 2678.2 | 21.025 |
| 1（边导线内） | 2650.2 | 21.083 |
| 2（边导线内） | 2554.4 | 21.129 |
| 3（边导线内） | 2370.4 | 20.891 |
| 4 | 2099.0 | 20.183 |
| 5 | 1770.2 | 19.015 |
| 6 | 1427. 1 | 17.542 |
| 7 | 1105.8 | 15.948 |
| 8 | 826.8 | 14.369 |
| 9 | 596.8 | 12.889 |
| 10 | 414.7 | 11.544 |
| 11 | 275.8 | 10.344 |
| 12 | 176.1 | 9.284 |
| 13 | 115.9 | 8.352 |
| 14 | 98. 1 | 7.535 |
| 15 | 109.2 | 6.819 |
| 16 | 127.6 | 6.190 |
| 17 | 144.0 | 5.636 |
| 18 | 156.2 | 5.147 |
| 19 | 164.5 | 4.715 |
| 20 | 169.3 | 4.332 |
| 21 | 171.5 | 3.991 |
| 22 | 171.6 | 3.687 |
| 23 | 170.1 | 3.414 |
| 24 | 167.5 | 3.169 |
| 25 | 164.0 | 2.949 |
| 26 | 159.9 | 2.750 |
| 27 | 155.5 | 2.570 |
| 28 | 150.7 | 2.406 |
| 29 | 145.9 | 2.257 |
| 30 | 141.0 | 2. 121 |
| 31 | 136.1 | 1.996 |
| 32 | 131.3 | 1.882 |
| 33 | 126.6 | 1.778 |
| 34 | 122.0 | 1.681 |
| 最大值 | 2678.2 | 21.129 |

《铜梁文曲 220 千伏变电站 110 千伏送出工程电磁环境影响评价专题》                       3 电磁环境影响与评价

图3-5    同塔双回架设地面1.5m 处产生工频电场强度变化趋势

图3-6    同塔双回架设地面1.5m 处产生工频磁感应强度变化趋势

从表3-3 、图3-5和图3-6可以看出，架空输电线路经过居民区及附近在采用110-DB21GS-Z1塔型、下 相线导线对地高度7m 时，在距离地面1.5m 高度处，工频电场强度最大值为2678.2V/m ，工频磁感应强 度最大值为21. 129μT ，能满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中公众曝露控制限值4000V/m、

工频磁感应强度100μT 标准要求。

2）工频电磁场强度空间分布

110-DB21GS-Z1塔型在导线对地7m 时，工频电磁场空间分布见表3-4~3-5 ，图3-7~3-8。

表 3-4    110-DB21GS-Z1 塔型导线对地 7m 工频电场强度空间分布  （kV/m）

| Y/X | -14 | -13 | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | 0.094 | 0.095 | 0.097 | 0.098 | 0.099 | 0. 1 | 0. 101 | 0. 102 | 0. 103 | 0. 104 | 0. 105 | 0. 105 | 0. 105 | 0. 106 | 0. 106 | 0. 106 | 0. 105 | 0. 105 | 0. 105 | 0. 104 | 0. 103 | 0. 102 | 0. 101 | 0. 1 | 0.099 | 0.098 | 0.097 | 0.095 | 0.094 |
| 46.5 | 0. 1 | 0. 102 | 0. 103 | 0. 105 | 0. 106 | 0. 108 | 0. 109 | 0. 11 | 0. 111 | 0. 112 | 0. 113 | 0. 113 | 0. 114 | 0. 114 | 0. 114 | 0. 114 | 0. 114 | 0. 113 | 0. 113 | 0. 112 | 0. 111 | 0. 11 | 0. 109 | 0. 108 | 0. 106 | 0. 105 | 0. 103 | 0. 102 | 0. 1 |
| 45 | 0. 107 | 0. 109 | 0. 111 | 0. 113 | 0. 114 | 0. 116 | 0. 117 | 0. 119 | 0. 12 | 0. 121 | 0. 122 | 0. 122 | 0. 123 | 0. 123 | 0. 123 | 0. 123 | 0. 123 | 0. 122 | 0. 122 | 0. 121 | 0. 12 | 0. 119 | 0. 117 | 0. 116 | 0. 114 | 0. 113 | 0. 111 | 0. 109 | 0. 107 |
| 43.5 | 0. 115 | 0. 117 | 0. 119 | 0. 121 | 0. 123 | 0. 125 | 0. 127 | 0. 128 | 0. 13 | 0. 131 | 0. 132 | 0. 133 | 0. 133 | 0. 134 | 0. 134 | 0. 134 | 0. 133 | 0. 133 | 0. 132 | 0. 131 | 0. 13 | 0. 128 | 0. 127 | 0. 125 | 0. 123 | 0. 121 | 0. 119 | 0. 117 | 0. 115 |
| 42 | 0. 123 | 0. 126 | 0. 128 | 0. 131 | 0. 133 | 0. 135 | 0. 138 | 0. 139 | 0. 141 | 0. 143 | 0. 144 | 0. 145 | 0. 145 | 0. 146 | 0. 146 | 0. 146 | 0. 145 | 0. 145 | 0. 144 | 0. 143 | 0. 141 | 0. 139 | 0. 138 | 0. 135 | 0. 133 | 0. 131 | 0. 128 | 0. 126 | 0. 123 |
| 40.5 | 0. 133 | 0. 136 | 0. 139 | 0. 142 | 0. 145 | 0. 147 | 0. 15 | 0. 152 | 0. 154 | 0. 156 | 0. 157 | 0. 158 | 0. 159 | 0. 16 | 0. 16 | 0. 16 | 0. 159 | 0. 158 | 0. 157 | 0. 156 | 0. 154 | 0. 152 | 0. 15 | 0. 147 | 0. 145 | 0. 142 | 0. 139 | 0. 136 | 0. 133 |
| 39 | 0. 143 | 0. 147 | 0. 15 | 0. 154 | 0. 157 | 0. 16 | 0. 163 | 0. 166 | 0. 169 | 0. 171 | 0. 172 | 0. 174 | 0. 175 | 0. 175 | 0. 176 | 0. 175 | 0. 175 | 0. 174 | 0. 172 | 0. 171 | 0. 169 | 0. 166 | 0. 163 | 0. 16 | 0. 157 | 0. 154 | 0. 15 | 0. 147 | 0. 143 |
| 37.5 | 0. 155 | 0. 159 | 0. 164 | 0. 168 | 0. 172 | 0. 176 | 0. 179 | 0. 183 | 0. 186 | 0. 188 | 0. 19 | 0. 192 | 0. 193 | 0. 194 | 0. 194 | 0. 194 | 0. 193 | 0. 192 | 0. 19 | 0. 188 | 0. 186 | 0. 183 | 0. 179 | 0. 176 | 0. 172 | 0. 168 | 0. 164 | 0. 159 | 0. 155 |
| 36 | 0. 168 | 0. 173 | 0. 178 | 0. 183 | 0. 188 | 0. 193 | 0. 197 | 0.202 | 0.205 | 0.208 | 0.211 | 0.213 | 0.215 | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 0.215 | 0.213 | 0.211 | 0.208 | 0.205 | 0.202 | 0. 197 | 0. 193 | 0. 188 | 0. 183 | 0. 178 | 0. 173 | 0. 168 |
| 34.5 | 0. 183 | 0. 189 | 0. 195 | 0.201 | 0.207 | 0.213 | 0.219 | 0.224 | 0.228 | 0.232 | 0.236 | 0.238 | 0.24 | 0.242 | 0.242 | 0.242 | 0.24 | 0.238 | 0.236 | 0.232 | 0.228 | 0.224 | 0.219 | 0.213 | 0.207 | 0.201 | 0. 195 | 0. 189 | 0. 183 |
| 33 | 0. 199 | 0.207 | 0.214 | 0.222 | 0.229 | 0.237 | 0.243 | 0.25 | 0.256 | 0.261 | 0.265 | 0.268 | 0.271 | 0.273 | 0.273 | 0.273 | 0.271 | 0.268 | 0.265 | 0.261 | 0.256 | 0.25 | 0.243 | 0.237 | 0.229 | 0.222 | 0.214 | 0.207 | 0. 199 |
| 31.5 | 0.217 | 0.227 | 0.236 | 0.246 | 0.255 | 0.264 | 0.273 | 0.281 | 0.288 | 0.295 | 0.3 | 0.305 | 0.308 | 0.31 | 0.311 | 0.31 | 0.308 | 0.305 | 0.3 | 0.295 | 0.288 | 0.281 | 0.273 | 0.264 | 0.255 | 0.246 | 0.236 | 0.227 | 0.217 |
| 30 | 0.238 | 0.25 | 0.261 | 0.273 | 0.285 | 0.296 | 0.307 | 0.318 | 0.328 | 0.336 | 0.344 | 0.349 | 0.354 | 0.356 | 0.357 | 0.356 | 0.354 | 0.349 | 0.344 | 0.336 | 0.328 | 0.318 | 0.307 | 0.296 | 0.285 | 0.273 | 0.261 | 0.25 | 0.238 |
| 28.5 | 0.261 | 0.276 | 0.29 | 0.305 | 0.32 | 0.335 | 0.349 | 0.363 | 0.376 | 0.387 | 0.397 | 0.405 | 0.411 | 0.414 | 0.415 | 0.414 | 0.411 | 0.405 | 0.397 | 0.387 | 0.376 | 0.363 | 0.349 | 0.335 | 0.32 | 0.305 | 0.29 | 0.276 | 0.261 |
| 27 | 0.287 | 0.305 | 0.323 | 0.342 | 0.362 | 0.381 | 0.4 | 0.419 | 0.436 | 0.451 | 0.464 | 0.475 | 0.483 | 0.488 | 0.49 | 0.488 | 0.483 | 0.475 | 0.464 | 0.451 | 0.436 | 0.419 | 0.4 | 0.381 | 0.362 | 0.342 | 0.323 | 0.305 | 0.287 |
| 25.5 | 0.316 | 0.338 | 0.361 | 0.386 | 0.411 | 0.437 | 0.463 | 0.488 | 0.511 | 0.533 | 0.551 | 0.566 | 0.577 | 0.583 | 0.586 | 0.583 | 0.577 | 0.566 | 0.551 | 0.533 | 0.511 | 0.488 | 0.463 | 0.437 | 0.411 | 0.386 | 0.361 | 0.338 | 0.316 |
| 24 | 0.348 | 0.376 | 0.405 | 0.437 | 0.47 | 0.505 | 0.541 | 0.576 | 0.609 | 0.64 | 0.666 | 0.686 | 0.701 | 0.71 | 0.713 | 0.71 | 0.701 | 0.686 | 0.666 | 0.64 | 0.609 | 0.576 | 0.541 | 0.505 | 0.47 | 0.437 | 0.405 | 0.376 | 0.348 |
| 22.5 | 0.383 | 0.417 | 0.455 | 0.496 | 0.541 | 0.59 | 0.64 | 0.69 | 0.739 | 0.784 | 0.821 | 0.85 | 0.87 | 0.88 | 0.884 | 0.88 | 0.87 | 0.85 | 0.821 | 0.784 | 0.739 | 0.69 | 0.64 | 0.59 | 0.541 | 0.496 | 0.455 | 0.417 | 0.383 |
| 21 | 0.419 | 0.462 | 0.51 | 0.565 | 0.626 | 0.694 | 0.767 | 0.843 | 0.918 | 0.987 | 1.044 | 1.083 | 1. 105 | 1. 113 | 1. 115 | 1. 113 | 1. 105 | 1.083 | 1.044 | 0.987 | 0.918 | 0.843 | 0.767 | 0.694 | 0.626 | 0.565 | 0.51 | 0.462 | 0.419 |
| 19.5 | 0.456 | 0.508 | 0.57 | 0.641 | 0.725 | 0.821 | 0.931 | 1.051 | 1. 177 | 1.296 | 1.39 | 1.44 | 1.445 | 1.424 | 1.412 | 1.424 | 1.445 | 1.44 | 1.39 | 1.296 | 1. 177 | 1.051 | 0.931 | 0.821 | 0.725 | 0.641 | 0.57 | 0.508 | 0.456 |
| 18 | 0.49 | 0.554 | 0.631 | 0.723 | 0.836 | 0.973 | 1. 139 | 1.338 | 1.568 | 1.811 | 2.014 | 2.089 | 1.982 | 1.785 | 1.687 | 1.785 | 1.982 | 2.089 | 2.014 | 1.811 | 1.568 | 1.338 | 1. 139 | 0.973 | 0.836 | 0.723 | 0.631 | 0.554 | 0.49 |
| 16.5 | 0.519 | 0.594 | 0.687 | 0.803 | 0.95 | 1. 139 | 1.386 | 1.714 | 2. 155 | 2.745 | 3.452 | 3.879 | 3.247 | 2.021 | 1.374 | 2.021 | 3.247 | 3.879 | 3.452 | 2.745 | 2. 155 | 1.714 | 1.386 | 1. 139 | 0.95 | 0.803 | 0.687 | 0.594 | 0.519 |
| 15 | 0.54 | 0.624 | 0.732 | 0.871 | 1.053 | 1.298 | 1.637 | 2. 129 | 2.885 | 4.179 | 6.936 | 16.727 | 11.229 | 3.615 | 1.762 | 3.615 | 11.229 | 16.727 | 6.936 | 4.179 | 2.885 | 2. 129 | 1.637 | 1.298 | 1.053 | 0.871 | 0.732 | 0.624 | 0.54 |
| 13.5 | 0.547 | 0.639 | 0.757 | 0.914 | 1. 124 | 1.415 | 1.833 | 2.461 | 3.465 | 5.192 | 8.314 | 12.817 | 11.356 | 7.11 | 5.771 | 7.11 | 11.356 | 12.817 | 8.314 | 5.192 | 3.465 | 2.461 | 1.833 | 1.415 | 1. 124 | 0.914 | 0.757 | 0.639 | 0.547 |
| 12 | 0.538 | 0.633 | 0.757 | 0.922 | 1. 149 | 1.467 | 1.929 | 2.635 | 3.788 | 5.841 | 9.589 | 12.62 | 9.753 | 7.136 | 6.321 | 7.136 | 9.753 | 12.62 | 9.589 | 5.841 | 3.788 | 2.635 | 1.929 | 1.467 | 1. 149 | 0.922 | 0.757 | 0.633 | 0.538 |
| 10.5 | 0.513 | 0.605 | 0.727 | 0.893 | 1. 122 | 1.445 | 1.917 | 2.641 | 3.84 | 6.174 | 13.062 | 35.314 | 10.462 | 6.508 | 5.676 | 6.508 | 10.462 | 35.314 | 13.062 | 6.174 | 3.84 | 2.641 | 1.917 | 1.445 | 1. 122 | 0.893 | 0.727 | 0.605 | 0.513 |
| 9 | 0.47 | 0.555 | 0.67 | 0.827 | 1.045 | 1.355 | 1.807 | 2.494 | 3.594 | 5.443 | 8.355 | 10.746 | 9.523 | 7.154 | 6.234 | 7.154 | 9.523 | 10.746 | 8.355 | 5.443 | 3.594 | 2.494 | 1.807 | 1.355 | 1.045 | 0.827 | 0.67 | 0.555 | 0.47 |
| 7.5 | 0.412 | 0.486 | 0.589 | 0.731 | 0.929 | 1.211 | 1.62 | 2.235 | 3.218 | 4.946 | 8.611 | 19.779 | 14.766 | 5.903 | 3.922 | 5.903 | 14.766 | 19.779 | 8.611 | 4.946 | 3.218 | 2.235 | 1.62 | 1.211 | 0.929 | 0.731 | 0.589 | 0.486 | 0.412 |
| 6 | 0.346 | 0.407 | 0.495 | 0.619 | 0.794 | 1.041 | 1.392 | 1.901 | 2.671 | 3.913 | 6.129 | 9.686 | 7.666 | 3.229 | 1.248 | 3.228 | 7.631 | 9.603 | 6.099 | 3.9 | 2.663 | 1.896 | 1.388 | 1.038 | 0.792 | 0.617 | 0.492 | 0.405 | 0.344 |
| 4.5 | 0.264 | 0.31 | 0.382 | 0.489 | 0.641 | 0.853 | 1. 142 | 1.533 | 2.053 | 2.715 | 3.446 | 3.932 | 3.761 | 3. 159 | 2.841 | 3. 159 | 3.761 | 3.932 | 3.446 | 2.715 | 2.053 | 1.533 | 1. 142 | 0.853 | 0.641 | 0.489 | 0.382 | 0.31 | 0.264 |
| 3 | 0. 181 | 0.212 | 0.273 | 0.37 | 0.51 | 0.7 | 0.949 | 1.264 | 1.645 | 2.071 | 2.482 | 2.784 | 2.908 | 2.896 | 2.87 | 2.896 | 2.908 | 2.784 | 2.482 | 2.071 | 1.645 | 1.264 | 0.949 | 0.7 | 0.51 | 0.37 | 0.273 | 0.212 | 0. 181 |
| 1.5 | 0.098 | 0. 116 | 0. 176 | 0.276 | 0.415 | 0.597 | 0.827 | 1. 106 | 1.427 | 1.77 | 2.099 | 2.37 | 2.554 | 2.65 | 2.678 | 2.65 | 2.554 | 2.37 | 2.099 | 1.77 | 1.427 | 1. 106 | 0.827 | 0.597 | 0.415 | 0.276 | 0. 176 | 0. 116 | 0.098 |

备注：X 为与导线地面投影中心的距离，Y 为距离地面的高度，红色加粗内容为工频电场强度超过 4kV/m 的部分。

表 3-5    110-DB21GS-Z1 塔型导线对地 7m 工频磁感应强度空间分布  (μT）

| Y/X | - 14 | - 13 | - 12 | - 11 | - 10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | 1.313 | 1.335 | 1.357 | 1.377 | 1.397 | 1.415 | 1.431 | 1.446 | 1.459 | 1.47 | 1.48 | 1.487 | 1.492 | 1.495 | 1.496 | 1.495 | 1.492 | 1.487 | 1.48 | 1.47 | 1.459 | 1.446 | 1.431 | 1.415 | 1.397 | 1.377 | 1.357 | 1.335 | 1.313 |
| 46.5 | 1.41 | 1.436 | 1.461 | 1.485 | 1.508 | 1.529 | 1.548 | 1.565 | 1.58 | 1.594 | 1.605 | 1.613 | 1.619 | 1.623 | 1.624 | 1.623 | 1.619 | 1.613 | 1.605 | 1.594 | 1.58 | 1.565 | 1.548 | 1.529 | 1.508 | 1.485 | 1.461 | 1.436 | 1.41 |
| 45 | 1.519 | 1.549 | 1.578 | 1.606 | 1.632 | 1.657 | 1.679 | 1.7 | 1.718 | 1.733 | 1.746 | 1.756 | 1.764 | 1.768 | 1.77 | 1.768 | 1.764 | 1.756 | 1.746 | 1.733 | 1.718 | 1.7 | 1.679 | 1.657 | 1.632 | 1.606 | 1.578 | 1.549 | 1.519 |
| 43.5 | 1.639 | 1.674 | 1.709 | 1.741 | 1.772 | 1.801 | 1.828 | 1.852 | 1.873 | 1.892 | 1.907 | 1.919 | 1.928 | 1.933 | 1.935 | 1.933 | 1.928 | 1.919 | 1.907 | 1.892 | 1.873 | 1.852 | 1.828 | 1.801 | 1.772 | 1.741 | 1.709 | 1.674 | 1.639 |
| 42 | 1.774 | 1.815 | 1.855 | 1.894 | 1.93 | 1.965 | 1.996 | 2.025 | 2.051 | 2.073 | 2.091 | 2. 106 | 2. 116 | 2. 123 | 2. 125 | 2. 123 | 2. 116 | 2. 106 | 2.091 | 2.073 | 2.051 | 2.025 | 1.996 | 1.965 | 1.93 | 1.894 | 1.855 | 1.815 | 1.774 |
| 40.5 | 1.924 | 1.973 | 2.021 | 2.066 | 2. 11 | 2. 151 | 2. 189 | 2.223 | 2.254 | 2.281 | 2.303 | 2.321 | 2.334 | 2.341 | 2.344 | 2.341 | 2.334 | 2.321 | 2.303 | 2.281 | 2.254 | 2.223 | 2. 189 | 2. 151 | 2. 11 | 2.066 | 2.021 | 1.973 | 1.924 |
| 39 | 2.093 | 2. 151 | 2.208 | 2.262 | 2.314 | 2.364 | 2.41 | 2.451 | 2.489 | 2.522 | 2.549 | 2.57 | 2.586 | 2.596 | 2.599 | 2.596 | 2.586 | 2.57 | 2.549 | 2.522 | 2.489 | 2.451 | 2.41 | 2.364 | 2.314 | 2.262 | 2.208 | 2. 151 | 2.093 |
| 37.5 | 2.284 | 2.353 | 2.42 | 2.486 | 2.549 | 2.609 | 2.665 | 2.716 | 2.762 | 2.802 | 2.835 | 2.862 | 2.881 | 2.893 | 2.897 | 2.893 | 2.881 | 2.862 | 2.835 | 2.802 | 2.762 | 2.716 | 2.665 | 2.609 | 2.549 | 2.486 | 2.42 | 2.353 | 2.284 |
| 36 | 2.499 | 2.581 | 2.663 | 2.743 | 2.819 | 2.892 | 2.961 | 3.024 | 3.081 | 3. 131 | 3. 173 | 3.206 | 3.23 | 3.245 | 3.25 | 3.245 | 3.23 | 3.206 | 3. 173 | 3. 131 | 3.081 | 3.024 | 2.961 | 2.892 | 2.819 | 2.743 | 2.663 | 2.581 | 2.499 |
| 34.5 | 2.742 | 2.842 | 2.941 | 3.038 | 3. 133 | 3.223 | 3.308 | 3.387 | 3.458 | 3.521 | 3.573 | 3.615 | 3.646 | 3.664 | 3.671 | 3.664 | 3.646 | 3.615 | 3.573 | 3.521 | 3.458 | 3.387 | 3.308 | 3.223 | 3. 133 | 3.038 | 2.941 | 2.842 | 2.742 |
| 33 | 3.018 | 3. 14 | 3.261 | 3.381 | 3.498 | 3.61 | 3.717 | 3.817 | 3.907 | 3.986 | 4.053 | 4. 107 | 4. 146 | 4. 17 | 4. 178 | 4. 17 | 4. 146 | 4. 107 | 4.053 | 3.986 | 3.907 | 3.817 | 3.717 | 3.61 | 3.498 | 3.381 | 3.261 | 3. 14 | 3.018 |
| 31.5 | 3.333 | 3.481 | 3.631 | 3.779 | 3.926 | 4.068 | 4.204 | 4.33 | 4.446 | 4.549 | 4.636 | 4.705 | 4.756 | 4.787 | 4.798 | 4.787 | 4.756 | 4.705 | 4.636 | 4.549 | 4.446 | 4.33 | 4.204 | 4.068 | 3.926 | 3.779 | 3.631 | 3.481 | 3.333 |
| 30 | 3.691 | 3.874 | 4.059 | 4.246 | 4.432 | 4.613 | 4.787 | 4.951 | 5. 102 | 5.236 | 5.35 | 5.442 | 5.509 | 5.55 | 5.564 | 5.55 | 5.509 | 5.442 | 5.35 | 5.236 | 5. 102 | 4.951 | 4.787 | 4.613 | 4.432 | 4.246 | 4.059 | 3.874 | 3.691 |
| 28.5 | 4.099 | 4.326 | 4.559 | 4.795 | 5.033 | 5.267 | 5.494 | 5.71 | 5.91 | 6.088 | 6.24 | 6.363 | 6.453 | 6.508 | 6.526 | 6.508 | 6.453 | 6.363 | 6.24 | 6.088 | 5.91 | 5.71 | 5.494 | 5.267 | 5.033 | 4.795 | 4.559 | 4.326 | 4.099 |
| 27 | 4.563 | 4.847 | 5. 141 | 5.444 | 5.752 | 6.059 | 6.361 | 6.649 | 6.918 | 7. 159 | 7.366 | 7.533 | 7.656 | 7.73 | 7.755 | 7.73 | 7.656 | 7.533 | 7.366 | 7. 159 | 6.918 | 6.649 | 6.361 | 6.059 | 5.752 | 5.444 | 5. 141 | 4.847 | 4.563 |
| 25.5 | 5.091 | 5.447 | 5.822 | 6.214 | 6.618 | 7.028 | 7.435 | 7.829 | 8. 199 | 8.533 | 8.819 | 9.049 | 9.217 | 9.319 | 9.353 | 9.319 | 9.217 | 9.049 | 8.819 | 8.533 | 8. 199 | 7.829 | 7.435 | 7.028 | 6.618 | 6.214 | 5.822 | 5.447 | 5.091 |
| 24 | 5.685 | 6. 134 | 6.616 | 7. 128 | 7.666 | 8.222 | 8.785 | 9.337 | 9.86 | 10.333 | 10.738 | 11.059 | 11.288 | 11.424 | 11.469 | 11.424 | 11.288 | 11.059 | 10.738 | 10.333 | 9.86 | 9.337 | 8.785 | 8.222 | 7.666 | 7. 128 | 6.616 | 6. 134 | 5.685 |
| 22.5 | 6.349 | 6.915 | 7.536 | 8.212 | 8.939 | 9.708 | 10.505 | 11.304 | 12.071 | 12.766 | 13.351 | 13.797 | 14.098 | 14.265 | 14.318 | 14.265 | 14.098 | 13.797 | 13.351 | 12.766 | 12.071 | 11.304 | 10.505 | 9.708 | 8.939 | 8.212 | 7.536 | 6.915 | 6.349 |
| 21 | 7.075 | 7.789 | 8.59 | 9.486 | 10.478 | 11.564 | 12.727 | 13.932 | 15. 117 | 16. 198 | 17.077 | 17.683 | 18.012 | 18. 139 | 18. 166 | 18. 139 | 18.012 | 17.683 | 17.077 | 16. 198 | 15. 117 | 13.932 | 12.727 | 11.564 | 10.478 | 9.486 | 8.59 | 7.789 | 7.075 |
| 19.5 | 7.848 | 8.74 | 9.768 | 10.952 | 12.314 | 13.868 | 15.615 | 17.525 | 19.504 | 21.365 | 22.823 | 23.6 | 23.65 | 23.315 | 23. 119 | 23.315 | 23.65 | 23.6 | 22.823 | 21.365 | 19.504 | 17.525 | 15.615 | 13.868 | 12.314 | 10.952 | 9.768 | 8.74 | 7.848 |
| 18 | 8.639 | 9.735 | 11.032 | 12.577 | 14.426 | 16.648 | 19.312 | 22.472 | 26.097 | 29.904 | 33.075 | 34.21 | 32.483 | 29.371 | 27.829 | 29.371 | 32.483 | 34.21 | 33.075 | 29.904 | 26.097 | 22.472 | 19.312 | 16.648 | 14.426 | 12.577 | 11.032 | 9.735 | 8.639 |
| 16.5 | 9.401 | 10.712 | 12.305 | 14.261 | 16.698 | 19.779 | 23.745 | 28.949 | 35.897 | 45. 153 | 56.254 | 62.889 | 52.727 | 33.349 | 23.364 | 33.349 | 52.727 | 62.889 | 56.254 | 45. 153 | 35.897 | 28.949 | 23.745 | 19.779 | 16.698 | 14.261 | 12.305 | 10.712 | 9.401 |
| 15 | 10.074 | 11.591 | 13.47 | 15.838 | 18.88 | 22.887 | 28.335 | 36.083 | 47.862 | 67.924 | 110.881 | 264.604 | 176.577 | 56.064 | 25.937 | 56.064 | 176.577 | 264.604 | 110.881 | 67.924 | 47.862 | 36.083 | 28.335 | 22.887 | 18.88 | 15.838 | 13.47 | 11.591 | 10.074 |
| 13.5 | 10.597 | 12.28 | 14.395 | 17. 103 | 20.651 | 25.428 | 32.093 | 41.835 | 56.989 | 82.462 | 128.223 | 195.107 | 173.74 | 109.8 | 89.371 | 109.8 | 173.74 | 195.107 | 128.223 | 82.462 | 56.989 | 41.835 | 32.093 | 25.428 | 20.651 | 17. 103 | 14.395 | 12.28 | 10.597 |
| 12 | 10.913 | 12.699 | 14.961 | 17.881 | 21.738 | 26.974 | 34.322 | 45.088 | 61.81 | 89.946 | 138.935 | 178.444 | 144.48 | 113.068 | 103.045 | 113.068 | 144.48 | 178.444 | 138.935 | 89.946 | 61.81 | 45.088 | 34.322 | 26.974 | 21.738 | 17.881 | 14.961 | 12.699 | 10.913 |
| 10.5 | 10.988 | 12.799 | 15.096 | 18.067 | 21.997 | 27.339 | 34.842 | 45.85 | 63. 175 | 94.963 | 185.61 | 481.937 | 154.365 | 107.653 | 98.363 | 107.653 | 154.365 | 481.937 | 185.61 | 94.963 | 63. 175 | 45.85 | 34.842 | 27.339 | 21.997 | 18.067 | 15.096 | 12.799 | 10.988 |
| 9 | 10.814 | 12.568 | 14.784 | 17.637 | 21.398 | 26.492 | 33.633 | 44.088 | 60.249 | 86.546 | 127.046 | 160.888 | 146.511 | 115.532 | 103.33 | 115.532 | 146.511 | 160.888 | 127.046 | 86.546 | 60.249 | 44.088 | 33.633 | 26.492 | 21.398 | 17.637 | 14.784 | 12.568 | 10.814 |
| 7.5 | 10.41 | 12.033 | 14.063 | 16.648 | 20.013 | 24.513 | 30.75 | 39.818 | 53.954 | 78.553 | 131.074 | 294.403 | 221.842 | 94.358 | 67.698 | 94.358 | 221.842 | 294.403 | 131.074 | 78.553 | 53.954 | 39.818 | 30.75 | 24.513 | 20.013 | 16.648 | 14.063 | 12.033 | 10.41 |
| 6 | 9.851 | 11.298 | 13.078 | 15.303 | 18. 133 | 21.812 | 26.732 | 33.563 | 43.571 | 59.461 | 87.633 | 131.795 | 100.158 | 39.852 | 10.725 | 39.798 | 99.617 | 130.58 | 87. 146 | 59.226 | 43.427 | 33.464 | 26.66 | 21.757 | 18.09 | 15.269 | 13.051 | 11.276 | 9.833 |
| 4.5 | 9. 104 | 10.329 | 11.802 | 13.59 | 15.784 | 18.503 | 21.907 | 26. 196 | 31.565 | 37.979 | 44.331 | 46.924 | 41.677 | 32.259 | 27.545 | 32.259 | 41.677 | 46.924 | 44.331 | 37.979 | 31.565 | 26. 196 | 21.907 | 18.503 | 15.784 | 13.59 | 11.802 | 10.329 | 9. 104 |
| 3 | 8.324 | 9.335 | 10.52 | 11.913 | 13.553 | 15.482 | 17.733 | 20.308 | 23. 123 | 25.913 | 28. 126 | 29.037 | 28.372 | 26.953 | 26.237 | 26.953 | 28.372 | 29.037 | 28. 126 | 25.913 | 23. 123 | 20.308 | 17.733 | 15.482 | 13.553 | 11.913 | 10.52 | 9.335 | 8.324 |
| 1.5 | 7.535 | 8.352 | 9.284 | 10.344 | 11.544 | 12.889 | 14.369 | 15.948 | 17.542 | 19.015 | 20. 183 | 20.891 | 21. 129 | 21.083 | 21.025 | 21.083 | 21. 129 | 20.891 | 20. 183 | 19.015 | 17.542 | 15.948 | 14.369 | 12.889 | 11.544 | 10.344 | 9.284 | 8.352 | 7.535 |

备注：X 为与导线地面投影中心的距离，Y 为距离地面的高度，红色加粗内容为工频电场强度超过 100μT 的部分。

《铜梁文曲 220 千伏变电站 110 千伏送出工程电磁环境影响评价专题》                       3 电磁环境影响与评价

图 3-7    110-DB21GS-Z1 塔型导线对地 7m 工频电场强度空间分布图

图 3-8    110-DB21GS-Z1 塔型导线对地 7m 工频磁感应强度空间分布图

3）预测结果分析

a 、工频电场空间分布分析

由表 3-3、表 3-4 及图 3-7 可见，本评价 110kV 双回输电线路采用 110-DB21GS-Z1 塔型、下相线导线  对 地 高 度 7m  时 ， 边 导 线 两 侧 在 不 考 虑 最 大 风 偏 情 况 下 ， 水 平 方 向 与 边 导 线 两侧 应 保 持 4m   （6m-3. 15m=2.85m ，根据《110kV～750kV 架空输电线路设计规范》（GB50545-2010），边导线与建筑  物 之 间 的 最 小净 空距 离 最 小为 4m） 以上 的距 离 ， 或 者 导 线 与敏感 点 竖直 净 空 高度应保 持 5m   （7m-4.5m=2.5m ，根据《110kV～750kV 架空输电线路设计规范》（GB50545-2010），边导线对建筑物  的垂直距离最小为 5m）以上的距离（满足二者条件之一即可），电场强度即可满足《电磁环境控制限值》

（GB 8702-2014）中 4000V/m 限值要求。

b 、工频磁场空间分布分析

由表 3-3、表 3-5 及图 3-8 可见，本评价 110kV 双回输电线路采用 110-DB21GS-Z1 塔型、下相线导线  对 地 高 度 7m  时 ， 边 导 线 两 侧 在 不 考 虑 最 大 风 偏 情 况 下 ， 水 平 方 向 与 边 导 线 两侧 应 保 持 4m   （5m-3. 15m= 1.85m ，根据《110kV～750kV 架空输电线路设计规范》（GB50545-2010），边导线与建筑  物 之 间 的 最 小净 空距 离 最 小为 4m） 以上 的距 离 ， 或 者 导 线 与敏感 点 竖直 净 空 高度应保 持 5m   （7m-4.5m=2.5m ，根据《110kV～750kV 架空输电线路设计规范》（GB50545-2010），边导线对建筑物  的垂直距离最小为 5m）以上的距离（满足二者条件之一即可），工频磁场即可满足《电磁环境控制限值》

（GB 8702-2014）中 100μT 限值要求。

c 、达标距离

结合以上预测结果，本项目 110kV 双回架设线路在近地导线最低离地高度 7m 时，以 110-DB21GS-Z1 为预测塔型，在不考虑风偏的情况下，确定边导线两侧水平方向各保持 4m 的距离，或者在垂直方向上净 空高度保持 5m 的距离，电磁环境即可满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中标准限值要求（工

频电场强度限值 4000V/m ，磁感应强度限值 100μT）。

（2）单回架空线路预测结果及分析

①110-DB21D-ZM3 型塔架空输电线路经过耕地、园地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所

当架空输电线路经过耕地、园地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，导线对地距离6m 时，以 弧垂最大处线路中心的地面投影为预测原点，沿垂直于线路方向进行，预测离地面1.5m 处的工频电场

强度。本次预测塔型对称分布，因此只选取杆塔一侧数值，110kV 架空线路计算结果见表3-6。

表 3-6    110-DB21D-ZM3 型塔工频电场、工频磁感应强度强度预测结果

| 下相线导线对地高度 | 6m |  |
| --- | --- | --- |
| 距线路中心距离（m） | 距地面 1.5m 处 |  |
|  | 工频电场强度（V/m） | 工频磁感应强度(μT） |
| 0（边导线内） | 1286.9 | 29.451 |
| 1（边导线内） | 1471.3 | 29.283 |
| 2（边导线内） | 1853.0 | 28.639 |
| 3（边导线内） | 2179.5 | 27.215 |
| 4 | 2307.4 | 24.862 |
| 5 | 2215.8 | 21.831 |
| 6 | 1975. 1 | 18.622 |
| 7 | 1676.7 | 15.650 |
| 8 | 1384.7 | 13.105 |
| 9 | 1129.4 | 11.013 |
| 10 | 918.7 | 9.319 |
| 11 | 749.9 | 7.952 |
| 12 | 616.6 | 6.844 |
| 13 | 511.7 | 5.941 |
| 14 | 429.1 | 5.199 |
| 15 | 363.7 | 4.582 |
| 16 | 311.5 | 4.066 |
| 17 | 269.5 | 3.631 |
| 18 | 235.4 | 3.260 |
| 19 | 207.4 | 2.942 |
| 20 | 184.2 | 2.668 |
| 21 | 164.8 | 2.430 |
| 22 | 148.4 | 2.222 |
| 23 | 134.4 | 2.039 |
| 24 | 122.4 | 1.878 |
| 25 | 112.0 | 1.735 |
| 26 | 102.9 | 1.608 |
| 27 | 95.0 | 1.494 |
| 28 | 88.0 | 1.391 |
| 29 | 81.7 | 1.299 |
| 30 | 76.2 | 1.215 |
| 31 | 71.2 | 1.140 |
| 32 | 66.6 | 1.071 |
| 33 | 62.6 | 1.008 |
| 34 | 58.9 | 0.950 |

《铜梁文曲 220 千伏变电站 110 千伏送出工程电磁环境影响评价专题》                       3 电磁环境影响与评价

| 最大值 | 2307.4 | 29.451 |
| --- | --- | --- |

图 3-9    单回线路架设地面 1.5m 处产生工频电场强度变化趋势

图 3-10    单回线路架设地面 1.5m 处产生工频磁感应强度变化趋势

从表3-6 、图3-9可以看出，架空输电线路经过耕地、园地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所在 采用110-DB21D-ZM3塔型、下相线导线对地高度6m 时，在距离地面1.5m 高度处，工频电场强度最大

值为2307.4V/m ，能满足线路耕地等场所工频电场强度限值10kV/m 的要求。

②110-DB21D-ZM3 型塔架空输电线路经过居民区及附近

1）离地1.5m 处电磁环境平面预测结果

当架空输电线路经过居民区及附近，导线对地距离7m 时，以弧垂最大处线路中心的地面投影为预 测原点，沿垂直于线路方向进行，预测离地面1.5m 处的工频电场强度。110kV 架空线路计算结果见表

3-7。

表 3-7    110-DB21D-ZM3 型塔工频电场强度、工频磁感应强度预测结果

| 下相线导线对地高度 | 7m |  |
| --- | --- | --- |
| 距线路中心距离（m） | 距地面 1.5m 处 |  |
|  | 工频电场强度（V/m） | 工频磁感应强度(μT） |
| 0（边导线内） | 1035. 1 | 22.632 |
| 1（边导线内） | 1148.5 | 22.443 |
| 2（边导线内） | 1391.5 | 21.837 |
| 3（边导线内） | 1613.9 | 20.746 |
| 4 | 1728.5 | 19.167 |
| 5 | 1714. 1 | 17.229 |
| 6 | 1596.6 | 15.151 |
| 7 | 1420.8 | 13.137 |
| 8 | 1226.6 | 11.316 |
| 9 | 1040.2 | 9.737 |
| 10 | 874.3 | 8.400 |
| 11 | 732.9 | 7.280 |
| 12 | 615.5 | 6.346 |
| 13 | 519.2 | 5.565 |
| 14 | 440.7 | 4.911 |
| 15 | 376.8 | 4.358 |
| 16 | 324.6 | 3.890 |
| 17 | 281.8 | 3.490 |
| 18 | 246.5 | 3.146 |
| 19 | 217.3 | 2.850 |
| 20 | 192.9 | 2.592 |
| 21 | 172.3 | 2.367 |
| 22 | 154.9 | 2.169 |
| 23 | 140.0 | 1.995 |
| 24 | 127.2 | 1.840 |
| 25 | 116. 1 | 1.703 |
| 26 | 106.5 | 1.580 |
| 27 | 98.0 | 1.470 |
| 28 | 90.5 | 1.370 |
| 29 | 83.9 | 1.281 |
| 30 | 78.0 | 1.200 |
| 31 | 72.8 | 1.126 |
| 32 | 68. 1 | 1.058 |
| 33 | 63.8 | 0.997 |
| 34 | 59.9 | 0.941 |
| 最大值 | 1728.5 | 22.632 |

《铜梁文曲 220 千伏变电站 110 千伏送出工程电磁环境影响评价专题》                       3 电磁环境影响与评价

图 3-11    单回线路架设地面 1.5m 处产生工频电场强度变化趋势

图 3-12    单回线路架设地面 1.5m 处产生工频磁感应强度变化趋势

从表3-7 、图3- 11和图3- 12可以看出，架空输电线路经过居民区及附近在采用110-DB21D-ZM3塔型、 下相线导线对地高度7m 时，在距离地面1.5m 高度处，工频电场强度最大值为1728.5V/m ，工频磁感应 强度最大值为22.632μT ，满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中公众曝露控制限值4000V/m、

工频磁感应强度100μT 标准要求。

2）工频电磁场强度空间分布

110-DB21D-ZM3塔型在导线对地7m 时，工频电磁场空间分布见表3-8~3-9 ，图3- 13~3- 14。

表 3-8    110-DB21D-ZM3 塔型导线对地 7m 工频电场强度空间分布  （kV/m）

| Y/X | -14 | -13 | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | 0.034 | 0.035 | 0.035 | 0.036 | 0.036 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.036 | 0.036 | 0.035 | 0.035 | 0.034 |
| 46.5 | 0.037 | 0.037 | 0.038 | 0.038 | 0.039 | 0.039 | 0.04 | 0.04 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.04 | 0.04 | 0.039 | 0.039 | 0.038 | 0.038 | 0.037 | 0.037 |
| 45 | 0.039 | 0.04 | 0.041 | 0.041 | 0.042 | 0.043 | 0.043 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.043 | 0.043 | 0.042 | 0.041 | 0.041 | 0.04 | 0.039 |
| 43.5 | 0.042 | 0.043 | 0.044 | 0.045 | 0.045 | 0.046 | 0.047 | 0.047 | 0.048 | 0.048 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.048 | 0.048 | 0.047 | 0.047 | 0.046 | 0.045 | 0.045 | 0.044 | 0.043 | 0.042 |
| 42 | 0.046 | 0.047 | 0.048 | 0.048 | 0.049 | 0.05 | 0.051 | 0.051 | 0.052 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.052 | 0.051 | 0.051 | 0.05 | 0.049 | 0.048 | 0.048 | 0.047 | 0.046 |
| 40.5 | 0.049 | 0.051 | 0.052 | 0.053 | 0.054 | 0.055 | 0.055 | 0.056 | 0.057 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.059 | 0.059 | 0.059 | 0.059 | 0.059 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.057 | 0.056 | 0.055 | 0.055 | 0.054 | 0.053 | 0.052 | 0.051 | 0.049 |
| 39 | 0.054 | 0.055 | 0.056 | 0.057 | 0.059 | 0.06 | 0.061 | 0.062 | 0.063 | 0.063 | 0.064 | 0.064 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.064 | 0.064 | 0.063 | 0.063 | 0.062 | 0.061 | 0.06 | 0.059 | 0.057 | 0.056 | 0.055 | 0.054 |
| 37.5 | 0.058 | 0.06 | 0.061 | 0.063 | 0.064 | 0.066 | 0.067 | 0.068 | 0.069 | 0.07 | 0.071 | 0.071 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.071 | 0.071 | 0.07 | 0.069 | 0.068 | 0.067 | 0.066 | 0.064 | 0.063 | 0.061 | 0.06 | 0.058 |
| 36 | 0.064 | 0.065 | 0.067 | 0.069 | 0.071 | 0.072 | 0.074 | 0.075 | 0.077 | 0.078 | 0.079 | 0.079 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.079 | 0.079 | 0.078 | 0.077 | 0.075 | 0.074 | 0.072 | 0.071 | 0.069 | 0.067 | 0.065 | 0.064 |
| 34.5 | 0.07 | 0.072 | 0.074 | 0.076 | 0.078 | 0.08 | 0.082 | 0.084 | 0.086 | 0.087 | 0.088 | 0.089 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.089 | 0.088 | 0.087 | 0.086 | 0.084 | 0.082 | 0.08 | 0.078 | 0.076 | 0.074 | 0.072 | 0.07 |
| 33 | 0.076 | 0.079 | 0.082 | 0.084 | 0.087 | 0.09 | 0.092 | 0.094 | 0.096 | 0.098 | 0.099 | 0. 1 | 0. 101 | 0. 102 | 0. 102 | 0. 102 | 0. 101 | 0. 1 | 0.099 | 0.098 | 0.096 | 0.094 | 0.092 | 0.09 | 0.087 | 0.084 | 0.082 | 0.079 | 0.076 |
| 31.5 | 0.084 | 0.087 | 0.091 | 0.094 | 0.097 | 0. 1 | 0. 103 | 0. 106 | 0. 109 | 0. 111 | 0. 113 | 0. 114 | 0. 115 | 0. 116 | 0. 116 | 0. 116 | 0. 115 | 0. 114 | 0. 113 | 0. 111 | 0. 109 | 0. 106 | 0. 103 | 0. 1 | 0.097 | 0.094 | 0.091 | 0.087 | 0.084 |
| 30 | 0.093 | 0.097 | 0. 101 | 0. 105 | 0. 109 | 0. 113 | 0. 117 | 0. 12 | 0. 124 | 0. 127 | 0. 129 | 0. 131 | 0. 132 | 0. 133 | 0. 134 | 0. 133 | 0. 132 | 0. 131 | 0. 129 | 0. 127 | 0. 124 | 0. 12 | 0. 117 | 0. 113 | 0. 109 | 0. 105 | 0. 101 | 0.097 | 0.093 |
| 28.5 | 0. 103 | 0. 108 | 0. 113 | 0. 118 | 0. 123 | 0. 128 | 0. 133 | 0. 138 | 0. 142 | 0. 146 | 0. 149 | 0. 152 | 0. 154 | 0. 155 | 0. 155 | 0. 155 | 0. 154 | 0. 152 | 0. 149 | 0. 146 | 0. 142 | 0. 138 | 0. 133 | 0. 128 | 0. 123 | 0. 118 | 0. 113 | 0. 108 | 0. 103 |
| 27 | 0. 114 | 0. 121 | 0. 127 | 0. 133 | 0. 14 | 0. 146 | 0. 153 | 0. 159 | 0. 164 | 0. 169 | 0. 174 | 0. 177 | 0. 18 | 0. 182 | 0. 182 | 0. 182 | 0. 18 | 0. 177 | 0. 174 | 0. 169 | 0. 164 | 0. 159 | 0. 153 | 0. 146 | 0. 14 | 0. 133 | 0. 127 | 0. 121 | 0. 114 |
| 25.5 | 0. 128 | 0. 135 | 0. 143 | 0. 152 | 0. 16 | 0. 168 | 0. 177 | 0. 185 | 0. 192 | 0. 199 | 0.205 | 0.21 | 0.214 | 0.216 | 0.217 | 0.216 | 0.214 | 0.21 | 0.205 | 0. 199 | 0. 192 | 0. 185 | 0. 177 | 0. 168 | 0. 16 | 0. 152 | 0. 143 | 0. 135 | 0. 128 |
| 24 | 0. 143 | 0. 152 | 0. 162 | 0. 173 | 0. 184 | 0. 195 | 0.206 | 0.217 | 0.228 | 0.237 | 0.246 | 0.253 | 0.258 | 0.262 | 0.263 | 0.262 | 0.258 | 0.253 | 0.246 | 0.237 | 0.228 | 0.217 | 0.206 | 0. 195 | 0. 184 | 0. 173 | 0. 162 | 0. 152 | 0. 143 |
| 22.5 | 0. 16 | 0. 172 | 0. 185 | 0. 198 | 0.213 | 0.228 | 0.243 | 0.258 | 0.273 | 0.287 | 0.299 | 0.31 | 0.318 | 0.323 | 0.324 | 0.323 | 0.318 | 0.31 | 0.299 | 0.287 | 0.273 | 0.258 | 0.243 | 0.228 | 0.213 | 0. 198 | 0. 185 | 0. 172 | 0. 16 |
| 21 | 0. 179 | 0. 194 | 0.211 | 0.229 | 0.248 | 0.268 | 0.289 | 0.311 | 0.332 | 0.352 | 0.371 | 0.387 | 0.4 | 0.407 | 0.41 | 0.407 | 0.4 | 0.387 | 0.371 | 0.352 | 0.332 | 0.311 | 0.289 | 0.268 | 0.248 | 0.229 | 0.211 | 0. 194 | 0. 179 |
| 19.5 | 0.201 | 0.22 | 0.241 | 0.264 | 0.29 | 0.318 | 0.347 | 0.378 | 0.41 | 0.441 | 0.47 | 0.496 | 0.517 | 0.53 | 0.534 | 0.53 | 0.517 | 0.496 | 0.47 | 0.441 | 0.41 | 0.378 | 0.347 | 0.318 | 0.29 | 0.264 | 0.241 | 0.22 | 0.201 |
| 18 | 0.225 | 0.249 | 0.276 | 0.307 | 0.341 | 0.379 | 0.421 | 0.466 | 0.514 | 0.564 | 0.612 | 0.656 | 0.692 | 0.715 | 0.723 | 0.715 | 0.692 | 0.656 | 0.612 | 0.564 | 0.514 | 0.466 | 0.421 | 0.379 | 0.341 | 0.307 | 0.276 | 0.249 | 0.225 |
| 16.5 | 0.251 | 0.281 | 0.316 | 0.356 | 0.402 | 0.455 | 0.515 | 0.582 | 0.657 | 0.737 | 0.82 | 0.9 | 0.97 | 1.018 | 1.035 | 1.018 | 0.97 | 0.9 | 0.82 | 0.737 | 0.657 | 0.582 | 0.515 | 0.455 | 0.402 | 0.356 | 0.316 | 0.281 | 0.251 |
| 15 | 0.279 | 0.316 | 0.36 | 0.412 | 0.474 | 0.547 | 0.633 | 0.735 | 0.852 | 0.987 | 1. 137 | 1.296 | 1.448 | 1.565 | 1.61 | 1.565 | 1.448 | 1.296 | 1. 137 | 0.987 | 0.852 | 0.735 | 0.633 | 0.547 | 0.474 | 0.412 | 0.36 | 0.316 | 0.279 |
| 13.5 | 0.309 | 0.354 | 0.408 | 0.475 | 0.556 | 0.657 | 0.78 | 0.932 | 1. 119 | 1.347 | 1.625 | 1.962 | 2.355 | 2.736 | 2.911 | 2.736 | 2.355 | 1.962 | 1.625 | 1.347 | 1. 119 | 0.932 | 0.78 | 0.657 | 0.556 | 0.475 | 0.408 | 0.354 | 0.309 |
| 12 | 0.338 | 0.392 | 0.459 | 0.542 | 0.648 | 0.784 | 0.959 | 1. 186 | 1.48 | 1.86 | 2.358 | 3.048 | 4.135 | 6.024 | 7.757 | 6.024 | 4.135 | 3.048 | 2.358 | 1.86 | 1.48 | 1. 186 | 0.959 | 0.784 | 0.648 | 0.542 | 0.459 | 0.392 | 0.338 |
| 10.5 | 0.366 | 0.428 | 0.508 | 0.61 | 0.744 | 0.922 | 1. 166 | 1.504 | 1.972 | 2.609 | 3.435 | 4.512 | 6.286 | 11.287 | 38.02 | 11.287 | 6.286 | 4.512 | 3.435 | 2.609 | 1.972 | 1.504 | 1. 166 | 0.922 | 0.744 | 0.61 | 0.508 | 0.428 | 0.366 |
| 9 | 0.39 | 0.461 | 0.552 | 0.671 | 0.832 | 1.055 | 1.378 | 1.867 | 2.638 | 3.864 | 5.531 | 6.831 | 7.33 | 7.861 | 8.305 | 7.861 | 7.33 | 6.831 | 5.531 | 3.864 | 2.638 | 1.867 | 1.378 | 1.055 | 0.832 | 0.671 | 0.552 | 0.461 | 0.39 |
| 7.5 | 0.41 | 0.487 | 0.586 | 0.717 | 0.896 | 1. 15 | 1.53 | 2. 145 | 3.267 | 5.796 | 14.259 | 17.928 | 9.125 | 6.716 | 6.137 | 6.716 | 9.125 | 17.928 | 14.259 | 5.796 | 3.267 | 2. 145 | 1.53 | 1. 15 | 0.896 | 0.717 | 0.586 | 0.487 | 0.41 |
| 6 | 0.424 | 0.504 | 0.607 | 0.742 | 0.924 | 1. 179 | 1.55 | 2. 128 | 3. 121 | 5.074 | 9.144 | 10.396 | 6.944 | 5.252 | 4.783 | 5.248 | 6.928 | 10.312 | 9.056 | 5.051 | 3. 114 | 2. 126 | 1.549 | 1. 178 | 0.925 | 0.742 | 0.607 | 0.504 | 0.425 |
| 4.5 | 0.434 | 0.515 | 0.617 | 0.748 | 0.919 | 1. 145 | 1.448 | 1.858 | 2.408 | 3.091 | 3.724 | 3.915 | 3.612 | 3.23 | 3.075 | 3.23 | 3.612 | 3.915 | 3.724 | 3.091 | 2.408 | 1.858 | 1.448 | 1. 145 | 0.919 | 0.748 | 0.617 | 0.515 | 0.434 |
| 3 | 0.439 | 0.518 | 0.618 | 0.742 | 0.896 | 1.087 | 1.319 | 1.59 | 1.882 | 2. 146 | 2.302 | 2.283 | 2. 111 | 1.906 | 1.816 | 1.906 | 2. 111 | 2.283 | 2.302 | 2. 146 | 1.882 | 1.59 | 1.319 | 1.087 | 0.896 | 0.742 | 0.618 | 0.518 | 0.439 |
| 1.5 | 0.441 | 0.519 | 0.616 | 0.733 | 0.874 | 1.04 | 1.227 | 1.421 | 1.597 | 1.714 | 1.729 | 1.614 | 1.391 | 1. 148 | 1.035 | 1. 148 | 1.391 | 1.614 | 1.729 | 1.714 | 1.597 | 1.421 | 1.227 | 1.04 | 0.874 | 0.733 | 0.616 | 0.519 | 0.441 |

备注：X 为与导线地面投影中心的距离，Y 为距离地面的高度，红色加粗内容为工频电场强度超过 4kV/m 的部分。

表 3-9    110-DB21D-ZM3 塔型导线对地 7m 工频磁感应强度空间分布  (μT）

| Y/X | -14 | -13 | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | 0.622 | 0.631 | 0.64 | 0.649 | 0.656 | 0.664 | 0.671 | 0.677 | 0.682 | 0.686 | 0.69 | 0.693 | 0.695 | 0.696 | 0.697 | 0.696 | 0.695 | 0.693 | 0.69 | 0.686 | 0.682 | 0.677 | 0.671 | 0.664 | 0.656 | 0.649 | 0.64 | 0.631 | 0.622 |
| 46.5 | 0.665 | 0.676 | 0.686 | 0.696 | 0.705 | 0.714 | 0.722 | 0.729 | 0.735 | 0.74 | 0.744 | 0.748 | 0.75 | 0.752 | 0.752 | 0.752 | 0.75 | 0.748 | 0.744 | 0.74 | 0.735 | 0.729 | 0.722 | 0.714 | 0.705 | 0.696 | 0.686 | 0.676 | 0.665 |
| 45 | 0.714 | 0.726 | 0.738 | 0.749 | 0.76 | 0.77 | 0.779 | 0.787 | 0.794 | 0.8 | 0.805 | 0.809 | 0.812 | 0.814 | 0.814 | 0.814 | 0.812 | 0.809 | 0.805 | 0.8 | 0.794 | 0.787 | 0.779 | 0.77 | 0.76 | 0.749 | 0.738 | 0.726 | 0.714 |
| 43.5 | 0.767 | 0.781 | 0.795 | 0.808 | 0.82 | 0.832 | 0.842 | 0.852 | 0.86 | 0.868 | 0.874 | 0.879 | 0.882 | 0.884 | 0.885 | 0.884 | 0.882 | 0.879 | 0.874 | 0.868 | 0.86 | 0.852 | 0.842 | 0.832 | 0.82 | 0.808 | 0.795 | 0.781 | 0.767 |
| 42 | 0.826 | 0.843 | 0.859 | 0.874 | 0.889 | 0.902 | 0.914 | 0.926 | 0.936 | 0.944 | 0.951 | 0.957 | 0.961 | 0.964 | 0.964 | 0.964 | 0.961 | 0.957 | 0.951 | 0.944 | 0.936 | 0.926 | 0.914 | 0.902 | 0.889 | 0.874 | 0.859 | 0.843 | 0.826 |
| 40.5 | 0.892 | 0.911 | 0.93 | 0.948 | 0.965 | 0.981 | 0.996 | 1.009 | 1.021 | 1.031 | 1.04 | 1.047 | 1.051 | 1.054 | 1.055 | 1.054 | 1.051 | 1.047 | 1.04 | 1.031 | 1.021 | 1.009 | 0.996 | 0.981 | 0.965 | 0.948 | 0.93 | 0.911 | 0.892 |
| 39 | 0.965 | 0.988 | 1.01 | 1.032 | 1.052 | 1.071 | 1.088 | 1. 104 | 1. 119 | 1. 131 | 1. 141 | 1. 149 | 1. 155 | 1. 159 | 1. 16 | 1. 159 | 1. 155 | 1. 149 | 1. 141 | 1. 131 | 1. 119 | 1. 104 | 1.088 | 1.071 | 1.052 | 1.032 | 1.01 | 0.988 | 0.965 |
| 37.5 | 1.048 | 1.075 | 1. 101 | 1. 126 | 1. 15 | 1. 173 | 1. 194 | 1.213 | 1.231 | 1.246 | 1.258 | 1.268 | 1.275 | 1.279 | 1.281 | 1.279 | 1.275 | 1.268 | 1.258 | 1.246 | 1.231 | 1.213 | 1. 194 | 1. 173 | 1. 15 | 1. 126 | 1. 101 | 1.075 | 1.048 |
| 36 | 1. 14 | 1. 172 | 1.204 | 1.234 | 1.263 | 1.29 | 1.316 | 1.339 | 1.36 | 1.378 | 1.394 | 1.406 | 1.415 | 1.42 | 1.422 | 1.42 | 1.415 | 1.406 | 1.394 | 1.378 | 1.36 | 1.339 | 1.316 | 1.29 | 1.263 | 1.234 | 1.204 | 1. 172 | 1. 14 |
| 34.5 | 1.244 | 1.283 | 1.32 | 1.357 | 1.392 | 1.425 | 1.456 | 1.485 | 1.511 | 1.533 | 1.552 | 1.567 | 1.578 | 1.585 | 1.587 | 1.585 | 1.578 | 1.567 | 1.552 | 1.533 | 1.511 | 1.485 | 1.456 | 1.425 | 1.392 | 1.357 | 1.32 | 1.283 | 1.244 |
| 33 | 1.362 | 1.408 | 1.453 | 1.498 | 1.54 | 1.581 | 1.62 | 1.655 | 1.688 | 1.716 | 1.739 | 1.758 | 1.772 | 1.78 | 1.783 | 1.78 | 1.772 | 1.758 | 1.739 | 1.716 | 1.688 | 1.655 | 1.62 | 1.581 | 1.54 | 1.498 | 1.453 | 1.408 | 1.362 |
| 31.5 | 1.495 | 1.551 | 1.606 | 1.66 | 1.713 | 1.763 | 1.811 | 1.856 | 1.896 | 1.932 | 1.962 | 1.986 | 2.004 | 2.014 | 2.018 | 2.014 | 2.004 | 1.986 | 1.962 | 1.932 | 1.896 | 1.856 | 1.811 | 1.763 | 1.713 | 1.66 | 1.606 | 1.551 | 1.495 |
| 30 | 1.646 | 1.714 | 1.781 | 1.848 | 1.914 | 1.977 | 2.038 | 2.094 | 2. 146 | 2. 191 | 2.23 | 2.261 | 2.284 | 2.298 | 2.303 | 2.298 | 2.284 | 2.261 | 2.23 | 2. 191 | 2. 146 | 2.094 | 2.038 | 1.977 | 1.914 | 1.848 | 1.781 | 1.714 | 1.646 |
| 28.5 | 1.818 | 1.9 | 1.984 | 2.067 | 2. 149 | 2.23 | 2.307 | 2.38 | 2.446 | 2.506 | 2.557 | 2.598 | 2.628 | 2.646 | 2.652 | 2.646 | 2.628 | 2.598 | 2.557 | 2.506 | 2.446 | 2.38 | 2.307 | 2.23 | 2. 149 | 2.067 | 1.984 | 1.9 | 1.818 |
| 27 | 2.013 | 2. 115 | 2.218 | 2.323 | 2.427 | 2.53 | 2.63 | 2.725 | 2.813 | 2.892 | 2.96 | 3.015 | 3.055 | 3.08 | 3.088 | 3.08 | 3.055 | 3.015 | 2.96 | 2.892 | 2.813 | 2.725 | 2.63 | 2.53 | 2.427 | 2.323 | 2.218 | 2. 115 | 2.013 |
| 25.5 | 2.235 | 2.361 | 2.491 | 2.623 | 2.757 | 2.891 | 3.022 | 3. 147 | 3.265 | 3.372 | 3.464 | 3.54 | 3.596 | 3.63 | 3.642 | 3.63 | 3.596 | 3.54 | 3.464 | 3.372 | 3.265 | 3. 147 | 3.022 | 2.891 | 2.757 | 2.623 | 2.491 | 2.361 | 2.235 |
| 24 | 2.488 | 2.644 | 2.808 | 2.977 | 3. 151 | 3.326 | 3.5 | 3.67 | 3.83 | 3.978 | 4. 107 | 4.214 | 4.294 | 4.343 | 4.36 | 4.343 | 4.294 | 4.214 | 4. 107 | 3.978 | 3.83 | 3.67 | 3.5 | 3.326 | 3. 151 | 2.977 | 2.808 | 2.644 | 2.488 |
| 22.5 | 2.773 | 2.969 | 3. 177 | 3.395 | 3.622 | 3.855 | 4.09 | 4.323 | 4.548 | 4.758 | 4.944 | 5. 1 | 5.217 | 5.291 | 5.316 | 5.291 | 5.217 | 5. 1 | 4.944 | 4.758 | 4.548 | 4.323 | 4.09 | 3.855 | 3.622 | 3.395 | 3. 177 | 2.969 | 2.773 |
| 21 | 3.094 | 3.34 | 3.605 | 3.888 | 4. 188 | 4.502 | 4.825 | 5. 152 | 5.474 | 5.78 | 6.058 | 6.294 | 6.475 | 6.589 | 6.628 | 6.589 | 6.475 | 6.294 | 6.058 | 5.78 | 5.474 | 5. 152 | 4.825 | 4.502 | 4. 188 | 3.888 | 3.605 | 3.34 | 3.094 |
| 19.5 | 3.452 | 3.76 | 4.098 | 4.467 | 4.867 | 5.295 | 5.746 | 6.215 | 6.688 | 7. 15 | 7.582 | 7.957 | 8.251 | 8.439 | 8.504 | 8.439 | 8.251 | 7.957 | 7.582 | 7. 15 | 6.688 | 6.215 | 5.746 | 5.295 | 4.867 | 4.467 | 4.098 | 3.76 | 3.452 |
| 18 | 3.843 | 4.229 | 4.661 | 5. 143 | 5.678 | 6.266 | 6.906 | 7.59 | 8.305 | 9.03 | 9.731 | 10.365 | 10.879 | 11.215 | 11.333 | 11.215 | 10.879 | 10.365 | 9.731 | 9.03 | 8.305 | 7.59 | 6.906 | 6.266 | 5.678 | 5. 143 | 4.661 | 4.229 | 3.843 |
| 16.5 | 4.262 | 4.742 | 5.291 | 5.919 | 6.636 | 7.449 | 8.364 | 9.38 | 10.489 | 11.667 | 12.869 | 14.02 | 15.007 | 15.687 | 15.931 | 15.687 | 15.007 | 14.02 | 12.869 | 11.667 | 10.489 | 9.38 | 8.364 | 7.449 | 6.636 | 5.919 | 5.291 | 4.742 | 4.262 |
| 15 | 4.696 | 5.284 | 5.975 | 6.787 | 7.743 | 8.867 | 10. 18 | 11.705 | 13.454 | 15.427 | 17.595 | 19.869 | 22.034 | 23.684 | 24.317 | 23.684 | 22.034 | 19.869 | 17.595 | 15.427 | 13.454 | 11.705 | 10. 18 | 8.867 | 7.743 | 6.787 | 5.975 | 5.284 | 4.696 |
| 13.5 | 5. 122 | 5.831 | 6.685 | 7.719 | 8.978 | 10.514 | 12.392 | 14.68 | 17.455 | 20.798 | 24.819 | 29.643 | 35.233 | 40.636 | 43. 116 | 40.636 | 35.233 | 29.643 | 24.819 | 20.798 | 17.455 | 14.68 | 12.392 | 10.514 | 8.978 | 7.719 | 6.685 | 5.831 | 5. 122 |
| 12 | 5.509 | 6.343 | 7.37 | 8.652 | 10.269 | 12.33 | 14.977 | 18.385 | 22.761 | 28.35 | 35.562 | 45.455 | 60.968 | 87.994 | 112.902 | 87.994 | 60.968 | 45.455 | 35.562 | 28.35 | 22.761 | 18.385 | 14.977 | 12.33 | 10.269 | 8.652 | 7.37 | 6.343 | 5.509 |
| 10.5 | 5.821 | 6.764 | 7.953 | 9.48 | 11.476 | 14. 14 | 17.768 | 22.78 | 29.718 | 39.092 | 51. 138 | 66.635 | 91.987 | 163.762 | 549.556 | 163.762 | 91.987 | 66.635 | 51. 138 | 39.092 | 29.718 | 22.78 | 17.768 | 14. 14 | 11.476 | 9.48 | 7.953 | 6.764 | 5.821 |
| 9 | 6.015 | 7.035 | 8.341 | 10.054 | 12.364 | 15.584 | 20.252 | 27.333 | 38.556 | 56.46 | 80.916 | 100.156 | 107.796 | 115.926 | 122.624 | 115.926 | 107.796 | 100.156 | 80.916 | 56.46 | 38.556 | 27.333 | 20.252 | 15.584 | 12.364 | 10.054 | 8.341 | 7.035 | 6.015 |
| 7.5 | 6.063 | 7. 104 | 8.448 | 10.227 | 12.66 | 16. 131 | 21.368 | 29.92 | 45.704 | 81.698 | 203.551 | 260.696 | 135.882 | 102.413 | 94.592 | 102.413 | 135.882 | 260.696 | 203.551 | 81.698 | 45.704 | 29.92 | 21.368 | 16. 131 | 12.66 | 10.227 | 8.448 | 7. 104 | 6.063 |
| 6 | 5.955 | 6.959 | 8.247 | 9.94 | 12.234 | 15.465 | 20.252 | 27.856 | 41. 187 | 68.026 | 125.429 | 148.43 | 104.424 | 82.536 | 76.62 | 82.536 | 104.424 | 148.43 | 125.429 | 68.026 | 41. 187 | 27.856 | 20.252 | 15.465 | 12.234 | 9.94 | 8.247 | 6.959 | 5.955 |
| 4.5 | 5.697 | 6.607 | 7.754 | 9.226 | 11. 155 | 13.745 | 17.313 | 22.344 | 29.485 | 39. 109 | 49.526 | 55.647 | 55.441 | 53.076 | 51.985 | 53.076 | 55.441 | 55.647 | 49.526 | 39. 109 | 29.485 | 22.344 | 17.313 | 13.745 | 11. 155 | 9.226 | 7.754 | 6.607 | 5.697 |
| 3 | 5.335 | 6. 122 | 7.088 | 8.287 | 9.789 | 11.689 | 14.096 | 17. 117 | 20.778 | 24.865 | 28.773 | 31.685 | 33.223 | 33.746 | 33.836 | 33.746 | 33.223 | 31.685 | 28.773 | 24.865 | 20.778 | 17. 117 | 14.096 | 11.689 | 9.789 | 8.287 | 7.088 | 6. 122 | 5.335 |
| 1.5 | 4.911 | 5.565 | 6.346 | 7.28 | 8.4 | 9.737 | 11.316 | 13. 137 | 15. 151 | 17.229 | 19. 167 | 20.746 | 21.837 | 22.443 | 22.632 | 22.443 | 21.837 | 20.746 | 19. 167 | 17.229 | 15. 151 | 13. 137 | 11.316 | 9.737 | 8.4 | 7.28 | 6.346 | 5.565 | 4.911 |

备注：X 为与导线地面投影中心的距离，Y 为距离地面的高度，红色加粗内容为工频电场强度超过 100μT 的部分。

图 3-13    110-DB21D-ZM3 塔型导线对地 7m 工频电场强度空间分布图

图 3-14    110-DB21D-ZM3 塔型导线对地 7m 工频磁感应强度空间分布图

3）预测结果分析

a 、工频电场空间分布分析

由表 3-7 、表 3-8 及图 3- 13 可见，本评价 110kV 单回输电线路采用 110-DB21D-ZM3 塔型、下相线导线对 地高度 7m 时，边导线两侧在不考虑最大风偏情况下，水平方向与边导线两侧应保持 4m（6m-3.45m=2.55m ， 根据《110kV～750kV 架空输电线路设计规范》（GB50545-2010），边导线与建筑物之间的最小净空距离最小 为 4m）以上的距离，或者导线与敏感点竖直净空高度应保持 5m（7m-4.5m=2.5m ，根据《110kV～750kV 架空 输电线路设计规范》（GB50545-2010），边导线对建筑物的垂直距离最小为 5m）以上的距离（满足二者条件

之一即可）， 电场强度即可满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中 4000V/m 限值要求。

b 、工频磁场空间分布分析

由表 3-7 、表 3-9 及图 3- 14 可见，本评价 110kV 单回输电线路采用 110-DB21D-ZM3 塔型、下相线导线对 地高度 7m 时，边导线两侧在不考虑最大风偏情况下，水平方向与边导线两侧应保持 4m（5m-3.45m= 1.55m ， 根据《110kV～750kV 架空输电线路设计规范》（GB50545-2010），边导线与建筑物之间的最小净空距离最小 为 4m） 以上的距离，或者导线与敏感点竖直净空高度应保持 5m（7m-4.5m=2.5m ，设计边导线对建筑物的垂 直距离最小为 5m） 以上的距离（满足二者条件之一即可） ，工频磁场即可满足《电磁环境控制限值》 （GB

8702-2014）中 100μT 限值要求。

c 、达标距离

结合以上预测结果，本项目110kV 单回架设线路在近地导线最低离地高度7m 时，以110-DB21D-ZM3为预 测塔型，在不考虑风偏的情况下，确定边导线两侧水平方向各保持4m 的距离，或者在垂直方向上净空高度保 持5m 的距离，电磁环境即可满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中标准限值要求（工频电场强度限

值4000V/m ，磁感应强度限值100μT）。

3.2 架空线路沿线环境保护目标预测分析

本次评价对架空线路沿线电磁环境保护目标预测选择评价范围内距离新建线路最近的典型敏感目标进行定量的电磁环境影响分析。电磁环境预测

采用预测值叠加背景值的方式进行预测分析，预测结果见表3- 10。

表 3-10    本项目典型敏感点电磁环境影响预测结果一览表

| 序号 |  | 保护目标名称 |  | 环境保护目标 |  | 预 测 导 线 对 地 高 度 (m) | 架设方式 | 预测 高度 （m） | 贡献值 |  | 背景值 |  |  | 预测值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 与线路边导线的相 对位置关系 | 最近一排 房屋结构 及高度 |  |  |  | 工频电 场强度 （V/m） | 工频磁感 应强度 (μT） | 工频电 场强度 （V/m） | 工频磁 感应强 度(μT） | 工频电 场强度 （V/m） | 工频磁感 应强度 (μT） |
| 1 | 龙 郭线π 接入 文曲 变 110k V 线 路工 程 （110 kV 文 龙线） | 铜梁区太平镇 | 团碾村二组民 房 | 线路下方 | 1~2 层坡 顶，高约 5~ 10m | 23m | 单回 架设 | 1.5 | 223.6 | 2.987 | 85.28 | 0.0111 | 308.88 | 2.9981 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4.5 | 279.3 | 3.850 | 85.28 | 0.0111 | 364.58 | 3.8611 |
| 2 |  |  | 万寿村十六组 清民房 | 线路西侧及东侧，最 近西侧水平约 14m | 1~3 层平 顶，高约 5~ 11m | 21m | 单回 架设 | 1.5 | 158.7 | 2.286 | 3.063 | 0.0097 | 161.763 | 2.2957 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4.5 | 183.5 | 2.718 | 3.063 | 0.0097 | 186.563 | 2.7277 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7.5 | 213.8 | 3.247 | 3.063 | 0.0097 | 216.863 | 3.2567 |
| 3 |  |  | 万寿村十七组 民房 | 线路下方 | 1 层坡顶， 高约 4m | 33m | 单回 架设 | 1.5 | 55. 1 | 0.806 | 3.063 | 0.0097 | 58.163 | 0.8157 |
| 4 |  |  | 坪漆村七组民 房 | 线路西北侧及东南 侧，最近东南侧水平 约 4m | 1~2 层坡 平顶，高约 5~9m | 51m | 单回 架设 | 1.5 | 78.0 | 0.654 | 3.063 | 0.0097 | 81.063 | 0.6637 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4.5 | 81.5 | 0.733 | 3.063 | 0.0097 | 84.563 | 0.7427 |
| 5 |  |  | 坪漆村八组民 房等 | 线路西北侧及东南 侧，最近线路下方 | 1~3 层坡 顶，高约 5~ 13m | 25m | 单回 架设 | 1.5 | 196.2 | 2.563 | 3.063 | 0.0097 | 199.263 | 2.5727 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4.5 | 239.9 | 3.240 | 3.063 | 0.0097 | 242.963 | 3.2497 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7.5 | 303.4 | 4.221 | 3.063 | 0.0097 | 306.463 | 4.2307 |
| 6 |  |  | 双福村八组民 房 | 线路西北侧及东南 侧，最近东南侧水平 约 14m | 1~2 层坡 顶，高约 5~9m | 32m | 单回 架设 | 1.5 | 101.9 | 1.292 | 3.063 | 0.0097 | 104.963 | 1.3017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4.5 | 113.3 | 1.494 | 3.063 | 0.0097 | 116.363 | 1.5037 |
| 7 |  |  | 双福村九组民 房 | 线路西北侧及东南 侧，最近西北侧水平 约 10m | 1~2 层坡 平顶，高约 4~ 10m | 41m | 单回 架设 | 1.5 | 86.5 | 0.925 | 3.063 | 0.0097 | 89.563 | 0.9347 |
| 8 |  |  | 双福村三组民 房 | 线路西北侧及东南 侧，最近西北侧水平 约 6m | 1~3 层坡 平顶，高约 4~ 11m | 29m | 单回 架设 | 1.5 | 141.7 | 1.792 | 3.063 | 0.0097 | 144.763 | 1.8017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4.5 | 164.4 | 2.158 | 3.063 | 0.0097 | 167.463 | 2.1677 |
| 9 |  |  | 凉水村十三组 民房 | 线路西侧，最近西侧 水平约 11m | 1~2 层坡 顶，高约 5~ 10m | 24m | 单回 架设 | 1.5 | 156.0 | 2. 142 | 3.063 | 0.0097 | 159.063 | 2.1517 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4.5 | 181.9 | 2.579 | 3.063 | 0.0097 | 184.963 | 2.5887 |
| 10 |  | 铜 | 石河村十五组 | 线路西侧及东侧，最 | 2 层坡顶， | 33m | 单回 | 1.5 | 89.8 | 1.149 | 1.76 | 0.0132 | 91.56 | 1.1622 |

|  |  | 梁区侣俸镇 | 民房 | 近西侧水平约 17m | 高约 10m |  | 架设 | 4.5 | 98.5 | 1.311 | 1.76 | 0.0132 | 100.26 | 1.3242 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7.5 | 109. 1 | 1.505 | 1.76 | 0.0132 | 110.86 | 1.5182 |
| 11 |  |  | 石河村十一组 民房 | 线路东北侧及西南 侧，最近东北侧水平 约 10m | 1~2 层坡 顶，高约 4~ 11m | 32m | 单回 架设 | 1.5 | 114.0 | 1.409 | 1.76 | 0.0132 | 115.76 | 1.4222 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4.5 | 128.3 | 1.653 | 1.76 | 0.0132 | 130.06 | 1.6662 |
| 12 |  |  | 石河村四组民 房 | 线路东侧及西侧，最 近西侧水平约 14m | 1~2 层坡 顶，高约 4~ 11m | 20m | 单回 架设 | 1.5 | 166.4 | 2.420 | 1.76 | 0.0132 | 168.16 | 2.4332 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4.5 | 193.0 | 2.883 | 1.76 | 0.0132 | 194.76 | 2.8962 |
| 13 |  |  | 文曲村五组民 房 | 线路东侧，最近东侧 水平约 16m | 1~2 层坡 顶，高约 5~ 10m | 20m | 单回 架设 | 1.5 | 150.5 | 2.214 | 1.76 | 0.0132 | 152.26 | 2.2272 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4.5 | 171.8 | 2.595 | 1.76 | 0.0132 | 173.56 | 2.6082 |
| 14 | 龙 郭线π 接入 文曲 变 110k V 线 路工 程 （110 kV 文 壁线） | 铜梁区侣俸镇 | 石河村七组民 房 | 线路北侧，最近水平 距离约 19m | 1~2 层坡 顶，高约 5~9m | 21m | 单回 架设 | 1.5 | 88.6 | 1.215 | 1.76 | 0.0132 | 90.36 | 1.2282 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4.5 | 100.4 | 1.390 | 1.76 | 0.0132 | 102.16 | 1.4032 |
| 15 |  |  | 石河村九组民 房 | 线路南侧，最近水平 距离约 17m | 1~3 层坡 顶，高约 4~9m | 18m | 单回 架设 | 1.5 | 111.7 | 1.554 | 1.76 | 0.0132 | 113.46 | 1.5672 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4.5 | 128.3 | 1.799 | 1.76 | 0.0132 | 130.06 | 1.8122 |
| 16 |  |  | 文曲村六组民 房 | 线路西北侧，最近水 平约 21m | 1~2 层坡 顶，高约 5~9m | 28m | 单回 架设 | 1.5 | 62.2 | 0.826 | 1.76 | 0.0132 | 63.96 | 0.8392 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4.5 | 69.5 | 0.935 | 1.76 | 0.0132 | 71.26 | 0.9482 |
| 17 |  |  | 文曲村七组民 房 | 线路南侧，最近水平 约 30m | 1~3 层坡 顶，高约 4~9m | 32m | 单回 架设 | 1.5 | 42.2 | 0.530 | 1.76 | 0.0132 | 43.96 | 0.5432 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4.5 | 45.3 | 0.579 | 1.76 | 0.0132 | 47.06 | 0.5922 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7.5 | 48.6 | 0.633 | 1.76 | 0.0132 | 50.36 | 0.6462 |
| 18 |  |  | 文曲村十二组 民房 | 线路南侧，最近水平 约 13m | 1~2 层坡 顶，高约 4~9m | 29m | 单回 架设 | 1.5 | 75.4 | 1.031 | 1.76 | 0.0132 | 77.16 | 1.0442 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4.5 | 88.0 | 1.214 | 1.76 | 0.0132 | 89.76 | 1.2272 |
| 19 |  |  | 文曲村十二组 民房 | 线路北侧及南侧，最 近北侧水平约 8m | 1~3 层坡 平顶，高约 4~9m | 28m | 单回 架设 | 1.5 | 89.8 | 1.256 | 1.76 | 0.0132 | 91.56 | 1.2692 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4.5 | 108.3 | 1.525 | 1.76 | 0.0132 | 110.06 | 1.5382 |
| 20 | 铜郭 线π接 入文 曲变 110k V 线 路工 程 （110 kV 文 郭线、 110k V 文 铜线） | 铜梁区侣俸镇 | 石河村七组民 房 | 线路北侧，最近水平 约 19m | 1~2 层坡 顶，高约 5~8m | 23m | 同塔 双回 架设 | 1.5 | 115.5 | 1.685 | 1.76 | 0.0132 | 117.26 | 1.6982 |
| 21 |  |  | 石河村九组民 房 | 线路南侧及北侧，最 近南侧水平约 9m | 2~3 层坡 顶，高约 4~ 11m | 20m | 同塔 双回 架设 | 1.5 | 209.9 | 2.976 | 1.76 | 0.0132 | 211.66 | 2.9892 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4.5 | 254.2 | 3.707 | 1.76 | 0.0132 | 255.96 | 3.7202 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7.5 | 314.0 | 4.695 | 1.76 | 0.0132 | 315.76 | 4.7082 |
| 22 |  |  | 石河村九组民 房 | 线路北侧及南侧，最 近北水平约 9m | 1~2 层坡 顶，高约 4~9m | 20m | 同塔 双回 架设 | 1.5 | 209.9 | 2.976 | 1.76 | 0.0132 | 211.66 | 2.9892 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4.5 | 254.2 | 3.707 | 1.76 | 0.0132 | 255.96 | 3.7202 |
| 23 |  |  | 文曲村七组闲 置养鸡厂 | 线路北侧，最近水平 约 19m | 1 层坡顶， 高约 5m | 24m | 同塔 双回 架设 | 1.5 | 111.5 | 1.611 | 1.76 | 0.0132 | 113.26 | 1.6242 |
| 24 |  |  | 文曲村七组民 房 | 线路南侧，最近水平 约 28m | 1~3 层坡 顶，高约 | 24m | 同塔 双回 | 1.5 | 73.2 | 1.140 | 1.76 | 0.0132 | 74.96 | 1.1532 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4.5 | 78.7 | 1.253 | 1.76 | 0.0132 | 80.46 | 1.2662 |

|  |  |  |  |  | 4~ 11m |  | 架设 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 |  |  | 文曲村七组民 房 | 线路南侧及北侧，最 近南侧水平约 7m | 1 层坡顶， 高约 4m | 38m | 同塔 双回 架设 | 1.5 | 99.0 | 1.099 | 1.76 | 0.0132 | 100.76 | 1. 1122 |
| 26 |  |  | 文曲村十五组 民房 | 线路南侧及北侧，最 近南侧水平约 10m | 1~2 层坡 顶，高约 4~9m | 49m | 同塔 双回 架设 | 1.5 | 74. 1 | 0.674 | 1.76 | 0.0132 | 75.86 | 0.6872 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4.5 | 77.8 | 0.755 | 1.76 | 0.0132 | 79.56 | 0.7682 |
| 27 |  |  | 文曲村十组民 房 | 线路北侧，最近水平 约 14m | 2 层坡顶， 高约 6m | 30m | 同塔 双回 架设 | 1.5 | 109.2 | 1.422 | 1.76 | 0.0132 | 110.96 | 1.4352 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4.5 | 122.4 | 1.653 | 1.76 | 0.0132 | 124.16 | 1.6662 |
| 28 |  |  | 文曲村十组民 房 | 线路北侧，最近水平 约 25m | 1~3 层坡 顶，高约 5~9m | 19m | 同塔 双回 架设 | 1.5 | 96.7 | 1.525 | 1.76 | 0.0132 | 98.46 | 1.5382 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4.5 | 104.8 | 1.687 | 1.76 | 0.0132 | 106.56 | 1.7002 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7.5 | 113.0 | 1.853 | 1.76 | 0.0132 | 114.76 | 1.8662 |
| 29 |  |  | 文曲村十组民 房 | 线路南侧，最近水平 约 30m | 1~2 层坡 顶，高约 5~9m | 26m | 同塔 双回 架设 | 1.5 | 63.8 | 0.996 | 1.76 | 0.0132 | 65.56 | 1.0092 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4.5 | 68.2 | 1.089 | 1.76 | 0.0132 | 69.96 | 1.1022 |
| 30 |  | 铜梁区巴川街道 | 接龙村三组民 房 | 线路北侧及南侧，最 近北侧水平约 8m | 1~2 层坡 顶，高约 4~9m | 23m | 同塔 双回 架设 | 1.5 | 182.9 | 2.503 | 0.433 | 0.0033 | 183.333 | 2.5063 |
| 31 |  |  | 接龙村二组重 庆市储备粮管 理有限公司 | 线路南侧，最近水平 约 12m | 1 层坡顶， 高约 7m | 22m | 同塔 双回 架设 | 1.5 | 165.5 | 2.334 | 0.433 | 0.0033 | 165.933 | 2.3373 |
| 32 |  |  | 接龙村二组重 庆合诚再生资 源回收有限责 任公司 | 线路西南侧，最近水 平约 4m | 1 层坡顶， 高约 5~8m | 21m | 同塔 双回 架设 | 1.5 | 234. 1 | 3.227 | 0.433 | 0.0033 | 234.533 | 3.2303 |
| 33 |  |  | 接龙村九组民 房 | 线路东北侧，最近水 平约 28m | 1 层坡顶， 高约 6m | 45m | 同塔 双回 架设 | 1.5 | 48.5 | 0.588 | 0.433 | 0.0033 | 48.933 | 0.5913 |
| 34 |  |  | 接龙村九组民 房 | 线路西南侧，最近水 平约 8m | 1~3 层坡 顶，高约 4~ 10m | 37m | 同塔 双回 架设 | 1.5 | 100.3 | 1.137 | 0.433 | 0.0033 | 100.733 | 1.1403 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4.5 | 110.9 | 1.318 | 0.433 | 0.0033 | 111.333 | 1.3213 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7.5 | 124.3 | 1.543 | 0.433 | 0.0033 | 124.733 | 1.5463 |
| 35 |  |  | 接龙村九组民 房 | 线路西北侧，最近水 平约 18m | 1~3 层坡 顶，高约 4~ 11m | 34m | 同塔 双回 架设 | 1.5 | 84.4 | 1.075 | 0.433 | 0.0033 | 84.833 | 1.0783 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4.5 | 92. 1 | 1.220 | 0.433 | 0.0033 | 92.533 | 1.2233 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7.5 | 101.4 | 1.393 | 0.433 | 0.0033 | 101.833 | 1.3963 |
| 36 |  |  | 接龙村九组齐 庆山庄 | 线路下方 | 1 层坡顶， 高约 6m | 34m | 同塔 双回 架设 | 1.5 | 303.4 | 4.221 | 0.433 | 0.0033 | 303.833 | 4.2243 |
| 37 |  |  | 八一路村二组 重庆市铜梁区 聚龙农业园 | 线路西南侧，最近水 平约 10m | 1 层坡顶， 高约 6~ 10m | 27m | 同塔 双回 架设 | 1.5 | 140. 1 | 1.849 | 0.433 | 0.0033 | 140.533 | 1.8523 |
| 38 |  |  | 八一路村二组 | 线路下方 | 1~3 层坡 | 19m | 同塔 | 1.5 | 303.4 | 4.221 | 0.433 | 0.0033 | 303.833 | 4.2243 |

|  |  |  | 民房 |  | 顶，高约 5~ 13m |  | 双回 架设 | 4.5 | 400.2 | 5.717 | 0.433 | 0.0033 | 400.633 | 5.7203 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7.5 | 557. 1 | 8. 144 | 0.433 | 0.0033 | 557.533 | 8.1473 |
| 39 |  |  | 八一路村二组 民房 | 线路东北侧，最近水 平约 3m | 3 层坡顶， 高约 10~ 13m | 19m | 同塔 双回 架设 | 1.5 | 278.5 | 3.906 | 0.433 | 0.0033 | 278.933 | 3.9093 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4.5 | 358.9 | 5.168 | 0.433 | 0.0033 | 359.333 | 5.1713 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7.5 | 483. 1 | 7.125 | 0.433 | 0.0033 | 483.533 | 7.1283 |
| 40 |  |  | 八一路村二组 民房 | 线路西南侧，最近水 平约 20m | 1~2 层坡 顶，高约 5~9m | 19m | 同塔 双回 架设 | 1.5 | 126.6 | 1.928 | 0.433 | 0.0033 | 127.033 | 1.9313 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4.5 | 140.8 | 2.195 | 0.433 | 0.0033 | 141.233 | 2.1983 |
| 41 |  |  | 八一路村二组 民房 | 线路南侧，最近水平 约 26m | 1~3 层坡 顶，高约 4~ 11m | 24m | 同塔 双回 架设 | 1.5 | 80.5 | 1.231 | 0.433 | 0.0033 | 80.933 | 1.2343 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4.5 | 87.0 | 1.363 | 0.433 | 0.0033 | 87.433 | 1.3663 |
| 42 |  |  | 仙鱼村四组民 房 | 线路南侧，最近水平 约 20m | 1~2 层坡 顶，高约 4~9m | 23m | 单回 架 设、 同塔 双回 架设 | 1.5 | 81.0 | 1.064 | 0.433 | 0.0033 | 81.433 | 1.0673 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4.5 | 88. 1 | 1.202 | 0.433 | 0.0033 | 88.533 | 1.2053 |
| 43 |  |  | 仙鱼村一组民 房 | 线路东侧，最近水平 约 21m | 1~2 层坡 顶，高约 4~9m | 13m | 单回 架设 | 1.5 | 107.2 | 1.500 | 0.433 | 0.0033 | 107.633 | 1.5033 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4.5 | 116.9 | 1.648 | 0.433 | 0.0033 | 117.333 | 1.6513 |
| 44 |  |  | 仙鱼村十组民 房 | 线路东侧，最近水平 约 12m ，跨越车库 | 1~3 层坡 顶，高约 4~ 14m | 13m | 单回 架设 | 1.5 | 202.3 | 2.879 | 120.6 | 0.023 | 322.9 | 2.902 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4.5 | 244. 1 | 3.492 | 120.6 | 0.023 | 364.7 | 3.515 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7.5 | 287.8 | 4.138 | 120.6 | 0.023 | 408.4 | 4.161 |
| 45 | 文 曲~ 玄天 湖 110k V 线 路工 程 | 铜梁区侣俸镇 | 石河村七组民 房 | 线路东南侧及西北 侧，最近东南侧水平 约 19m | 1 层坡顶， 高约 4m | 26m | 同塔 双回 架设 | 1.5 | 104. 1 | 1.473 | 1.76 | 0.0132 | 105.86 | 1.4862 |
| 46 |  |  | 水龙村十二组 民房 | 线路西北侧及东南 侧，最近东南侧水平 约 13m | 1~2 层坡 顶，高约 4~ 10m | 22m | 同塔 双回 架设 | 1.5 | 144.8 | 2.077 | 1.76 | 0.0132 | 146.56 | 2.0902 |
| 47 |  |  | 水龙村十五组 民房 | 线路西北侧及东南 侧，最近东南侧水平 约 5m | 1~2 层坡 顶，高约 5~ 10m | 28m | 同塔 双回 架设 | 1.5 | 148.6 | 1.903 | 1.76 | 0.0132 | 150.36 | 1.9162 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4.5 | 173.5 | 2.305 | 1.76 | 0.0132 | 175.26 | 2.3182 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7.5 | 206.9 | 2.841 | 1.76 | 0.0132 | 208.66 | 2.8542 |
| 48 |  |  | 水龙村十三组 民房 | 线路东侧，最近东侧 水平约 29m | 1~3 层坡 顶，高约 5~ 11m | 24m | 同塔 双回 架设 | 1.5 | 69.9 | 1.098 | 1.76 | 0.0132 | 71.66 | 1. 1112 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4.5 | 74.9 | 1.202 | 1.76 | 0.0132 | 76.66 | 1.2152 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7.5 | 80. 1 | 1.311 | 1.76 | 0.0132 | 81.86 | 1.3242 |
| 49 |  |  | 水龙村十三组 民房 | 线路西侧，最近西侧 水平约 11m | 1~2 层坡 顶，高约 5~8m | 24m | 同塔 双回 架设 | 1.5 | 161.8 | 2.211 | 1.76 | 0.0132 | 163.56 | 2.2242 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4.5 | 189.9 | 2.678 | 1.76 | 0.0132 | 191.66 | 2.6912 |
| 50 |  |  | 新学村十二组 民房 | 线路西侧及东侧，最 近东侧水平约 13m | 1~2 层坡 平顶，高约 5~9m | 30m | 同塔 双回 架设 | 1.5 | 112.8 | 1.459 | 1.76 | 0.0132 | 114.56 | 1.4722 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4.5 | 126.8 | 1.703 | 1.76 | 0.0132 | 128.56 | 1.7162 |
| 51 |  |  | 新学村十四组 | 线路西侧，最近水平 | 1~3 层坡 | 23m | 同塔 | 1.5 | 115.5 | 1.685 | 1.76 | 0.0132 | 117.26 | 1.6982 |

|  |  |  | 民房 | 约 19m | 平顶，高约 4~ 12m |  | 双回 架设 | 4.5 | 128.8 | 1.932 | 1.76 | 0.0132 | 130.56 | 1.9452 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 |  |  | 新学村六组民 房 | 线路西南侧及东北 侧，最近东北侧水平 约 9m | 1~2 层坡 平顶，高约 4~9m | 20m | 同塔 双回 架设 | 1.5 | 209.9 | 2.976 | 1.76 | 0.0132 | 211.66 | 2.9892 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4.5 | 254.2 | 3.707 | 1.76 | 0.0132 | 255.96 | 3.7202 |
| 53 |  | 铜梁区土桥镇 | 杨家湾水库防 汛看护房 | 线路北侧，最近水平 约 29m | 1 层坡顶， 高约 4m | 30m | 同塔 双回 架设 | 1.5 | 61. 1 | 0.911 | 1.76 | 0.0132 | 62.86 | 0.9242 |
| 54 |  |  | 六赢村二十一 组民房 | 线路北侧，最近水平 约 9m | 3 层坡顶， 高约 9m | 30m | 同塔 双回 架设 | 1.5 | 126.5 | 1.599 | 1.76 | 0.0132 | 128.26 | 1.6122 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4.5 | 144.3 | 1.896 | 1.76 | 0.0132 | 146.06 | 1.9092 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7.5 | 167.5 | 2.278 | 1.76 | 0.0132 | 169.26 | 2.2912 |
| 55 |  |  | 六赢村十九组 民房等 | 线路北侧及南侧，最 近南侧水平约 7m | 1~3 层坡 顶，高约 4~ 12m | 32m | 同塔 双回 架设 | 1.5 | 122.0 | 1.487 | 1.76 | 0.0132 | 123.76 | 1.5002 |
| 56 |  | 铜梁区南城街道 | 翠英村二十一 组民房 | 线路北侧，最近水平 约 20m | 1~3 层坡 顶，高约 4~9m | 15m | 同塔 双回 架设 | 1.5 | 145.8 | 2.290 | 9.451 | 0.0498 | 155.251 | 2.3398 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4.5 | 161.4 | 2.587 | 9.451 | 0.0498 | 170.851 | 2.6368 |
| 57 |  |  | 翠英村十六组 民房 | 线路南侧，最近水平 约 29m | 2~3 层坡 顶，高约 8~ 11m | 20m | 同塔 双回 架设 | 1.5 | 76.6 | 1.238 | 9.451 | 0.0498 | 86.051 | 1.2878 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4.5 | 81.9 | 1.348 | 9.451 | 0.0498 | 91.351 | 1.3978 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7.5 | 87.2 | 1.459 | 9.451 | 0.0498 | 96.651 | 1.5088 |
| 58 |  |  | 翠英村十九组 民房 | 线路西侧及东侧，最 近东侧水平约 3m | 1~3 层坡 顶，高约 5~ 12m | 21m | 同塔 双回 架设 | 1.5 | 240.0 | 3.300 | 9.451 | 0.0498 | 249.451 | 3.3498 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4.5 | 301.8 | 4.271 | 9.451 | 0.0498 | 311.251 | 4.3208 |
| 59 |  |  | 翠英村五组民 房 | 线路东南侧，跨越 1 户，最近东侧水平约 15m | 1~2 层坡 顶，高约 5~8m | 42m | 同塔 双回 架设 | 1.5 | 75.6 | 0.826 | 9.451 | 0.0498 | 85.051 | 0.8758 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4.5 | 81.0 | 0.931 | 9.451 | 0.0498 | 90.451 | 0.9808 |

注：现状值采用该敏感目标监测值或能代表其电磁环境质量的现状监测值；敏感点处预测导线高度根据设计单位提供的初步设计平断面图确定。

由以上预测结果可知，本项目架空线路建成投运后，线路周边现有最近环境保护目标的工频电场强度预测值在（43.96~557.533）V/m 之间，工频 磁场强度预测值在（0.5432~8. 1473）μT 之间，均小于公众曝露控制限值4000V/m 与100μT ，根据工频电磁场的衰减规律，评价范围内的现有环境保护

目标的工频电磁场强度均小于《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中的公众曝露控制限值。

3.3 间隔扩建电磁环境影响分析

本项目拟扩建玄天湖 110kV 变电站 110kVAIS 架空出线间隔 1 个， 电缆出线间隔 1 个，110kV 配电装置 维持单母线分段接线不变，户外 AIS 布置，扩建间隔利用预留位置。本期完善间隔部分相应的设备支架及基 础。扩建间隔后不改变变电站总平面布置、主变容量和电压等级。经类比华岩 110kV 变电站，华岩 110kV 变 电站厂界工频电场强度在（6.4~53.6）V/m 之间，工频磁感应强度在（0.054~0.4305）μT 之间。根据变电站电 磁环境影响特点，间隔扩建工程对变电站电磁环境影响的贡献值很小，因此，间隔扩建工程完工后，可以预 测玄天湖 110kV 变电站间隔扩建工程投运后间隔扩建侧厂界外的工频电场、工频磁场亦可满足《电磁环境控

制限值》（GB8702-2014）标准限值要求。

3.4 电缆线路电磁环境影响分析

本工程电缆线路电磁环境影响则采用类比检测的方法进行预测评价。

（1）类比对象选取

本工程电缆线路工程主要涉及到 110kV 单回电缆敷设，本次选取安徽六安地区 110kV 春杭 617 线胜利支

线作为类比检测线路。

| 项目 | 本工程线路 | 110kV 春杭 617 线胜利支线 | 可比性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电压等级 | 110kV | 110kV | 一致 |
| 电缆回路数 | 单回 | 单回 | 本项目优 |
| 敷设方式 | 电缆排管、工井 | 电缆排管 | 类似 |
| 导线型号 | ZB-YJLW03-Z-64/110-630mm2 | YJLW03-64/110kV- 1 ×630mm2 | 一致 |
| 导线埋深 | 大于 0.5m | 约 0.5m | 本项目优 |
| 外环境 | 农村环境 | 城市环境 | / |

表 3-11  本工程与六安地区 110kV 春杭 617 线胜利支线电缆线路工程对比情况

（2）类比可行性分析

本工程中 110kV 电缆线路与类比线路的电压等级一致， 电缆导线半径与载流量一致，因此选取 110kV 春

杭 617 线胜利支线电缆进行类比较为保守，具有类比可行性。

（3）类比检测时间及检测气象条件

检测时间：2019 年 4 月 13  日，江苏核众环境监测技术有限公司

天气状况：晴，温度 12℃~23℃ , 相对湿度 41%~62% ，风速 0.6 m/s ~ 1.0m/s

（4）类比检测工况

表 3-12    类比检测工况一览表

| 线路名称 | 日期 | 电压（kV） | 电流（A） |
| --- | --- | --- | --- |
| 胜利110kV变电站1#主变 | 2019年4月13日 | 111.70~ 113.60 | 113.92~ 139.58 |
| 110kV春杭617线胜利支线 |  | 111.70~ 113.60 | 113.92~ 139.58 |

（5）类比检测结果

表 3-13      工频电场、工频磁场类比检测结果

| 距管廊中心距离（m） | 工频电场强度（V/m） | 工频磁感应强度( μT） |
| --- | --- | --- |
| 0 | 2. 1 | 0.118 |
| 1 | 2.6 | 0.101 |
| 2 | 2.5 | 0.089 |
| 3 | 2.5 | 0.073 |
| 4 | 2.4 | 0.061 |
| 5 | 2.4 | 0.045 |
| 6 | 2.3 | 0.038 |

从表 3- 13 可见，110kV 春杭 617 线胜利支线运行产生的工频电场强度为 2. 1V/m~2.6V/m 、工频磁感应强 度为 0.038μT~0. 118μT ，分别满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）表 1 中工频电场 4000V/m 、工频磁

场 100μT 公众曝露控制限值要求。

通过类比分析，由于屏蔽作用电缆输电线路运行产生的工频电场强度、磁感应强度一般比较小，远小于标 准限值要求。因此可以预测，本工程电缆线路建成投运后产生的工频电场强度、工频磁感应强度一般比较小， 能够满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）表 1 中工频电场强度 4000V/m 、工频磁感应强度 100μT 公

众曝露控制限值要求。

4 电磁防护措施

4.1 变电站间隔扩建电磁防治措施

为尽可能减小本项目变电站扩建间隔运行期间对周边电磁环境的影响，本评价提出以下措施：

（1）设置防雷接地保护装置，保证导线与电气设备的安全距离；所有设备导电元件接触部位均连接紧密，

减少因接触不良而产生的火花放电。

（2）尽量采用封闭式母线，减少变电站电气设备的放电产生的电场，可合理设计绝缘子，控制绝缘子表

面放电；减少因接触不良产生的火花放电，避免尖角和凸出物等引起的火花放电；

（3）保证变电站内导线与电气设备的安全距离；

（4）选用具有抗干扰能力的设备。

4.2 输电线路电磁防治措施

为尽可能减小本项目输电线路对周边电磁环境的影响，本评价提出以下措施：

（1） 电缆线路选用带屏蔽层的电缆，降低静电感应的影响。

（2）本项目同塔架设双回段在近地导线最低离地高度7m 时，以110-DB21GS-Z1为预测塔型，在不考虑风

偏的情况下，确定边导线两侧水平方向各保持4m 的距离，或者在垂直方向上净空高度保持5m 的距离。

（3）本项目单回架设段在近地导线最低离地高度 7m 时， 以 110-DB21D-ZM3 为预测塔型，在不考虑风

偏的情况下，确定边导线两侧水平方向各保持 4m 的距离，或者在垂直方向上净空高度保持 5m 的距离。

（4）输电线路穿越道路等场所时，在工频电场强度大于 4000V/m且小于 10kV/m 的道路等公众容易到达

的场所区域内设置警示和防护指示标志。

5 结论与建议

5.1 结论

5.1.1 电磁环境质量现状

经监测 ，本项目各典型监测点中 ，工频电场强度在（0. 174～484.4） V/m 之间 、工频磁感应强度在 （0.0033~0.2081） μT 之间，均分别低于《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）4000V/m 及100μT 的评价标

准。

5.1.2 电磁环境影响评价结论

（1）110kV 架空线路

通过模式预测可知：本项目同塔架设双回段在近地导线最低离地高度 7m 时， 以 110-DB21GS-Z1 为预测 塔型，在不考虑风偏的情况下，确定边导线两侧水平方向各保持 4m 的距离，或者在垂直方向上净空高度保持 5m 的距离。本项目单回架设段在近地导线最低离地高度 7m 时， 以 110-DB21D-ZM3 为预测塔型，在不考虑

风偏的情况下，确定边导线两侧水平方向各保持 4m 的距离，或者在垂直方向上净空高度保持 5m 的距离。

通过模式预测，在满足“本项目典型敏感点电磁环境影响预测结果一览表”提出的导线对地高度要求下，线

路沿线敏感点处的电场强度、磁感应强度能满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中限值要求。

（2）间隔扩建工程

本项目拟扩建玄天湖110kV 变电站110kVAIS 架空出线间隔1个，电缆出线间隔1个，110kV 配电装置维持

单母线分段接线不变，户外 AIS 布置，扩建间隔利用预留位置。本期完善间隔部分相应的设备支架及基础。

扩建间隔后不改变变电站总平面布置、主变容量和电压等级。经类比华岩110kV 变电站，华岩110kV 变电站厂  界工频电场强度在（6.4~53.6）V/m 之间，工频磁感应强度在（0.054~0.4305）μT 之间。根据变电站电磁环境  影响特点，间隔扩建工程对变电站电磁环境影响的贡献值很小，因此，间隔扩建工程完工后，可以预测玄天   湖110kV 变电站间隔扩建工程投运后间隔扩建侧厂界外的工频电场、工频磁场亦可满足《电磁环境控制限值》

（GB 8702-2014）标准限值要求。

（3）110kV 电缆线路

通过类比分析，可以预测本工程电缆线路建成投运后产生的工频电场强度、工频磁感应强度一般比较小， 能够满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表 1 中工频电场强度 4000V/m 、工频磁感应强度 100μT 公众

曝露限值要求。

5.2 环保措施

为尽可能减小本项目对周边电磁环境的影响，本评价提出以下措施：

（1）设置防雷接地保护装置，保证导线与电气设备的安全距离；所有设备导电元件接触部位均连接紧密，

减少因接触不良而产生的火花放电。

（2）尽量采用封闭式母线，减少变电站电气设备的放电产生的电场，可合理设计绝缘子，控制绝缘子表

面放电；减少因接触不良产生的火花放电，避免尖角和凸出物等引起的火花放电。

（3）保证变电站内导线与电气设备的安全距离。

（4）选用具有抗干扰能力的设备。

（5） 电缆线路选用带屏蔽层的电缆，降低静电感应的影响。

（6）确保本项目同塔架设双回段在近地导线最低离地高度 7m 时，以 110-DB21GS-Z1 为预测塔型，在不 考虑风偏的情况下，确定边导线两侧水平方向各保持 4m 的距离，或者在垂直方向上净空高度保持 5m 的距离。 本项目单回架设段在近地导线最低离地高度 7m 时，以 110-DB21D-ZM3 为预测塔型，在不考虑风偏的情况下，

确定边导线两侧水平方向各保持 4m 的距离，或者在垂直方向上净空高度保持 5m 的距离。

（7）输电线路穿越道路等场所时，在工频电场强度大于 4000V/m且小于 10kV/m 的道路等公众容易到达

的场所区域内设置警示和防护指示标志。

5.3 建议

在运行期，应加强环境管理，定期进行环境监测工作，保证工频电磁场强度小于公众曝露限值。

N

铜梁文曲 220 千伏变电站 110 千伏送出工程

1-龙郭线π接入文曲变 110kV 线路工程（110kV 文龙线）

2-龙郭线π接入文曲变 110kV 线路工程（110kV 文壁线）

3-铜郭线π接入文曲 变 110kV  线路工程

4-文曲～玄天湖 110kV 线路工程

附图 1  本工程地理位置图