建设项目环境影响报告表
（污染影响类）
（公示版）
项目名称：  铜梁区远成加油站升级改造工程       
建设单位（盖章）：重庆市铜梁区远成加油站有限公司
编制日期：          二○二三年八月             
中华人民共和国生态环境部制
[image: image1.jpg]FTEI445: 1687312066000

éﬁ‘rﬁﬂﬁ‘i{iﬂ]éﬁﬁ}kﬁﬁﬁi

bty g

44mm

A 5T

ST H AR %@ =

i %5 50 %

SRR R ﬁ&%

— BB

AR () R AR T A A A T

Z—L{ERKE

91500151MAC79B186B

EEREA (X st
FEAFA (EF) g
EEAKNEEAR (B |E2

= BEBLMS ﬂ\\

BT (EE)

g@!gmmmsﬂﬁ'\ﬁ

Gt S ER %

15@}6&94@149

= BEARHG ﬁﬂ&\%‘ /

lT»wI"

LBHESA ¢
g5 | BURESERS e e
wew (7355543506550069 BH026248 :)(%n,f
2 EBRHAR =
e FERENE (AR &
TEE HELX BH062443 . % é




一[image: image2.jpg]BBTE R MBMED (%)
Gt L A

REM_ ERREHABELERA G (f—#
21 AR ___ 915000006689420149 ) MEAE: K%
CRE (RRTEFEHHRES (k) BHEREEAR)
BARE—BAR, RALAE=RFFINY, FTRT (BT
ITBRT) BEAF KT B, AREFRBEYHTFNEAT
B8R A AL R R 4R K R s 5 A R
IE  FHARHRES (R EAEREA LSRR,
ZTERR, THRERRE: ARERERHRES (B0
REERAN__SARE  CREZRITH T2 ITHL KA
b E 5 07355543506550069 . EABE
BHO26248 ) , *ERHFAREGE__IEF (A%
T__BH062443 ) (RKAHFIH) £_1 A, LRAR

HAARRGULRAR; RBff ERRIARABFIN (B





[image: image3.png]oL KT 42 X A 3 A BR 8 D 26T R
R DX 1 ol i 8 40t T B W T30 F 3R
BERCmivEm it &) A RN
TR AR X R IRRE R .
TRANITER A R 1 ORI IR T i RS T ) 5
BEIITAE (UL KB ORI ) RATIEA (HSE) WA T
B FEMAE. MY (AR EMIR B B R A

BRI A 3652 4 20 e 4 MR 4 it 77 Wi 010 i [v) R i
HR) (AR AL Ak,

TRATA D (AR 4 A i, I 7R (L I 2R 8 BB i i AR o
LS SR R Y 1 T i
FEILHRIA

BN (56 85): TR




[image: image4.png]b 11

LLIQJDUIM 1I XH N AR BV Bl i A2

vi i LAy éﬁh

. ek i
C i 55)
Cwnwk | wRl
WL 110 Ng yive
BT R _uux..aa 7 s
BN TR
FAT RN B HRTFATFNG ORFFATFNE
%
FPATHEBINE | FTATF R
1 B 2 AR
2 Wit LR





一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	铜梁区远成加油站升级改造工程

	项目代码
	2304-500151-04-02-802918

	建设单位联系人
	王兰
	联系方式
	151########00

	建设地点
	重庆市铜梁区南城街道白龙社区八组

	地理坐标
	（106度4分31.311秒，29度48分26.033秒）

	国民经济
行业类别
	F5265机动车燃油零售F5266机动车燃气零售
	建设项目
行业类别
	五十、社会事业与服务业“119加油、加气站”

	建设性质
	(新建（迁建）
(改扩建
(技术改造
	建设项目
申报情形
	(首次申报项目
(不予批准后再次申报项目
(超五年重新审核项目
(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	重庆市铜梁区商务委员会
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	2304-500151-04-02-802918

	总投资（万元）
	480
	环保投资（万元）
	20

	环保投资占比（%）
	4.2
	施工工期
	3个月

	是否开工建设
	(否
(是：
	用地（用海）
面积（m2）
	1574.9m2

	专项评价设置情况
	表1-1 专项评价设置情况说明
类别

设置原则

项目情况对照

大气

排放废气含有毒有害污染物（1）、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标（2）的建设项目

本项目不排放入《有毒有害大气污染物名录》中的有毒有害污染物，不设专项评价

地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂

本项目污废水排放方式为间接排放，不设置专项评价

环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量（3）的建设项目

本项目危险物质汽油、柴油储存量没有超过临界量，不设置专项评价

生态

取水口下游500m范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场、洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目

本项目不涉及取水口，废水间接排放，不设专项评价

海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

本项目位于内陆地区，不属于直接向海排放污染物的海洋工程项目，不设专项评价

注:（1）废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物)，即:二氯甲烷、三氯甲烷、三氯乙烯、四氯乙烯、甲醛、乙醛、镉及其化合物、铬及其化合物、汞及其化合物、铅及其化合物、砷及其化合物。

（2）环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。

（3）临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169）附录B、附录C。

由表1-1可知，本项目不需要设置大气、地表水、环境风险、生态和海洋专项评价。

	规划情况
	规划名称：《重庆市铜梁区国土空间分区规划（2021-2035年）》；

	规划环境影响评价情况
	规划环评文件名称：《重庆市铜梁区国土空间分区规划（2021-2035年）环境影响评价报告》；

审查机关：重庆市生态环境局；

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	一、与规划的符合性分析
《重庆市铜梁区国土空间分区规划（2021-2035年）》：
规划范围：全域包含5个街道23个镇，即巴川街道、东城街道、南城街道、蒲吕街道、旧县街道、土桥镇、二坪镇、水口镇、安居镇、白羊镇、平滩镇、小林镇、双山镇、虎峰镇、石鱼镇、福果镇、庆隆镇、少云镇、维新镇、高楼镇、大庙镇、围龙镇、华兴镇、永嘉镇、安溪镇、西河镇、侣俸镇、太平镇，面积1340.48平方公里。
中心城区包含巴川街道、东城街道、南城街道大部分村庄，旧县街道、蒲吕街道、石鱼镇部分村庄，以及庆隆镇全域，面积224.48平方公里。
功能及产业定位：铜梁区划分为城市化发展区、农产品主产区、自然保护地和战略矿产保障区。
表1-2 铜梁区主体功能分区一览表
分区名称
范围
发展重点
城市化发展区
巴川、南城、东城、蒲吕、旧县街道和大庙镇、庆隆镇等
在保护生态环境、降低能源资源消耗、控制污染物排放总量、提高经济效益的前提下，坚持产城融合、以城促产，推进新型工业化和新型城镇化，提升优质公共服务、提高人口集聚能力、集中城镇开发建设发挥辐射和带动全域作用。
农产品主产区
安居、太平、侣俸、平滩、少云、水口、高楼、白羊、二坪、土桥、石鱼、围龙、永嘉、虎峰、西河、华兴、福果、维新、小林、双山、安溪等
优先保护耕地，加强农业基础设施建设，稳定粮食生产，发展一二三产融合的现代农业，增强农业综合生产能力，保障全市主要农产品有效供给，促进农民增收、农业增效，建设现代化美丽乡村。
自然保护地名录
重庆铜梁安居国家湿地自然公园、重庆毓青山国家森林自然公园、重庆铜梁西温泉山市级森林自然公园和巴岳山-西温泉风景名胜区
保障生态安全，维护生态系统完整性，增强生态产品供给能力。自然公园原则按一般控制区管理，限制人为活动，在承担保护功能的基础上，兼顾科研、教育、游憩体验等公众服务功能；以自然恢复为主，辅以必要的人工措施，开展自然保护地受损自然生态系统修复与建设，实施生态廊道、重要栖息地恢复和废弃地修复。
战略矿产保障区名录
/
稳步增强建筑石料用灰岩保障能力，推进未查明资源储量的矿产资源的调查评价与勘查工作；加强大足-铜梁-永川页岩气基地等战略矿产资源储备。严格限制开采行为对自然环境的破坏，有序推进已开采地区的生态修复。
本项目位于重庆市铜梁区南城街道白龙社区八组属于重庆市铜梁区城市发展区。本项目建设内容为在原有规划的加油站旧址上改扩建，属于生产、生活配套设施。因此，本项目建设内容符合重庆市铜梁区规划要求。
二、《重庆市铜梁区国土空间分区规划（2021-2035年）环境影响报告》的符合性分析
规划将铜梁全区划分为生态保护区、生态控制区、农田保护区、城镇发展区和乡村发展区5个一级分区。本项目位于重庆市铜梁区南城街道白龙社区八组属于重庆市铜梁区城市发展区。城镇发展区区内主要满足城镇居民生产生活需要，划定的一定时期内允许开展城镇开发和集中建设。所在地块用地性质为商业服务设施用地，土地用途为加油加气站用地。本建设项目为在原有加油站用地进行改扩建，已取得铜梁区商务委员会改造批复文件和不动产权证书。

	其他符合性分析
	一、产业政策及用地符合性分析
（1）与《产业结构调整指导目录（2019年本）》符合性分析

拟建项目为加油站、同时配套洗车服务，对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，拟建项目加油站及洗车服务不属于鼓励类、限制类、淘汰类，视为允许类项目；

本项目于2023年4月19日取得重庆市铜梁区商务委员会关于同意重庆市铜梁区远成加油站升级改造确认的通知（铜商务发〔2023〕14号）；重庆市铜梁区商务委员会已对项目予以备案，2023年4月20日取得重庆市企业投资项目备案证（2304-500151-04-02-802918）。综上所述，评价认为项目符合国家和行业产业政策要求。

本项目用地性质为商业服务设施用地，土地用途为加油加气站用地。项目为改造升级项目，所有建设均在原有加油站土地范围改建，已取得不动产权证书，用地符合相关要求。

（2）与《市场准入负面清单（2020年版）》符合性分析

项目主要零售车用汽油、柴油及电力，属于《国民经济行业分类》分类中的“F5265机动车燃料零售”类别。根据关于印发《市场准入负面清单（2020年版）》的通知（发改体改规[2020]1880号），项目不属于《市场准入负面清单（2020年版）》中的禁止准入和许可准入两类事项的项目。并根据《市场准入负面清单（2020年版）说明》：“对市场准入负面清单以外的行业、领域、业务等，各类市场主体皆可依法平等进入”，故拟建项目符合《市场准入负面清单（2020年版）》的要求。

（3）与《重庆市发展和改革委员会关于印发重庆市产业投资准入工作手册的通知》 (渝发改投资（2022）1436号) 符合性分析

根据《重庆市发展和改革委员会关于印发重庆市产业投资准入工作手册的通知》（渝发改投资〔2022〕1436 号）符合性分析，本项目位于铜梁区南城街道白龙社区八组。本项目与《重庆市发展和改革委员会关于印发重庆市产业投资准入工作手册的通知》（渝发改投资〔2022〕1436 号）符合性分析见下表。

表1-3项目关于渝发改投资〔2022〕1436 号符合性分析表

二、不予准入类

项目情况

符合性

(一)全市范围内不予准入的产业

/

1．国家产业结构调整指导目录中的淘汰类项目。

不属于淘汰类。

符合

2．天然林商业性采伐。

本项目属于F5265机动车燃油零售F5266机动车燃气零售，项目属于车用油品零售，属于社会事业与服务业，不为工业类项目，不属于上述项目。

符合

3．法律法规和相关政策明令不予准入的其他项目。

符合

(二)重点区域不予准入的产业

1．外环绕城高速公路以内长江、嘉陵江水域采砂。

本项目属于F5265机动车燃油零售F5266机动车燃气零售，属于社会事业与服务业，不属于采砂。

符合

2．二十五度以上陡坡地开垦种植农作物。

本项目不涉及开垦种植农作物。

符合

3．在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。

项目位于重庆市铜梁区南城街道白龙社区八组属于重庆市铜梁区城市发展区，不涉及上述区域。

符合

4．饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、放养畜禽、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。

项目位于重庆市铜梁区南城街道白龙社区八组属于重庆市铜梁区城市发展区，不涉及上述区域。

符合

5．长江干流岸线3公里范围内和重要支流岸线1公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库(以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建外。

本项目属于F5265机动车燃油零售F5266机动车燃气零售，属于社会事业与服务业，不涉及尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库。

符合

6．在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。

项目位于项目位于重庆市铜梁区南城街道白龙社区八组属于重庆市铜梁区城市发展区，不涉及上述区域。

符合

7．在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。

项目位于重庆市铜梁区南城街道白龙社区八组属于重庆市铜梁区城市发展区，不涉及上述区域。

符合

8．在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。9．在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水源及自然生态护的项目。

项目位于重庆市铜梁区南城街道白龙社区八组属于重庆市铜梁区城市发展区，不涉及上述区域。

符合

三、限制准入类

(一)全市范围内限制准入的产业

1．新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。

本项目属于F5265机动车燃油零售F5266机动车燃气零售，属于社会事业与服务业，不属于产能过剩行业。

符合

2．新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。

不属于。

符合

3．在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。

本项目属于F5265机动车燃油零售F5266机动车燃气零售，属于社会事业与服务业，不属于上述行业。

符合

4．《汽车产业投资管理规定》(国家发展和改革委员会令第22号)明确禁止建设的汽车投资项目。

本项目不涉及《汽车产业投资管理规定》(国家发展和改革委员会令第22号)明确禁止建设的汽车投资项目。

符合

重点区域范围内限制准入的产业

1．长江干支流、重要湖泊岸线1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目，长江、嘉陵江、乌江岸线1公里范围内布局新建纸浆制造、印染等存在环境风险的项目。

本项目属于F5265机动车燃油零售F5266机动车燃气零售，属于社会事业与服务业，属于F5265机动车燃油零售F5266机动车燃气零售，

属于社会事业与服务业，未处于上述区域。

符合

2．在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田等投资建设项目。

符合

由上表可知，项目符合《重庆市产业投资准入工作手册》（渝发改投资〔2022〕1436号）相关要求。

二、环保政策符合性分析
（1）与推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的通知（长江办[2022]7号）的符合性分析
结合企业实际情况，对照《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》，其符合性分析见表1-5。

表1-5  符合性分析一览表
序号
相关要求
项目情况
符合性
1
禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。
项目不属于码头及过长江通道项目。
符合
2
禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。
项目位于铜梁区南侧街道，不涉及自然保护及风景名胜区。
符合
3
禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。
项目位于铜梁区南侧街道，不涉及饮用水源保护区。
符合
4
禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖砂、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。
项目位于铜梁区南侧街道，不涉及此类禁止行为。
符合
5
禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。
不属于禁止类项目。
符合
6
禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。
不属于禁止类项目。
符合
7
禁止在长江干支流、重要湖泊岸线1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
项目不属于化工项目，也不属于高污染类项目。
符合
8
禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、制浆造纸等高污染项目。
项目处于合规园区内，且项目不属于高污染项目。
符合
9
禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。
项目不属于石化、现代煤化工项目。
符合
10
禁止新建、扩建法律法规和相关政策命令禁止的落后产能项目。
项目不属于落后产能项目。
符合
11
禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。
项目不属于严重过剩产能及高耗能高排放行业项目。
符合
由表1-5可知，项目建设与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》相符合。

  （2）与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知（环大气[2019]53 号）符合性分析
根据《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知（环大气[2019]53号）对油品储运销VOCs综合治理要求：“加大汽油（含乙醇汽油）、石脑油、煤油（含航空煤油）以及原油等VOCs排放控制，重点推进加油站、油罐车、储油库油气回收治理。重点区域还应推进油船油气回收治理工作。
深化加油站油气回收工作。O3污染较重的地区，行政区域内大力推进加油站储油、加油油气回收治理工作，重点区域2019年年底前基本完成。埋地油罐全面采用电子液位仪进行汽油密闭测量。规范油气回收设施运行，自行或聘请第三方加强加油枪气液比、系统密闭性及管线液阻等检查，提高检测频次，重点区域原则上每半年开展一次，确保油气回收系统正常运行。重点区域加快推进年销售汽油量大于5000吨的加油站安装油气回收自动监控设备，并与生态环境部门联网，2020年年底前基本完成。推进储油库油气回收治理。汽油、航空煤油、原油以及真实蒸气压小于76.6kPa的石脑油应采用浮顶罐储存，其中，油品容积小于等于100立方米的，可采用卧式储罐。真实蒸气压大于等于76.6kPa的石脑油应采用低压罐、压力罐或其他等效措施储存。加快推进油品收发过程排放的油气收集处理。加强储油库发油油气回收系统接口泄漏检测，提高检测频次，减少油气泄漏，确保油品装卸过程油气回收处理装置正常运行。加强油罐车油气回收系统密闭性和油气回收气动阀门密闭性检测，每年至少开展一次。推动储油库安装油气回收自动监控设施。

项目新设一次油气回收系统、二次油气回收系统，并预留三次油气回收系统安装区域；项目单个储罐最大直径为2.6米，长度为6.5米，全部采用SF双层防渗卧油罐，并放置于防渗罐池；建成后将按要求进行加油枪气液比、系统密闭性及管线液阻等检查，因此，符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的要求。
（3）与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》的符合性
根据《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（中华人民共和国生态环境部 公告2013年 第31号）：

“……（八）在油类（燃油、溶剂）的储存、运输和销售过程中的VOCs污染防治技术措施包括：……储油库、加油站和油罐车宜配备相应的油气收集系统，储油库、加油站宜配备相应的油气回收系统……”

拟建项目设置有一次油气回收系统、二次油气回收系统，并预留三次油气回收系统安装区域，符合相关要求。

（4）与关于印发《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的通知（环大气[2020]33号）符合性

关于印发《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的通知（环大气[2020]33号）工作思路：“……严格落实无组织排放控制等新标准要求，突出抓好企业排查整治和运行管理；坚持精准施测和科学管控相结合，以石化、化工、工业涂装、包装印刷和油品储运销等为重点领域……；”强化油品储运销监管，实现减污降耗增效。加大汽油、石脑油、煤油以及原油等油品储运销全过程VOCs排放控制，在保障安全的前提下，重点推进储油库、油罐车、加油站油气回收治理，加大油气排放监管力度，并要求企业建立日查、自检、年检和维保制度。储运库应采用底部装油方式，装油时产生的油气应进行密闭收集和回收处理，处理装置出入口应安全气体流量传感器。7月15日前，对储油库油气密闭收集系统进行一次检测，任何泄漏点排放的油气体积分数浓度不应超过0.05%。运输汽油的油罐汽车应具备底部装卸油系统和油气回收系统，装油时能够将汽车油罐内排出的油气密闭输入储油库回收系统，往返运输过程中能够保证汽油和油气不泄漏，卸油时能够将产生的油气回收到汽车的油罐内，除必要应急维修外，不应因操作、维修和管理等方面的原因发生油气泄漏；运输汽油的铁路罐车要采取相应措施，减少装油、卸油和运输过程的油气排放，加油站卸油、储油和加油时排放的油气，应采用以密闭收集为基础的油气回收方法进行控制，卸油应采用浸没式，埋地油罐应采用电子式液位计进行液位测量，除必要的维修外不得进行人工量油。加油产生的油气应采用真空辅助方式密闭收集，加油站正常运行时，地下罐应急排空管手动阀门在非必要时应关闭并铅封，应急开启后应及时报告当地生态环境部门，做好台账记录。

拟建项目设有一次油气回收系统、二次油气回收系统，并预留三次油气回收系统安装区域；卸油采用浸没式，埋地油罐采用电子液位计，地下罐应急排空管手动阀门非必要时均关闭并铅封，符合要求。

（5）与《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》符合性分析
根据《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》，加油站应采用双层油罐或单层油罐+防渗池、埋地加油管道采用双层管道。

项目采用SF双层防渗卧油罐并放置于防渗罐池，设置于承重防渗罐池内，符合要求。SF双层防渗卧油罐和管道系统的渗漏检测采用在线监测系统，并在油罐下游建设监测井。项目的建设符合《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》要求。

（6）与《重庆市大气污染防治条例》（2021年5月27日修订）的符合性分析
《重庆市大气污染防治条例》第三十四条“……(五）储油储气库、加油加气站和油罐车、气罐车等，应当开展油气回收治理，按照国家有关规定安装油气回收装置并保持正常使用，每年向环境保护主管部门报送油气排放检测报告”。

项目安装有油气回收设施，建成后将每年将向环保主管部门报送油气排放检测报告，因此项目符合《重庆市大气污染防治条例》。
（7）与《重庆市生态环境保护“十四五”规划（2021-2025年）》的符合性分析
根据《重庆市生态环境保护“十四五”规划（2021-2025年）》，本项目与其符合性分析详见下表。

表1-6本项目与《重庆市生态环境保护“十四五”规划（2021-2025年）》符合性分析一览表

序号

文件要求

本项目情况

符合性

1

改善水环境质量
改善水环境质量------加强重点水环境综合治理。推进生活污水集中处理设施新、改、扩建，补齐城镇污水收集管网短板，实施错接、漏接、老旧破损管网的更新修复，对进水生化需氧量浓度低于 100mg/L 的污水厂实施“一厂一策”改造。到 2025 年，全市城市生活污水集中处理率达到 98%以上，建成区城市污水基本实现全收集、全处理，建制镇污水处理实现全达标排放，城市生活污水厂污泥无害化处理处置率达到 98%以上。完善工业园区污水集中处理设施建设及配套管网，升级改造工业园区污水处理设施。
本项目位于铜梁区南城街道，营运期各污染物通过有效措施治理后实现达标排放。

符合

2

提升大气环境质量

提升大气环境质量------以挥发性有机物治理和工业炉窑整治为重点深化工业废气污染控制。完成钢铁行业大气污染物超低排放改造。推进实施水泥行业产能等量或减量替代，推动工业炉窑深度治理和升级改造、垃圾焚烧发电厂氮氧化物深度治理。加大化工园区及制药、造纸、化工、燃煤锅炉等集中整治力度。加强火电、水泥、砖瓦、陶瓷、建材加工等行业废气无组织排放监管。严格落实 VOCs（挥发性有机物）含量限值标准，大力推进低（无）VOCs 原辅材料替代，将生产和使用高VOCs 含量产品的企业列入强制性清洁生产审核名单。以工业涂装、包装印刷、家具制造、电子、石化、化工、油品储运销等行业为重点，强化 VOCs 无组织排放管控。推动适时把挥发性有机物纳入环境保护税征收范围。
本项目位于铜梁区南城街道，已采取工业废气污染控制措施。

符合

3

协同防治土壤和地下水污染

严格建设用地土壤污染风险管控和修复。落实重点监管单位自行监测、隐患排查、有毒有害物质排放报告制度，防止新增土壤污染。

本项目位于铜梁区南城街道，站内地面进行硬化，截水沟、生化池等均采用混凝土防渗，采用SF双层卧式埋地油罐，并设置防渗油罐池，隔油池及工艺管道采取重点防渗，危废暂存间采取“四防”措施。

符合

由上表可知，本项目符合《重庆市生态环境保护“十四五”规划（2021-2025年）》相关要求。

（8）铜梁区“三线一单”符合性分析

1、环境管控单元划分

根据《重庆市铜梁区人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的实施意见》（铜府发〔2020〕8号），将环境管控单元包括优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类。查询重庆“三线一单”智检服务系统，本项目所在区域属于-铜梁区重点管控单元-淮远河众志桥（环境管控单元编码ZH50015120002），评价区域不涉及生态保护红线等有限保护单元和一般生态空间。

2、总体管控要求

优先保护单元依法禁止或限制大规模、高强度的工业和城镇建设，在功能受损的优先保护单元优先开展生态保护修复活动，恢复生态系统服务功能。重点管控单元优化空间布局，不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放控制和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求。

实施差异化管理，保护好巴岳山、毓青山等自然生态环境，形成以生态功能区为支撑，国家禁止开发区域为重要组成部分的生态空间体系。强化污染物排放控制和环境风险防控，持续改善水环境质量，严控用水总量，全方位建设节水型社会；持续改善大气环境质量，建立区域污染联防联控长效机制；优化产业结构布局，强化布局约束，优化人居环境。

本项目属于污染影响类建设项目，位于重点管控单元，与铜梁区“三线一单”铜梁区总体管控要求符合性见表1-7。

表1-7  项目与铜梁区“三线一单”总体管控要求符合性

管控类别

总体管控要求

项目情况

符合性

空间布局约束

第一条  保护好巴岳山、毓青山等自然生态环境，形成以生态功能区为支撑，国家禁止开发区域为重要组成部分的生态空间体系。

项目位于已批准建设的工业园区内，不涉及巴岳山、毓青山等自然生态环境区域。

符合

第二条  铜梁高新区白土坝片区采取“腾笼换鸟”的方式，推动现有产业提档升级，发展环境影响小、风险可控的产业。

项目不属于白土坝片区。

符合

污染物排放管控

第三条  城市生活污水处理厂全面达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18919-2002）一级A排放标准。

项目污废水经处理后排入南城污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入淮远河
符合

第四条 持续推进企业大气污染防治。二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs严格执行大气污染物特别排放限值，鼓励辖区内水泥、烧结砖瓦窑企业错峰生产。

第五条 新建、改建、扩建涉VOCs的项目，要加强源头控制，使用低（无）VOCs含量的原辅料，加强废气收集，安装高效治理设施。

项目设有一次油气回收系统、二次油气回收系统，并预留三次油气回收系统安装区域；卸油采用浸没式，埋地油罐采用电子液位计，地下罐应急排空管手动阀门非必要时均关闭并铅封。
符合

第六条  持续推进小安溪综合整治，加强农业面源污染防治；加快农村分散污水有效处理，推进农村生活垃圾进行集中收集并转运统一处置。

第七条  严格落实畜禽养殖规划，取缔或搬迁流小安溪流域禁养区畜禽养殖场。

项目不属于农业面源污染。

符合

资源利用效率

第八条  推行节水措施和中水回用提高水资源回用率，鼓励工业企业提高中水回用率。

项目营运期用排水量较小，根据项目特征，部分废水循环回用，定期处理达标排放。

符合

查询重庆“三线一单”智检服务系统，与“生态环境准入清单”的符合性见表1-8。

表1-8 本项目与“铜梁区生态环境准入清单”符合性分析
环境管控单元名称

铜梁区重点管控单元-淮远河众志桥
环境管控单元编码

ZH50015120002
环境管控单元分类

重点管控单元2
执行的市级总体管控要求

铜梁区总体管控要求，重点管控单元，近郊区（主城西）总体管控方向

管控类别

空间布局约束

污染物排放管控

环境风险防控

资源开发效率要求

管控要求

除在安全或产业布局等方面有特殊要求的项目外，新建有污染物排放的工业项目，应当进入工业园区/工业集聚区。限制引入高耗水、高排水项目.铜梁高新区的白土坝片区采取“腾笼换鸟”的方式，推动现有产业提档升级，发展环境影响小、风险可控的产业。
城市建成区生活污水集中处理率达到95%；镇街生活污水集中处理率达到85%。城市生活污水处理厂全面达到一级A排放标准，生活污水处理厂污泥无害化处置率达到100%。大力推广清洁能源，禁止新建20蒸吨以下小燃煤锅炉。鼓励烧结砖瓦窑开展错峰生产。持续推进企业大气污染防治，加强涉及挥发性有机物排放企业
的VOCs的治理，新建涉及喷涂的建设项目鼓励使用环保涂料。
严格限制居住区周边布设企业类型，不宜引入存在重大环境风险的工业企业。小企业基地应开展环境影响评价工作，并建立环境风险防控体系。生产、存储危险化学品及产生大量废水的企业，应配套有效措施，防止因渗漏污染地下水、土壤，以及因事故废水直排污染地表水体。产生、利用或处置固体废物（含危险废物）的企业，在贮存、转移、利用、处置固体废物（含危险废物）过程中，应配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施。
在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。推行节水措施和中水回用提高水资源回用率。鼓励工业企业实施中水回用。
本项目符合性

本项目不属于高耗水、高排水项目

项目设有一次油气回收系统、二次油气回收系统，并预留三次油气回收系统安装区域；卸油采用浸没式，埋地油罐采用电子液位计，地下罐应急排空管手动阀门非必要时均关闭并铅封。
本项目不属于重大环境风险企业，设计采用直埋式双层SF储罐，设承重式防渗罐池。油罐取卸油时的防满溢措施，并设置双层储罐渗漏监测系统，油罐泄漏时能被及时发现并报警。
项目为三级加油站，不涉及燃料设施。节水措施：新建洗车系统，废水回收循环使用。
(9)与《加油站大气污染物排放标准》  (GB20952-2020) 的符合性分析
本项目与《加油站大气污染物排放标准》 (GB20952-2020) 中相关要 求的符合性分析见表 1-9。
表 1-9 与加油站大气污染物排放标准符合性分析表

序号
相关要求
项目情况
符合性
基本要求
(1)加油站卸油、储油和加油时排放的油气，应采用以密闭收集为基础的油气回收方法进行控制。
(2)加油站应建立油气回收施工图纸、油气回收系统测试校核、系统参数设置等技术档案，制定加油站油气回收系统管理、操作规程，定期进行检查、维护、维修并记录留档。
(3)加油站应按照环境监测管理规定和技术规范的要求，设计、建设、维护采样口或采样测试平台。
(4)油气回收系统、油气处理装置、在线监测系统应采用标准化连接。
(5)在进行包括加油油气排放控制在内的油气回收设计和施工时，应将在线监测系统、油气处理装置等设备管线预先埋设。
(1)本项目设有卸油、加油油气回收系统，均为密闭式。
(2)本项目建立有油气回收施工图纸、油气回收系统测试校核、系统参数设置等技术档案，定期进行检查、维护、维修并记录留档。
(3)本项目按照要求设废水采样口。
(4)本项目设有油气回收在线监测系统，并且根据标准进行设计施工。
符合
卸油油气排放控制
(1)应采用浸没式卸油方式，卸油管出油口距罐底高度应小于200mm。
(2)卸油和油气回收接口应安装公称直径为100mm的截流阀(或密封式快速接头)和帽盖，现有加油站已采取卸油油气排放控制措施但接口尺寸不符的可采用变径连接。
(3)连接软管应采用公称直径为100mm的密封式快速接头与卸油车连接。
(4)所有油气管线排放口应按GB50156的要求设置压力/真空阀，如设有阀门，阀门应保持常开状态；未安装压力/真空阀的汽油排放管应保持常闭状态。
(5)连接排气管的地下管线应坡向油罐，坡度不应小于1%，管线公称直径不小于50mm。
(6)卸油时应保证卸油油气回收系统密闭。卸油前卸油软管和油气回收软管应与油品运输汽车罐车和埋地油罐紧密连接，然后开启油气回收管路阀门，再开启卸油管路阀门进行卸油作业。
(7)卸油后应先关闭与卸油软管及油气回收软管相关的阀门，再断开卸油软管和油气回收软管。
(1)本项目卸油方式为浸没式，采用油罐车经连通软管与油罐卸油孔连通的密闭卸油方式。
(2)卸油和油气回收接口安装了截流阀和帽盖。
(3)卸油软管、油气回收连通软管采用导静电耐油软管。
(4)所有油气管线排放口均设置压力阀，保持常开状态。
(5)与油罐相通的通气管横管，卸油油气回收管，均按不小于1%坡度坡向油
罐；加油油气回收管均按不小于1%坡度坡向汽油罐。
(6)卸油油气回收系统按照相关要求操作。
符合
储油油气排放控制
(1)所有影响储油油气密闭性的部件，包括油气管线和所连接的法兰、阀门、快接头以及其他相关部件在正常工作状况下应保持密闭，油气泄漏浓度满足本标准油气回收系统密闭点位限值要求。
(2)采用红外摄像方式检测油气回收系统密闭点位时，不应有油气泄漏。
(3)埋地油罐应采用电子式液位计进行汽油密闭测量。
(4)应采用符合GB50156相关规定的溢油控制措施。
(1)本项目油气管线和法兰、阀门、快接头等在正常工作状况下保持密闭。
(2)本项目油罐设置磁致伸缩液位探棒，并设置液位仪，带有高液位报警功能和泄漏检测功能，可有效检测液位和检测油罐是否泄漏。
(3)本项目埋地油罐采用电子式液位计进行汽油密闭测量，并采取了相应的溢油控制措施。
符合
加油油气排放控制
(1)加油产生的油气应采用真空辅助方式密闭收集。
(2)油气回收管线应坡向油罐，坡度不应小于1%，受地形限制无法满足坡度要求的可设置集液器，集液器的凝结液应能密闭回收至低标号的汽油罐中。
(3)加油软管应配备拉断截止阀，加油时应防止溢油和滴油。(4)当辖区内采用ORVR的轻型汽车达到汽车保有量的20%后，油气回收系统、在线监测系统应兼容GB 18352.6要求的轻型车ORVR系统。
(5)新建、改建、扩建的加油站在油气管线覆土、地面硬化施工之前，应向管线内注入10 L汽油并检测液阻。
(1)本项目加油油气回收系统为密闭式。
(2)本项目加油油气回收管均按不小于1%坡度坡向汽油罐。
(3)加油软管配备截止阀，可防止溢油和滴油。
(4)加油油气回收系统按照相关要求操作。
符合
由上表分析可知，本项目符合《加油站大气污染物排放标准》 (GB20952-2020) 中相关环保要求。

(10)与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）的符合性分析
《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB 37822—2019）》中对于VOCs物料储存无组织排放控制基本要求：VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。VOCs物料储罐应密封良好，其中挥发性有机液体储罐应符合挥发性有机液体储罐规定。VOCs物料储库、料仓应满足密闭空间的要求。 

对于挥发性有机液体储罐控制要求，储存真实蒸气压≥76.6 kPa且储罐容积≥75m3的挥发性有机液体储罐，应采用低压罐、压力罐或其他等效措施。储存真实蒸气压≥27.6 kPa但<76.6 kPa且储罐容积≥75m3的挥发性有机液体储罐，应符合下列规定之一：a)采用浮顶罐。对于内浮顶罐，浮顶与罐壁之间应采用浸液式密封、机械式鞋形密封等高效密封方式；对于外浮顶罐，浮顶与罐壁之间应采用双重密封，且一次密封应采用浸液式密封、机械式鞋形密封等高效密封方式。b)采用固定顶罐，排放的废气应收集处理并满足相关行业排放标准的要求（无行业排放标准的应满足GB 16297的要求），或者处理效率不低于80%。c)采用气相平衡系统。d)采取其他等效措施。

对于VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求：液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车。挥发性有机液体应采用底部装载方式；若采用顶部浸没式装载，出料管口距离槽(罐)底部高度应小于200 mm。装载物料真实蒸气压≥27.6kPa且单一装载设施的年装载量≥500 m3，以及装载物料真实蒸气压≥5.2kPa但<27.6kPa且单一装载设施的年装载量≥2500m3的，装载过程应符合下列规定之一：排放的废气应收集处理并满足相关行业排放标准的要求。（无行业排放标准的应满足GB 16297的要求），或者处理效率不低于90%；排放的废气连接至气相平衡系统。 

本项目采用双层SF油罐，储罐容积≤75m3；油罐采用钢带固定油罐的抗浮措施；储罐设置泄漏检测仪，油罐采取卸油时的防满溢措施；设置通气立管，出油管线、卸油管道、油气回收管线等密闭；设有加油及卸油油气回收系统，加油油气回收效率可达90%，卸油油气回收效率可达95%。符合《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822-2019）》相关要求。

三、设计规划合理性

与《汽车加油加气加氢站设计与施工规范》（GB50156-2021）符合性分析

对照《汽车加油加气加氢站设计与施工规范》（GB50156-2021），拟建项目属于三级加油站。建设单位已委托第三方资质单位编制了《重庆市铜梁区远成加油站有限公司铜梁区远成加油站升级改造工程安全设施设计专篇》（重庆盛基新源建筑工程设计有限公司2023年5月）、《重庆市铜梁区远成加油站有限公司铜梁区远成加油站升级改造工程设立安全评价报告》（重庆泰莱斯科技咨询有限公司，2023年5月）。2023年4月19日，重庆市铜梁区商务委员会对拟升级改造项目进行了批复，同意项目的建设。

表1-10  站内设施与重要场所、区域的距离一览表（m）

序号

周边情况

埋地油罐

汽油/柴油

通气管

汽油/柴油

加油机

汽油/柴油

备注

1
东侧：国道319
22.9/21.9（5.5/3）

20.2/20.2
（5/3）

19.9/19.9
（5/3）

2
架空电力线路（无绝缘层）
22.9/32.6（6.5/6.5）

33.0/32.7
（6.5/6.5）

22.0/22.0
（6.5/6.5）

3
民用建筑
一类保护物
无
无
无
二类保护物
无
无
无
三类保护物（南侧）
55.3/65.7（7/6）

33.0/32.7（7/6）

22.0/22.0（7/6）

4
居住区及商业中心、公园等人员密集场所

无

无

无

5
学校、医院、影剧院、体育场（馆）

无

无

无

6
供水水源、水厂及水源保护区
无

无

无

7
车站、码头、机场

无

无

无

8
基本农田保护区、畜牧区、渔业水域和种子、种畜、水产苗种生产基地

无

无

无

9
河流、湖泊、风景名胜区和自然保护区

无

无

无

10
军事禁区、军事管理区

无

无

无

11
法律、行政法规规定的其他场所、设施、区域

无

无

无

注：1、“（）”内为《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021表4.0.4的规定。
根据项目“项目安全设施设计专篇”、“设立安全评价报告”：项目场地内各设施的分布且与周边构建物的安全距离均符合《汽车加油加气加氢站设计与施工规范》（GB50156-2021）的要求。

由此，拟建项目的建设符合《汽车加油加气加氢站设计与施工规范》（GB50156-2021）的管理要求。 



二、建设项目工程分析
	建设内容
	一、项目由来

本项目位于重庆市铜梁区南城街道，拟建项目为在原有加油站改扩建。现有加油站改造前其总储量为65m3：4个单层钢质储罐，15m³92#汽油罐2个、15m³95#汽油罐1个和20m³柴油罐1个，属三级加油站。
本加油站前身为重庆市铜梁区金岳加油站（普通合伙），主要负责人为王平云，重庆市铜梁区金岳加油站（普通合伙）成立于2000年12月，金岳加油站建成于2000年12月，并于2015年2月进行过一次油气回收改造，至今处于正常经营状态。后于2022年12月变更为重庆市铜梁区远成加油站有限公司，2023年4月向铜梁区发展和改革委员会申请项目升级改造，并取得项目投资备案证；2023年4月向重庆市铜梁区商务委员会申请升级改造，并取得铜梁区商务委员会同意升级改造的批复。
重庆市铜梁区远成加油站有限公司原名“重庆市铜梁区金岳加油站（普通合伙）”，企业于2022年12月更名为“重庆市铜梁区远成加油站有限公司”，公司位于重庆市铜梁区南城街道白龙社区八组，法定代表人：林志敏，主要从事经营零售汽油、柴油业务。

由于加油站原有设施设备老化且随着经济的发展，加油站原有的加油及配套设施设备已不能满足客户日益增加的需求。为此，重庆市铜梁区远成加油站有限公司拟按照新规范、新要求对加油站进行改扩建工程。

该项目于2023年4月20日取得重庆市企业投资项目备案证（项目代码：2304-500151-04-02-802918）；2023年4月19日取得重庆市铜梁区商务委员会关于重庆市铜梁区远成加油站有限公司升级改造的批复（铜商务发〔2023〕14号）。

根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》等法律法规的要求，拟建项目属于“五十、社会事业与服务业 119加油、加气站”，因此拟建项目应开展环境影响评价工作，并编制环境影响报告表。

二、建设内容
1、项目基本情况
（1）项目名称：铜梁区远成加油站升级改造工程
（2）建设单位：重庆市铜梁区远成加油站有限公司
（3）建设地点：重庆市铜梁区南城街道白龙社区八组
（4）项目性质：改扩建
（5）占地面积：1574.9m2
（6）项目投资：总投资480万元，其中环保投资为20万元，占项目总投资的4.2%。
（7）建设内容及规模：更换储罐后加油站总储量为105m3：共4个SF双层储罐，其中，容积为25m³的92#汽油罐2个、容积为25m³的95#汽油罐1个、30m³柴油罐1个。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）对该站进行分级，该站仍属于三级加油站。
劳动定员及工作制度：共计8人，全年工作天数365天，3班制，每班工作时间8小时。
三、改扩建项目主要建设内容
本项目主要建设内容为油罐区、加油加气区、站房、加气设备区及其配套设施等。包括主体工程、辅助工程、公用工程、储运工程和环保工程。项目组成情况见表2-1。
表2-1 项目组成一览表

分类
组成
改扩建前
改扩建后
主要内容
变化情况
备注
主体工程
加油区（罩棚区）
加油棚位于站区中部，总建筑面150m2，加油棚采用钢架结构，总高6.95m，净空高5.85m，棚体材料采用非燃烧材料。
加油棚下设2排共3个加油岛总共8把枪，加油岛端部设置防撞柱。
两排加油机之间为宽9m的双车道，两侧则为宽度大于5m的单车道，道路转弯半径大于9m。
汽油设置卸油油气回收系统、一级加油油气回收系统。
加油棚位于站区中部，总建筑面积214.5m2（投影面积为429m2），加油棚采用钢架结构，总高6.95m，净空高5.85m，棚体材料采用非燃烧材料。加油棚下设2排共4个加油岛，每个加油岛上分别安装1台双油品四枪加油机，加油岛端部设置防撞柱。两排加油机之间为宽9m的双车道，两侧则为宽度大于5m的单车道，道路转弯半径大于9m。汽油设置卸油油气回收系统、加油油气回收系统（分散式），预留三次油气回收。

加油棚区面积增加64.5m2
加油枪增加8把，其他不变

改扩建
储运工程
储油罐区
原有的储油区位于，加油站西侧，总共4个单层钢质储罐，地埋式，15m³92#汽油罐2个、15m³95#汽油罐1个和20m³柴油罐1个，原设置有一级油气回收系统。
本项目的油罐区罩棚车行道下，总共4个埋地油罐，均为SF双层卧式油罐。储罐区为车行道下钢筋混凝土承重结构罐池，4个油罐分别置于2个隔池中，罐顶低于混凝土路面1.3m，每个隔池设有独立的检测立管；罐池顶部为300mm厚钢筋混凝土承重结构顶板。油罐安装带高液位报警功能的液位仪、双层油罐渗漏检测报警装置；汽油通气管、柴油通气管分开设置，沿罩棚立柱敷设，高出罩棚顶1.5m以上，汽油通气管口设置有防雨阻火器和机械呼吸阀；柴油通气管管口设置有防雨阻火器。

储油罐变为双层3个25m3SF汽油储罐和1个30m3双层SF柴油储罐，
改扩建
油品运输
油品经汽车槽车运输至加油站后，将油料注入储油罐内。

油品经汽车槽车运输至加油站后，将油料注入储油罐内。

卸油方式不变
不变
辅助工程
站房
原有站房位于罩棚北侧，站房为二层砖混结构建筑，总建筑面积116.24m2，建筑耐火等级为二级。站房内设包括营业室、储藏室、值班室等功能间。
新建站房位于罩棚西北侧，站房为二层砖混结构建筑，总建筑面积116.24m2，建筑耐火等级为二级。站房内设包括营业室、储藏室、值班室等功能间。

对站房进行翻新，站房内的功能间不变
改建
辅助用房
原辅助用房主要包括卫生间和发电用房，发电机房面积约为10m2，卫生约为15m2
新建的辅助用房位于罩棚西侧，为单层框架结构，总建筑面积94.3㎡，总高4.2m。辅助用房内设办公室、便利店、卫生间和发配电室。

新增辅助用房，主要设置办公室、便利店、卫生间和发配电室
新建
洗车区
原项目无洗车区

新建的精洗棚位于辅助用房南侧，为钢架棚，建筑面积37.5m2；用于人工洗车服务。

新增精洗棚37.5m2，和一台自动洗车机，配备洗车专用沉砂池

新建
自动洗车机布置在站区南侧出口处。自动洗车机1台，并设置洗车专用沉砂池。用于自助洗车服务。

新建
卸油区
原卸油区位于西侧围墙边，卸油区旁拟设静电接地报警器和人体静电消除器。
位于站区北侧围墙边处，铝合金成品卸油口箱，箱体底部防渗处理。卸油区旁拟设静电接地报警器和人体静电消除器。

卸油区位置由西侧调整至北侧
改建
通气管
原设置3跟通气管，位于加油站西侧，分别是1根柴油通气管和2根汽油通气管（1备1用），位于原有储油区上方
设置3根通气管，分别是1根柴油通气管和2根汽油通气管（1备1用），通气管沿罩棚立柱敷设，管口高出罩棚顶2m，并安装阻火器，通气管的公称直径为50mm。

通气管位置调整至罩棚加油区域
新建
公用工程
供水
依托市政给水管网

站内用水利旧原有市政给水管网。供水水质满足站内用水要求供水压力为0.2MPa，站内采用管网直供形式供水，站内设置水量计量装置。

给水管网变化，其他不变
改建
供电
依托市政供电系统；原项目配备一套15kw柴油发电机，发电机房位于辅助用房。
本站主电源引自市政电网，由供电部门安装计量装置。进线电缆进入配电室后做重复接地，配电系统采用TN-S系统。配电电压为AC220/380V。

本站管理系统及监控系统供电设置UPS不间断电源,供电时间不小于120min。同时站内配备一台30kW柴油发电机，发电机房位于站房1层北部。

备用发电机规模规模增加15kw，新增UPS不间断电源，其余不变。
改建
排水
室内污水排入生化池，处理达标后排至市政管网。

站内场地冲洗水沿地面坡向经环保沟收集后排至隔油池，经其处理后处理后排至市政污水管网。

站内生化池、隔油池内污水、沉渣应由有资质单位定期外运处理。

室内污水排入生化池，处理达标后排至市政管网。

站内场地冲洗水沿地面坡向经环保沟收集后排至隔油池，经其处理后处理后排至市政污水排放系统。

站内洗车机设置独立的沉沙隔离池，洗车污水通过沉沙隔离后排至站外污水管网。

站区雨水、罩棚、站房及辅助用房雨水经生化池排至市政雨水管网。

油罐清洗污水经人工收集后，交给有相应处理资质的单位处置。

站内生化池、隔油池内污水、沉渣应由有资质单位定期外运处理。

新增洗车废水经隔油沉淀处理达标后，排入市政污水管网。其余不变
改建
自动控制
/

加油站设置生产监测及信息管理系统。包括办公系统、管理系统、油罐液位监测系统、渗漏监测报警系统、视频监控系统、可燃气体探测报警系统。本站具有广域网接入能力，并设置广域网接入设备，具有与当地通信网络连接的通信设备。

新增油罐液位监测系统、渗漏监测报警系统、视频监控系统、可燃气体探测报警系统
新建
环保工程
废水污染防治设施
原项目有生化池，处理规模为5m3/d；原项目隔油池处理能力为3 m3/d；
新建处理能力15m3/d生化池，位于精洗棚西侧；改建处理能力3m3/d三段式隔油池，位于站区北侧入口处，处理加油区、卸油区的含油污水，收集后沉沙隔离后排入污水管网。增加洗车废水收集、处理、回用等措施；
生化池位置不变，生化处理规模增加10m3/d，隔油池位置调整至站区北侧；
新增洗车废水隔油沉淀池设施；
改扩建
废气污染防治设施
原项目采用一级油气回收系统

该项目采用汽油油气回收技术，卸油时，地埋储罐的油气经回气管引至油槽车内，不外排。预留三次油气回收和油气回收在线检测系统。在卸油口处新建汽油卸油油气回收接口（即一次油气回收系统）；采用具有油气回收功能自封式数控加油机（带油气回收功能，即二次油气回收系统），在通气管处预留三次油气回收系统接口。

由一级油气回收变为二级油气回收
新建
噪声防治设施
各类泵采取隔声、减振措施；加强设备维护与管理；进出口设置减速及严禁鸣笛等标志。
各类泵采取隔声、减振措施；加强设备维护与管理；进出口设置减速及严禁鸣笛等标志。

不变
改建
固体废物
原项目设置一个危废暂存柜，占地1.5m2，储存能力1t。内设置1个收集桶。
项目利用旧站原有的危险废物暂存间于加油站北侧，占地约1.5m2，生活垃圾设垃圾桶集中收集后环卫部门收运、处置；生化池污泥定期委托专业清掏单位进行清掏、处置。

不变
改建
环境风险
原项目采用单层钢质管储罐，设置防渗池。
本设计采用直埋式双层SF储罐，设承重式防渗罐池。油罐应采取卸油时的防满溢措施，油料达到油罐容量90% 时，应能触动高液位报警装置，油料达到油罐容量95%时，应能自动停止油料继续进罐。本站设计采用的双层SF储罐，并设置双层储罐渗漏监测系统，油罐泄漏时能被及时发现并报警。站内设置渗漏探测系统、液位仪系统以及防雷防静电接地系统等。

变更为双层SF储罐，设置液位仪等风险防范措施。
改扩建
四、本次项目主要产品方案

项目主营汽油、柴油。项目主要产品见表2-2。
表2-2   项目经营产品及年销量   （单位：吨）
序号
产品名称
改扩建前年销量
改扩建后年销量
单次最大储存
增减量
1
0#柴油
144
204
27
+60
2
汽油
2256
2616
67.5
+360
3

车辆清洁剂

0

0.2
0.05
+0.2

五、主要生产设备
表2-3 主要设施设备一览表
序号
名称
单位
改扩建前

改扩建后
备  注
规格型号
数量
规格型号
数量
加油机
台
税控，1机2枪
2

税控，1机4枪
4
增加8个加油枪
税控，1机1枪
4
92#汽油储罐
个
单层钢质罐，15 m3
2
双层SF储罐，25m3
2
增加20 m3
95#汽油储罐
个
单层钢质罐，15 m3
1
双层SF储罐，25m3
1
增加10m3
柴油储罐
个
单层钢质罐，20 m3
1
双层SF储罐，30m3
1
增加10m3
潜油泵
台
180L/min
4
240L/min
4
新增
柴油发电机
台
15kw
1
30kw

1
增加15kW
UPS电源
台
/
0
3kVA

1
新增1套
渗漏监测报警系统
套
/

0
/
1
新增1套

液位仪
套
/

1
/
4

新增4个
可燃气体检测报警系统
套
/
1
/
1
不变
视频监控系统
套
/
5
/
10

新增，站区全覆盖
自动洗车机
台
/

0
/
1
新增1台
该项目加油站无特种设备。

六、劳动定员及工作制度

项目劳动定员8人，全年工作365d，24小时营业，三班工作制，每班8h，每班3人，站内不设食宿，员工均为城区人员，均自带食物，或自行到周边餐馆就餐。

七、公用工程

1、给水

利旧原有市政给水管网。供水水质满足站内用水要求供水压力为0.2MPa，站内采用管网直供形式供水，站内设置水量计量装置。

①职工生活用水

项目劳动定员8人，站内不设食宿、洗衣房，依据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），并结合《重庆市经营及生活用水定额（2017修订版）》渝水[2018]66号中规定的重庆市用水标准和项目实际情况，员工生活用水量按70L/人·d计，则职工日常生活用水量0.56m³/d（204.4m³/a），排水量按用水量的90%计，则生活污水产生量为0.5m³/d（182.5m³/a）。

②司乘人员用水

拟建项目站房一层设置1个公用卫生间，其中：男生卫生间内设2个蹲位，1个小便池；女卫生间内设3个蹲位。设计日服务人数最大为100人，用水量按7.5L/人计，则项目司乘人员最大用水量约为0.75m³/d（273.75m³/a）。排污系数按90%计，则司乘人员生活污水产生量约为0.675m³/d（246.375m³/a）。

项目生活污水（含职工生活污水、驾乘人员生活污水）全部进入站内生化池预处理后再排入市政管网。

③场地冲洗废水

项目每天对加油区进行1次冲洗，用水量按2.0L/m2次，项目需冲洗的地面面积约200m2，则场地地面冲洗用水量为0.4m³/d（146m³/a），排放系数取0.8，冲洗废水产生量为0.32m³/d（116.8m³/a）。

场地冲洗废水含有少量油污和SS，加油区及卸油区四周设有封闭成环的环形沟，冲洗地面产生的废水通过环形沟进入隔油沉淀池，经隔油沉淀后排入市政污水管网。

④洗车废水

加油站的洗车机仅为小型车提供服务，参考《重庆市水利局重庆市城市管理委员会关于印发重庆市城市生活用水定额（2017年修订版）的通知》（渝水[2018]66号）汽车、摩托车等修理与维护小型车（洗车）40L/（辆次）计算。每辆车洗车时间约为2-3min，设计的洗车量为50辆/d。计算洗车用水量约为2m³/d（730m³/a），排污系数考虑0.9，洗车废水量约为1.8m³/d（657m³/a）。本项目车辆清洗剂不含有害成分，中性环保配方，主要成分为去离子水、表面活性剂、泡沫剂、酸碱平衡液等。根据项目设备稀释至1：100后使用，车辆清洗剂消耗约为0.16m³/a。洗车废水污染物主要为SS、COD、石油类、LAS。

拟建项目于洗车房下方设置隔油+三级沉淀池，洗车废水经隔油+三级沉淀后，在三沉池（清水池）中取上层清液回用，一沉池、二沉池底部抽取少量污水（不高于污水产生总量的10%）排入市政污水管网。

由此，拟建项目补水量约0.38m³/d（138.7m³/a），排水量约0.18m³/d（65.7m³/a），回用水量约1.62m³/d（591.3m³/a）。
⑤绿化用水

拟建项目站区绿化面积83.47m2，参考《重庆市水利局重庆市城市管理委员会关于印发重庆市城市生活用水定额（2017年修订版）的通知》（渝水[2018]66号）绿化管理绿化用水定额，用水量按0.2m³/（m2a）计算，则项目绿化用水量约为16.69m³/a。根据项目实际情况，绿化浇水次数约50次/a，则项目日绿化用水量约为0.33m³/d。项目绿化用水全部蒸发损耗。
2、排水
该项目排水采用雨水、污水分流制，室内排水系统采用污废合流排水方式，生活污水排入生化池，经生化池处理后排至市政污水管网。

洗车机下建有循环处理水池，洗车用水部分循环使用，另外部分则经处理后排至市政污水管网。

在加油区、卸油区周围设有环保截流沟，将加油场地含油冲洗污水收集引至三段式隔油池，经沉沙、油水分离后排至市政污水管网。

雨水及空调水经雨水排水管道，排入场地雨水管网，经水封井或沉泥井后外排到市政雨水管网。

针对污水，建设单位布设如下收集处置措施：

三股废水（生化池出水、隔油沉淀池出水、隔油+三级沉淀出水）达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）3级排放标准后进入市政污水管网，再进入南城污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标后排入淮远河。综上分析，项目用水量及排水量统计详见表2-4。
表2-4项目用水量及排水量一览表

用水项目

用水标准

规模

总用水量

新鲜水量

循环水量

排水量

m³/d

m³/a

m³/d

m³/a

m³/d

m³/a

m³/d

m³/a

职工生活用水

70L/人·d

8人

0.56

204.4

0.56

204.4

0.5

182.5

驾乘人员用水

7.5L/人次·d

100人次/d

0.75

273.75

0.75

273.75

0.675

246.375

小计

/

1.31

478.15

1.31

478.15

1.175

428.875

场地冲洗用水

2.0L/m2·次

200㎡

365次/a

0.4

146

0.4

146

0.32

116.8

洗车用水

40L/（辆次）

50辆/d

2

730

0.38

138.7

1.62

591.3

0.18

65.7

绿化用水

0.2m³/（m2·a）

83.47㎡

50次/a

0.33

16.69

0.33

16.69

/

/

小计

/

2.73

892.69

1.11

301.39

1.62

591.3

0.5

182.5

合计

/

4.04

1370.84

2.42

779.54

1.675

611.375

备注：1）绿化用水每周一次，按每年50次计算；

2）废水排放量按用水量90%计；

3）年工作365天。

根据上表可知，项目最大总用水量为4.04m³/d、1370.84m³/a，其中洗车用水部分回用，最大实际用水量（新鲜水量）为2.42m³/d、779.54m³/a，最大排水量为1.675m³/d，611.375m³/a。

拟建项目水平衡图见图2-1。[image: image5.png]0.33
AV FH K
0.08 >
04 - 0.32 032
By 7k R e T
0.06_ >
242 - 05 1.175
0.56 .
BT ARG K Ak > UERT]
0.075 >
0.675
0.75
BN 5 KK
0.—2/ B ? 0.18
0.38 18
YREFK R+ =TI

1.675

1.62

s
KAabE




图2-1 项目水平衡图（m³/d）
3、供配电及通讯

该加油站用电负荷为三级负荷，无消防负荷。主要用电设备有加油泵、仪表系统、照明及电脑等。

供电电源引自市政电网。站内配电间设配电箱，各主要设备均采用放射式；站内另设发电机房，新增一台30kW的柴油发电机作为应急备用电源。为保障信息系统不间断电源，加油站还拟配备一套容量为3kVA的UPS电源。

加油站内爆炸危险区域以外区域：加油站罩棚、便利店、办公室、发电间、配电间等处均安装照明灯具，选用非防爆型。罩棚下处于爆炸危险区域，灯具选用等级不低于ExdIIBT4、IP44级LED光源灯具。

该项目设有有线电话对外通信，便于对外工作联系及非常状态下报警。

4、防雷、防静电

该项目站房、罩棚防雷防静电部分设施利旧，辅助用房、精细棚以及油罐、输油管道和加油机等新建建构筑物和工艺设施的防雷防静电接地设施重新敷设。新建的辅助用房按第二类防雷建筑物设计。

油罐、输油管线、潜油泵机组等金属工艺设备均作防静电接地；油罐车卸油场地设卸油时用防静电接地装置；油罐量油孔阻火器等金属配件做好电气接地，其过度电阻小于等于0.03Ω；平行敷设的管道构架和电缆金属外皮等长金属物，其净距小于100mm时，采用金属跨接线，跨接点的间距不大于30m；交叉敷设的管道构架和电缆金属外皮等长金属物，其交叉处净距小于100mm时，在交叉处跨接。配线钢管两端应接地，屏蔽线的屏蔽网应在室内端接地。            
油罐车卸车场地，设罐车卸车专用防静电接地装置，并设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪。管道的始、末端和分支处应设防静电和防闪电感应的联合接地装置。

八、依托工程

项目为改扩建工程，施工期较短，且位于城区，施工工人均可在附近租房生活及住宿，项目不设置施工营地。
九、建设工期

拟建项目建设工期为2023年9月~2023年11月，合计3月。

其中：2023年4月~2023年8月为建设前期准备阶段，2023年9月~2023年11月为施工工期。



	工艺流程和产排污环节
	施工期主要工艺流程及产排污环节
施工期主要分为2个阶段：原有项目拆除工程和改扩建项目建设工程。
1、原有项目拆除工程主要是对原有项目建设内容的拆除。
拆除步骤：
（1）地面管线拆除：拆除地面上的输油、输电、油气等管线；
（2）油罐拆除：人工清除罐区上方的砼垫层，再通过吊车将油罐整体吊出。
（3）地下管线拆除：对地面进行开挖，清除埋地管线。
（4）地面站房、辅助用房拆除：利用施工设备对原有项目辅助用房、站房等进行推倒拆除。
2、拆除工程的产排污分析

（1）废气
施工期废气主要有扬尘及燃油机械的燃油废气。
燃油废气：主要为各类燃油动力机械如挖掘机、运输车等在进行建筑物拆除、清理、运输以及建筑结构等施工作业时排放的 CO、NOx、HC 等大气污染物。
扬尘：施工期间地面开挖、建筑物推倒、建筑材料和建筑垃圾的装卸出渣、运输建筑原料等施工活动产生扬尘，粉尘浓度一般在 0.3mg/m3 左右。
（2）废水
施工生产废水主要为出入场地运输车辆的冲洗废水。预计废水产生量为3m3/d，污染物以SS为主，浓度约为1200mg/L，产生量约为3.6kg/d。

项目施工不设置施工营地，根据施工期限和安排，每日最大施工人数为10人，用水量按100L/人d计，废水产生量按用水量的90%计，则废水量为0.9m3/d，污染物主要为COD、SS、NH3-N、动植物油，其初始深度分别为450mg/L、200mg/L、30mg/L、30 mg/L。
（3）噪声
施工期期间工程噪声源主要为：挖掘机、起重吊装机和挖掘锤、土石方挖掘机、压缩机等机械设备及运输车辆。
（4）固体废物
拟建项目的拆除过程产生的废建筑材料、废油罐、废输油管线等。
项目建筑垃圾运输到铜梁区市政主管部门确定的合法市政建筑垃圾消纳场处置。废油罐、废输油管线交有资质单位进行处置。
生活垃圾：施工人员按10人/d计，每人每天产生生活垃圾0.5kg，则生活垃圾的产生量为5kg/d。

3、加油站新建工程
新工程主要是：新增储油区、加油区、卸油区、站房、辅助用房、洗车区等主体工程及其配套工程。
项目施工期工程量较小，对环境的污染以扬尘、施工噪声及施工废水（项目不设施工营地，施工人员主要为附近居民）。施工期污染随施工结束而消失。
[image: image6.png]EENEVEE s RS NS
) [} )
) T )

el TR A T

A

TERH





图2-1   施工期新建工程施工产污流程图

4、改扩建工程的产排污分析

（1）废气
施工期废气主要有扬尘及燃油机械的燃油废气。
燃油废气：主要为各类燃油动力机械如挖掘机、运输车等在进行建筑物拆除、清理、运输以及建筑结构等施工作业时排放的 CO、NOx、HC 等大气污染物。
扬尘：施工期间挖填土石方、土石方、建筑材料和建筑垃圾的装卸出渣、运输建筑原料等施工活动产生扬尘，粉尘浓度一般在 0.3mg/m3 左右。
以及项目外围装饰和站房内外装饰装修阶段使用的各种材料可能有少量油漆废气等，该废气的排放属无组织排放，其主要污染因子为二甲苯。
（2）废水
施工生产废水主要为出入场地运输车辆的冲洗废水。预计废水产生量为3m3/d，污染物以SS为主，浓度约为1200mg/L，产生量约为3.6kg/d。

项目施工不设置施工营地，根据施工期限和安排，每日最大施工人数为10人，用水量按100L/人d计，废水产生量按用水量的90%计，则废水量为0.9m3/d，污染物主要为COD、SS、NH3-N、动植物油，其初始深度分别为450mg/L、200mg/L、30mg/L、30 mg/L。
（3）噪声
施工期期间工程噪声源主要为：挖掘机、起重吊装机和挖掘锤、土石方挖掘机、压缩机等机械设备及运输车辆。
（4）固体废物
拟建项目的施工期产生的固体废物主要来源于混凝土浇筑、条石砌筑中产生的弃石弃土和施工废料等施工建筑垃圾，基础工程废弃土石方和施工人员的生活垃圾。

项目建筑垃圾运输到铜梁区市政主管部门确定的合法市政建筑垃圾消纳场处置。废油罐、废输油管线交有资质单位进行处置。
生活垃圾：施工人员按10人/d计，每人每天产生生活垃圾0.5kg，则生活垃圾的产生量为5kg/d。

二、营运期主要工艺流程及产排污环节

拟建项目为加油站项目，营运期主要为过往车辆加油。加油工艺成熟。

其中：加油工艺主要包括成品油进站卸油、储油和给过往车辆加油等过程。首先由油罐车将油料卸载至站内储油罐，再采用加油机计量将储油罐内油料加入车辆油箱。一般对油罐车运送的油品在相应的油罐内进行储存，储存时间约为2~3天，从而保证加油站不会出现脱销现象。
（1）汽油加油工艺

1）汽油卸油工艺

由专业运输公司的油罐车将成品汽油运至站内，以重力流形式把油卸到储油罐。主要产污为大呼吸散排的油气。项目设有卸油大呼吸油气回收（一次油气回收）回收系统设施。

[image: image7.png]HREK

e F

i





图2-3  汽油卸油工艺流程及排污节点图
工艺流程简述：
①大呼吸：在卸油过程中，油罐进油会油面逐渐升高，气体空间逐渐减小，罐内压力增大，当压力超过呼吸阀控制压力时，一定浓度的油蒸气开始从呼吸阀呼出，直到油罐停止收油。这种油罐进油时所呼出的油蒸气而造成的油品蒸发损失称为大呼吸。

②油气回收：对储油罐内的油气采用一次回收法进行处理，回收的具体工艺为，每次对储油罐加油时，在油罐车与储油罐之输油管连接成一密闭油气回收管路，将油罐汽车卸油时产生的油气通过密闭方式收集进入油罐汽车罐内的系统。而回收的油气，由油罐车带回油库后，再经由冷凝、吸附或燃烧等方式处理。使用回收装置可以回收约95%油气，其余5%散排。

卸油大呼吸油气回收系统工作过程见示意图2-4。

[image: image8.emf]
图2-4  卸油大呼吸油气回收（一次油气回收）原理示意图
2）汽油储油、加油工艺

用潜油泵将汽油送至加油机计量后向汽车加油。主要的排污为油罐小呼吸产生的油气、加油车辆散排的油气以及油泵、进出车辆产生的噪声。

[image: image9.png]__[wa=
[T miss

g3

=3
A

M

R

v |
wE o ha
I
v i
BEEN 4 D IRTiiEilR RE ¥ 2 AR





图2-5  汽油储油、加油工艺流程及排污节点图
工艺流程简述：
①小呼吸：储油罐在没有收发油作业时，随着外界气温、压力在一天内的升降周期变化，罐内气体空间温度、油品蒸发速度、油气浓度和蒸汽压力也随之变化。这种排出油蒸气和吸入空气的过程造成的油气损失，叫小呼吸损失。对储油罐小呼吸挥发的油气通过在油罐通气管安装压力阀门（开启压力控制在6.5MPa）可减少油气排放。

②加油挥发油气：在车辆加油时，油品进入汽车油箱，油箱内的烃类气体被油品置换排出。项目设有加油油气回收系统，从油箱内置换出的油气。项目采用潜油泵进行油品输送，加油枪自带封头，在加油的同时对油箱内排出的油气经加油油气回收系统吸至埋地油罐内。

加油油气回收系统工作过程见图2-6。

[image: image10.emf]
图2-6  加油油气回收（二次油气回收）示意图
工艺流程简述：
在储油过程中小呼吸产生的油气、加油过程中从油箱置换的油气均集中在储油罐内。在储油罐内呼吸阀设有压力阀门，只有在储油罐内的压力大于约6.5MPa时才开启放空。根据储油罐设计在正常工况下，出现压力超过6.5MPa的情况较少，也就是说基本上油气通过呼吸阀排放较少，可以大幅减少的油气排放。

（2）柴油加油工艺

项目柴油的卸油、加油工艺与汽油一致，但由于柴油挥发性较小，不设油气回收系统。

[image: image11.png]IR AU
4

fizk i
N

B

v
EAED

A
A
: 0 . o
HEE [T dwmm [ | dwm [0 ] waEs
! v
g





图2-7  柴油储油、加油工艺流程及排污节点图

工艺流程简述：
①卸油过程：油罐车将柴油运至场地内再通过密闭卸油点把柴油卸至储油罐。在油罐车卸油过程中，储油车内压力减小，地下储罐内压力增加，地下储罐与油罐车内的压力差，使卸油过程中地下油罐内部上空通过排气管和油罐车上空通过呼吸控制阀挥发油气。

②加油过程：油通过潜污泵从储油罐输送至加油机，然后通过加油机配套的加油枪给过往车辆加油。加油过程中通过计量器进行计量，加油车辆油罐随着柴油的注入，车辆油罐内产生的油气逸散至大气中。

（3）加油机检修工艺

加油站每三个月对加油机进行例行检修，主要为更换加油机滤芯和校正流量计，工艺如下：

[image: image12.emf]
图2-8  加油机检修工艺流程及排污节点图

工艺流程简述：
加油机的清理，首先需要先切断电源，打开门板清理机内污物。项目加油机使用的为一次性滤芯，直接更换滤芯即可，无需使用清洗剂等。流量计由质检部门进行检测，不产生废气。

（4）油罐清理

清洗频率约为5年/次，建设单位委托有资质的单位清理。

[image: image13.png]) ERER

A

=

Pt E &

e E R





图2-9  清罐作业工艺流程及排污节点图

工艺流程简述：
油罐检修之前，先尽量将油气排空，然后拆卸输油管线，脱离开油罐与其他罐、管的连接，并加盲板封堵，将阀门关闭，防止油气进入；打开人孔、通气孔和排污口，使罐内充分通风；先清理出废渣，再使用溶剂（油罐清理单位自带）清理油罐，最后将检修场地清理干净。清理出来的废渣与废溶剂，委托有资质的单位收集处理。

（5）汽车洗车服务

在站区南侧设精洗蓬、东南侧设自动洗车机，对小型汽车进行表面清洗，不涉及高危汽车清洗，不维修，不做汽车美容。主要工艺流程为：汽车进场---进入自动洗车系统---出场。整个过程在自动洗车系统中完成，主要产生少量冲洗废水。

	与项目有关的原有环境污染问题
	原有项目概况

加油站总储量为65m3：4个单层钢质储罐，15m³92#汽油罐2个、15m³95#汽油罐1个和20m³柴油罐1个。年销售柴油、汽油分别是144t、2256t。
原有项目环保文件
本项目因建设年代久远，未办理环评及验收手续。2015年8月31日，重庆市铜梁区环境保护局以《关于同意铜梁区金岳加油站等10家油气治理工程通过环保验收的通知》（铜环发[2015]66号文件）通过验收，获得排污许可证（915002247339511967001R）有效期自2020年8月3日至2025年8月2日。

原有项目主要污染物
1、废水
原项目共有员工 8名，员工均不在加油站内食宿。根据加油站目前的经营状况，每天接待顾客约50人，废水主要污染物有 COD、 BOD5、SS、氨氮等。项目所产生的污染物经生化池等预处理后纳入市政污水管网。

①职工生活用水

项目劳动定员8人，站内不设食宿、洗衣房，依据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），并结合《重庆市经营及生活用水定额（2017修订版）》渝水[2018]66号中规定的重庆市用水标准和项目实际情况，员工生活用水量按70L/人·d计，则职工日常生活用水量0.56m³/d（204.4m³/a），排水量按用水量的90%计，则生活污水产生量为0.5m³/d（182.5m³/a），
②司乘人员用水

拟建项目站房一层设置1个公用卫生间，其中：男生卫生间内设2个蹲位，1个小便池；女卫生间内设3个蹲位。设计日服务人数最大为50人，用水量按7.5L/人计，则项目司乘人员最大用水量约为0.375m³/d（136.875m³/a）。排污系数按90%计，则司乘人员生活污水产生量约为0.3375m³/d（123.187m³/a）。

生活污水的总排放量为305.7m3/a，主要污染物为COD、SS、氨氮、BOD5，浓度分别为450 mg/L、300 mg/L、35 mg/L、300mg/L，污染物产生量为0.138t/a、0.092t/a、0.011t/a、0.092t/a。

项目生活污水（含职工生活污水、驾乘人员生活污水）全部进入站内生化池预处理后再排入市政管网。

③场地冲洗废水

项目每天对加油区进行1次冲洗，用水量按2.0L/m2次，项目需冲洗的地面面积约200m2，则场地地面冲洗用水量为0.4m³/d（146m³/a），排放系数取0.8，冲洗废水产生量为0.32m³/d（116.8m³/a）。

场地冲洗废水含有少量油污和SS，加油区及卸油区四周设有封闭成环的环形沟，冲洗地面产生的废水通过环形沟进入隔油沉淀池，经隔油沉淀后排入市政污水管网。

场地冲洗的总排放量为116.8m3/a，主要污染物为SS、石油类，浓度分别为400 mg/L、25 mg/L，污染物产生量为0.047t/a、0.003t/a、。

④绿化用水

拟建项目站区绿化面积83.47m2，参考《重庆市水利局重庆市城市管理委员会关于印发重庆市城市生活用水定额（2017年修订版）的通知》（渝水[2018]66号）绿化管理绿化用水定额，用水量按0.2m³/（m2a）计算，则项目绿化用水量约为16.69m³/a。根据项目实际情况，绿化浇水次数约50次/a，则项目日绿化用水量约为0.33m³/d。项目绿化用水全部蒸发损耗。

原项目污染物排放量为COD 0.135t/a、氨氮 0.011t/a。

2、废气
项目改扩建前主要大气污染物是储油罐装料、油罐车卸料、储油罐呼吸及加油作业等排放的非甲烷总烃、机动车尾气。 

①储罐及加油过程产生的油气（非甲烷总烃）

原有项目汽油、柴油的年销售量分别为2256t、144t，卸油作业油气排放量结果见表2-6。
表2-6  原有项目卸油作业油气排放量

项目

类型

卸油量

卸油损耗系数

油气产生量

一次油气回收系统回收率

油气排放量

柴油

144t/a

0.05%

0.072t/a

/

0.072t/a

汽油

2256t/a

0.23%

5.188t/a

95%

0.259t/a

合计

5.26t/a

0.331t/a

原有项目汽油罐储罐大呼吸的废气排放量为0.331t/a。
车辆加油过程中排放的油气主要来自于装入的汽油逐出汽车油箱内的蒸汽，被逐出的蒸汽量随汽油温度、汽车油箱温度、汽油蒸汽压力(RVP)和装油速率而变动。根据《散装液态石油产品损耗》(GB11085-89)中的零售损耗（机动车加油）计算油品损失，油气产生量汽油按0.29%计，柴油按0.08%计。
表2-7  原有项目加油作业油气排放量
项目

类型

加油量

加油损耗系数

油气产生量

一次油气回收系统回收率

油气排放量

柴油

144t/a

0.08%

0.1152t/a

/

0.1152t/a

汽油

2256t/a

0.29%

6.5424t/a

90%

0.65424t/a

合计

6.6576t/a

0.76944t/a
加油油气废气排放量为0.76944t/a；
②机动车尾气 

原项目经营过程中，由于车辆的来往和停泊，将产生一定量的无组织排放废气，其主要 污染因子主要有 NO2、CO、THC、TSP。因进入该区的车流量小、行驶距离很短、速度慢，故排放量小，对周围环境产生的污染极小。只需加强管理，控制行车路线，尽量减少机动车辆启动次数及怠速行驶，以减少机动车尾气排放，保护该区内的环境空气质量。

噪声
现有工程项目噪声主要为潜油泵、加油车辆进出加油站产生的噪声。现有工程采取的噪声污染防治措施为：各类泵采取隔声、减振措施；加强设备维护与管理；进出口设置减速及严禁鸣笛等标志。
固废
原项目建设后产生的固体废物主要来自危险废物和生活垃圾。经现场勘察原项目为危险废物暂存柜，暂存间大小约1.5m2，危险废物由收集后，放置于站区西南侧，定期交重庆利特聚欣资源循环科技有限责任公司处理。
原项目员工 8人，顾客流量按 50 人计算，客流量垃圾主要包括废纸、饮料罐、废包装物等，交由环卫部门统一清运处理。

加油站员工在运营期间会产生一定量的危险废物，主要包括： 

废弃的含油手套、抹布。根据建设单位提供的数据，含油废弃手套、抹布产生量约为 0.2t/a。根据《国家危险废物名录》（2021 年），含油废弃手套、抹布属于 HW49（含有 或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质），危废代码 900-041-49。交由利特聚欣资源循环科技有限责任公司处理。

隔油隔渣池废渣。项目设有隔油池收集雨污水，对含油污水进行隔油隔渣，废渣产生量约为 0.5t/a。根据《国家危险废物名录》（2021 年），产生的油泥属于 HW08（油/水分离设施产生的废油、油泥及废水处理产生的浮渣和污泥），危废代码为 900-210-08。隔油池定期进行清洗，清洗过程中所产生的废渣交由利特聚欣资源循环科技有限责任公司处理，不在加油站内贮存。

现有风险防范措施

现有项目主要的风险防范措施：
（1）储罐区、加油区、隔油沉淀区、生化池均进行了防渗处理。
（2）加油区四周设置了收集沟，连接至隔油沉淀池，当地面发生油品泄漏或产生冲洗水、事故水、含油雨水，均可经地面截流沟导流至隔油池进行收集、处理，避免直接进入地表水体。
（3）定期对油品设备、管道、阀门、法兰盘等进行检修、维护和保养。
现有的风险防范措施能够有效的防止风险事故对周边的环境造成影响，环境风险可接受。

三废排放情况汇总
现有工程“三废”排放情况，见表2-8。
表2-8    现有工“三废”排放情况一览表

序号
要素
污染物

原有项目核实排放总量（t/a）
备注

废气

非甲烷总烃

1.1
卸油、加油废气

废水

COD
0.138

氨氮

0.011

固体废物

废弃的含油手套、抹布
0.2
隔油隔渣池废渣
0.5
四、原有项目环境问题
原项目未收到任何环保投诉，且从未发生油品泄漏事故，对地下水和土壤并未造成污染。通过踏勘现场，原有项目的主要环境问题为：
（1）原项目储油罐为单层钢制储罐。
（2）原项目加油过程中油气回收为一级油气回收。
整改措施：
（1）本次改扩建全部使用SF双层卧式油罐，设置防渗池。
（2）加油改为二级油气回收，并预留三级油气回收。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域
环境
质量
现状
	一、环境空气质量现状

本项目位于重庆市铜梁区南城街道，根据重庆市有关环境空气质量功能区类别划分的相关规定，该区域环境空气功能区划为二类区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012）二级标准。

（1）区域空气质量达标情况

本评价采用重庆市生态环境局公布的《2022重庆市生态环境状况公报》中的铜梁区环境空气质量现状数据进行评价。
监测年均值数据见表3-1。

表3-1区域空气质量现状评价表

污染物

年评价指标
现状浓度（µg/m3）

标准值（µg/m3）

占标率%

达标情况

PM10

年平均质量浓度

53
70

75.7
达标

SO2
11

60

18.3

达标

NO2
27
40

67.5
达标

PM2.5

34
35

97.1
达标

CO（mg/m3）
日均浓度的第95百分位数

1.0
4

25
达标

O3
日最大8h平均浓度的第90百分位数

149
160

93.1
达标

  根据分析，本项目所在区域重庆市铜梁区环境空气中可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、臭氧（O3）和一氧化碳（CO）浓度均达到国家环境空气质量二级标准，因此，铜梁区为达标区域。

（2）特征污染物环境质量现状评价

本次评价非甲烷总烃现状质量评价引用《大枫木业有限公司年产2万平方米定制家具环境影响评价报告表》（重庆宏畴科技有限公司（宏畴（WT）检【2023】第046号）（（报告日期：2023年5月31日）中监测数据进行分析。HG1监测点位于本项目西南侧约3000m，属于3年内有效数据，评价认为该监测数据能反映本项目所在区域的环境质量现状。

①监测方案

监测因子：非甲烷总烃

监测时间与频率：2023年5月22日~5月25日，连续监测3天。非甲烷总烃监测小时值。

②评价方法与标准

评价方法采用超标率、最大浓度占标率对环境空气质量进行现状评价。评价标准采用《环境空气质量非甲烷总烃限值》(DB13/1577-2012)的二级标准。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ 2.2-2018)，用污染物最大地面占标率对环境空气质量现状进行评价。计算公式如下：

[image: image14.png]



式中：Pi——第i个污染物的监测最大浓度占相应标准浓度限值的百分比%；

Ci——第i个污染物的监测浓度值，mg/m3；

C0i——第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

③监测及评价结果

环境空气现状监测统计及评价结果见表3-2。

表3-2环境空气特征因子监测结果  单位：mg/m3
监测点位

相对厂址位置

监测因子

监测值范围

最大占标率（%）

标准值

B1

西南侧3000m
非甲烷总烃

0.42～1.18
59
2.0

由表3-2可知，非甲烷总烃小时浓度值满足《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准。

二、地表水环境质量现状监测与评价

项目废水最终受纳水体为淮远河。根据《重庆市人民政府批转重庆市地表水环境功能类别调整方案的通知》（渝环发[2012]4号），淮远河铜梁河段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ标准。

  根据重庆市铜梁区人民政府网上公示的“重庆市铜梁区地表水水质状况（2023年6月）”淮远河众志桥监测断面满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ标准。

三、声环境质量现状监测及评价

拟建项目位于重庆市铜梁区南城街道白龙社区八组，根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）、《重庆市铜梁区人民政府办公室关于印发重庆市铜梁区声环境功能区划分调整方案的通知》（铜府办[2023]17号）和“重庆市生态环境局关于印发重庆市主城区声环境功能区划分方案的通知（渝环〔2018〕326号）”规定，以高于三层楼房以上（含三层）为主的路段，第一排建筑面向线路一侧至线路边界线的区域及该建筑物的两侧一定纵深距离范围内受交通噪声达到声环境影响的区域为4a类声环境功能区；对于第二排及以后的建筑，若其高于前排建筑或虽低于前排建筑但因楼座错落设置使部分楼体探出前排遮挡并受到线路交通噪声直达影响，则高出及探出部分的楼层面向线路一侧范围为4a类区域。

项目位于国道319铜梁至璧山段30m范围内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，其他区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

经调查，拟建项目厂界周边50m范围内无声环境保护目标，可不开展声环境质量现状监测。

四、地下水环境质量现状监测及评价

拟建项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。西侧30m水塘为原水泥厂景观用水。该项目离玄天湖约530m，不在玄天湖的汇水区域内，中间有山脊分隔。
项目采用SF双层防渗卧油罐，且放置于防渗罐池。符合《石石油化工工程防渗技术规范》（GB/T 50934-2013》和《汽车加油加气加氢站设计与施工规范》（GB/T GB50156-2021）中的防渗要求。储罐区、工艺管道、隔油沉淀池、隔油+三级沉淀池、危废暂存间、加油区、卸油区等采取重点防渗措施，防渗层的防渗性能不应低于6.0m厚，渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。

项目三层防渗措施，如遇不利情况，即罐内一层破裂泄漏，则站内测油孔即会立即自动化识别并发出警报，然后排油清罐，不会泄漏到外环境。因此，拟建项目运营期不存在地下水污染途径。
拟建项目为加油站建设项目，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》原则上不开展地下水环境质量现状调查。
五、土壤环境质量现状

（1）现有项目地下水和土壤环境影响情况
现有项目对地下水可能产生污染的途径主要包括：①违规操作或自然灾害致使储油罐区、加油区、卸油区各设施中的油品发生泄漏后渗入地下水和土壤；②设备设施，腐蚀、老化出现故障致使油品渗入地下影响地下水。
现有项目在运行过程中未发生过程油罐泄漏等情况，对加油机和输油管线定期检修维护。
项目在运行过程中未发生储油罐油品泄漏问题，储罐区也设置了防渗措施。未对地下水和土壤造成影响。
综上，现有项目运营期几乎不存在土壤污染途径，本次评价不开展现状调查。


	环境
保护
目标
	一、外环境关系

该项目为原址改建加油站，位于重庆市铜梁区南城街道白龙社区八组。其东侧有公路（G319国道）；南侧为空地，远处为架空电力线（无绝缘层）、家具厂和经营门市；西侧为堡坎，堡坎下方为荒废的水塘；北侧为树林。表3-3为该项目周边情况，图3-1为该项目地理位置。
表3-3该项目周边情况（m）
序号

名称

方位

厂界距离周边设施边界的最近距离

油罐距离周边设施的最近距离

备注

1

国道319铜梁至璧山段

东侧

紧邻

约23m

已建成通车

2

民用建筑保护物

南侧、东侧

约22m

约55m

家具厂（丙类厂房

3

架空电力线

（无绝缘层）
南侧
约22m

约23m

4
池塘
西侧
约50m
约60m
非饮用水源，荒废池塘
5
树林
北侧
紧邻
约35m
[image: image15.png]



图3-1 项目所在项目地理位置
二、环境保护目标
根据现场调查，厂界外 500m 范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区、基本农田保护区、基本草原、森林公园、地质公园、重要湿地和重点文物保护单位等特别敏感的区域，未发现珍稀动植物和矿产资源，无集中居民区；无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源等地下水保护目标。
（1）大气环境保护目标

项目厂界500m范围内大气环境保护目标主要为居民区，厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区等保护目标。

厂界500m范围内大气环境保护目标详见表3-4。
表3-4环境保护目标分布一览表
名称
保护对象
环境功能区
相对方位
相对距离/m
1#散户居民
4户，约8人
大气环境功能二类
SE
250
2#散户居民
2户，约5人
NE
280-300
2#散户居民
2户，约5人
N
350m
（2）声环境保护目标

经调查，项目厂界50m范围内无声环境保护目标。

（3）水环境保护目标

厂界外500m范围内的无地表水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

（4）生态环境保护目标

本项目位于重庆市铜梁区南城街道白龙社区八组，拟建项目为原有加油站改建项目，不新增占地。

	污染
物排
放控
制标
准
	一、废气排放标准

拟建项目营运期厂界无组织废气，油气回收系统液阻检测值、密闭性压力检测值、气液比和油气泄漏检测值均执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020），详见表3-6~表3-7。

表3-6  《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）
污染物名称

无组织排放监控点浓度限值

监控点

浓度（mg/m3）

非甲烷总烃

周界外浓度最高点

4.0

表3-7  《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）

加油站油气回收管线液阻最大压力限值
通入氮气流量/(L/min)

最大压力/Pa

18

40

28

90

38

155

汽油油气回收系统的气液比应在1.0~1.2范围内；油气回收系统密闭点位，油气泄漏检测值应小于等于500μmol/mol。

二、废水排放标准

拟建项目场地冲洗废水、卸油区初期雨水全部进入隔油沉淀池中进行预处理；洗车废水全部进入隔油+三级沉淀池中进行预处理；生活污水（含职工生活污水、司乘人员生活污水）全部进入生化池中进行预处理。之后生化池、隔油沉淀池、隔油+三级沉淀池出水全部在调节井内混合达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）3级标准后进入市政污水管网，再进入南城污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入淮远河。详见表3-8。
表3-8  污水排放标准  单位：mg/L
标准

pH

COD

BOD5
SS

NH3-N

石油类

LAS

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）3级排放标准

6～9

500

300

400

45
20

20

《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准

6～9

50

10

10

5（8）
1

0.5

注：*括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。

三、噪声排放标准

项目施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，具体标准限值见表3-9。
表3-9 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

时段

昼间（dB（A））
夜间（dB（A））
标准值

70

55

拟建项目位于重庆市铜梁区南城街道白龙社区八组。东侧紧邻国道319铜梁至璧山段30m范围内，营运期东侧厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）4a类标准，西侧为堡坎；北侧为树林；南侧为家具厂。西、北两侧无噪声敏感点，西、北、南执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。具体标准限值见表3-10。

表3-10 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）
时 段

昼间（dB（A））
夜间（dB（A））
标准值

2类

60
50
4a类

70

55

四、固废排放标准

《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准（GB18599-2020）》中明确采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用本标准，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。

危险废物按《国家危险废物名录》（2021版）、《危险废物鉴别标准》（GB5085.7-2019）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023，2023-07-01实施）、《危险废物转移管理办法》进行识别、贮存和管理。

	总量控制指标
	废水：COD：0.112t/a；氨氮：0.008t/a。




四、主要环境影响和保护措施
	施工
期环
境保
护措
施
	项目施工期污染污染防治措施
项目施工期主要包括原项目建设内容的拆除和新项目建设内容的新建。
大气污染物防治措施

项目施工主要是罐体拆除、站房等构筑物拆除、构筑物的修建、施工材料运输等环节产生的粉尘及机械、车辆排放的燃油尾气。根据《重庆市环境保护条例》、《重庆市大气污染防治条例》等的相关要求，针对施工期的扬尘影响，施工单位应采取如下针对性污染防治措施：

①工地周围设置不低于1.8m的硬质密闭围挡，施工场地封闭作业；

②运输弃渣的车辆必须符合规定的封闭式运输车，以免尘土洒落在地引起尘土飞扬；

③设置车辆清洗设施及配套的沉砂井，车辆冲洗干净后方可驶出工地；

④根据天气状况，适当采取湿式作业场地，对周边道路洒水减少扬尘；

⑤露天堆放水泥、灰浆、灰膏等易扬撒的物料或48小时内不能清运的建筑垃圾，应当设置不低于堆放物高度的密闭围栏并予以覆盖；
⑥使用商品混凝土，不在现场设置混凝土搅拌机；
⑦油罐整体拆除，不在现场进行分切等操作。
⑧输油管线等拆除前，对管线内容的废气进行排放。
此外，针对机械、车辆排放的燃油尾气，其主要有害成分有CO、NOx等。但由于施工的燃油机械为间断作业，且使用数量不多，通过加强对设备的维护保养，减少排放量后对空气质量产生的不利影响较小，环境可以接受。

综上，通过采用上述减缓措施后，拟建项目对周边环境的影响将有效减小，环境可以接受。
废水污染防治措施

项目在拆除和新建过程中应充分利用原有雨污分流、废水收集及处理系统。
施工单位应采取如下针对性污染防治措施：
①管线拆除过程中，利用水对管线内部进行冲洗，冲洗产生的废水排入项目三段式隔油池内，处理后排放。
②施工人员产生的生活污水，生活污水周边住房。
③施工机械冲洗废水主要为运输车辆的冲洗废水，修建隔油沉淀池对车辆清洗废水进行收集处理后，用于场地的洒水降尘，不外排。
经上述措施控制和处理后，施工期产生的废水对环境的影响较小。
噪声污染防治措施
拟建项目施工期噪声源主要为运输车辆噪声、设备拆除噪声及设备安装噪声。，因此，为保障施工厂界噪声值达标，要求建设单位采取以下降噪措施：

（1）施工单位应使用低噪声机具和工艺，合理安排施工方式和施工时间。

（2）施工期间合理布局高噪声设备，高噪声设备尽量布置在靠近站区东侧。

（3）施工场界周围应设置不低于1.8m高的硬质围挡隔音，以确保施工期噪声对周围声环境敏感点的影响降至最低。

（4）禁止进行产生环境噪声污染的夜间（22时至次日6时）施工作业。

（5）车辆的运输应合理规划运输线路，尽量避开学校、医院等环境敏感点路段。或者居民敏感点较少的线路运输，运输车辆经过城区道路时禁止鸣笛，控制车速。同时，运输时段应避开居民出行高峰及休息时段。

上述措施在一定程度上控制了施工噪声污染，同时拟采取的减缓措施可行有效，且施工噪声随施工结束而消失，因此，施工作业产生的噪声和车辆噪声对周围声环境影响是短暂、较小且可控的。

固体废物污染防治措施

施工期固体废物主要为废油罐、施工弃渣、建筑垃圾和建材垃圾以及施工人员的生活垃圾。
施工期建设单位采取以下固体废物防治措施：
①施工期间罐体拆除过程产生的含油油罐、含油管道、含油污泥、含油废砂等危险废物委托有资质单位收运处置。
②拆除活动中应尽量减少固体废物的产生。对遗留的固体废物，以及拆除活动产生的建筑垃圾、一般工业固体废物，送至就近垃圾填埋场进行填埋。
③施工人员生活垃圾统一收集后交由市政环卫部门统一处理。 
采取上述污染防治措施，施工期固体废物均得到妥善处置。施工期产生的固废经以上措施妥善处理后对周边环境影响较小。
地下水和土壤防治措施
防止遗留物料、残留污染物污染土壤。应该识别和登记拟拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施中遗留物料、残留污染物，妥善收集并明确后续处理或利用方案，防治泄露、随意堆放、处置等污染土壤。拆除施工作业前应对拆除区域内各类遗留物料和残留污染物进行分类清理。现场遗留油泥及泥水混合物应满足现场收集、转移要求，防止遗撒、泄漏等。 
根据设备遗留物料的遗留量、理化性质及现场操作条件，确定放空方法。流动物料可利用原有管道，通过外加压力、重力自流或抽提等方式放空。残留较少或未能彻底放空的气体及残余液体，因发油管线内一般仍有部分存油，顶水冲洗时应在出口端用盆、桶进行盛接。盛接到的油水混合物进行沉淀分离，油品回罐或作其他妥善处理。 
拆除活动结束后，应对现场内所有区域进行检查、清理，确保所有拆除产物、遗留物料、残留污染物等得到合理处置，不遗留土壤污染隐患。


	运营
期环
境影
响和
保护
措施
	一、大气污染物环境影响分析及其防治措施
（1）大气污染源分析

项目主要大气污染物为油罐大小呼吸、加油机作业等过程排放的非甲烷总烃（NMHC）。此外还有来往加油的车辆产生的少量燃油尾气、生化池臭气和备用柴油发电机废气。
1、卸油作业废气（储罐大呼吸废气）

储罐大呼吸损失是指油罐进行装油时所呼出的油蒸气而造成的油品蒸发损失。油罐进油时，由于油面逐渐升高，气体空间逐渐减小，罐内压力增大，当压力超过呼吸阀控制压力时，一定浓度的油蒸气开始从呼吸阀呼出，直到油罐停止收油。油品从油罐车卸油到储油罐中，会产生卸油损耗，其计算公式如下：

Q=mq

m—油品重量；

Q—汽油或柴油的卸油损耗量；

q—汽油或柴油的卸油损耗率（参照《散装液态石油产品损耗》（GB11085-89）中关于四川地区卸油损耗率，汽油0.23%、柴油0.05%）。

项目扩建后汽油、柴油的年销售量分别为2616t、204t，且项目针对汽油卸油采用密闭卸油油气回收系统（一次油气回收系统），油气回收率为95%，则卸油作业油气排放量预测结果见表4-1。
表4-1  卸油作业油气排放量预测
项目

类型

卸油量

卸油损耗系数

油气产生量

一次油气回收系统回收率

油气排放量

柴油

204t/a

0.05%

0.102t/a

/

0.102t/a

汽油

2616t/a

0.23%

6.0168t/a

95%

0.3t/a

合计

6.1188t/a

0.402t/a

由表4-1可知，拟建项目卸油作业油气排放量约0.402t/a。

2、储罐贮存废气（储罐小呼吸废气）

油罐在静止储存的情况下，随着外界气温、压力周期变化，罐内气体空间温度、油品蒸发速度、油气浓度和蒸汽压力也随之变化。这种排出油蒸气和吸入空气的过程造成的油气损失，叫小呼吸损失。

根据《散装液态石油产品损耗》（GB11085-89）中关于四川地区油气损耗率，卧式罐贮存损耗率极小可忽略不计。拟建项目4个油罐均采用卧式罐，且容积较小，贮存损耗率极小，本次评价不定量分析。

3、加油作业废气

车辆加油过程中排放的油气主要来自于装入的汽油逐出汽车油箱内的蒸汽，被逐出的蒸汽量随汽油温度、汽车油箱温度、汽油蒸汽压力(RVP)和装油速率而变动。根据《散装液态石油产品损耗》(GB11085-89)中的零售损耗（机动车加油）计算油品损失，油气产生量汽油按0.29%计，柴油按0.08%计。

项目扩建汽油、柴油的年销售量分别为2616t、204t，且项目针对汽油加油采用加油枪油气回收装置（即二次油气回收系统），油气回收率为90%，则加油作业油气排放量预测结果见表4-2。

表4-2 加油作业油气排放量预测
项目

类型

加油量

加油损耗系数

油气产生量

一次油气回收系统回收率

油气排放量

柴油

204t/a

0.08%

0.1632t/a

/

0.1632t/a

汽油

2616t/a

0.29%

7.5864t/a

90%

0.75864t/a

合计

7.7496t/a

0.92184t/a

由表4-2可知，拟建项目加油作业油气排放量约0.92184t/a。

4、清罐业废气

油罐每5年清理一次，由于清理挥发的油气少，且频率低，评价不统计其挥发的油气产生量。

5、生化池臭气

生化池将产生少量臭气，通过管道引至站房顶部排放。

6、车辆运输燃油尾气

主要来自站内加油的内各类燃油车辆运行所产生的尾气，主要含CH4、NOx、CO等。该车辆在露天条件下，极易稀释扩散，污染物浓度很低，产生量很小，对周围大气环境的影响小。

7、备用柴油发电机废气

拟建项目发电机房内设有1台30kW柴油发电机，作消防负荷应急备用电源。备用柴油发电机应急使用时会产生燃油废气，污染物主要为HC、CO、NOx、SO2。该设备使用频次少，污染物产生量少。项目备用柴油发电机使用过程中将产生少量的废气通过管道引至站房顶部排放，对周边环境影响较小。

（2）建设项目废气污染物排放信息
1、拟建项目废气污染物源强核算结果及相关参数详见表4-3。


	运营期环境影响和保护措施
	表4-3   废气污染物产排污情况一览表

产排污环节

污染物种类

污染物产生量（t/a）

排放形式

治理设施

污染物排放浓度

（mg/m3）

污染物排放量

（t/a）

标准限值

治理措施名称

处理能力

收集效率%

治理工艺去除率

是否为可行技术

排放浓度

（mg/m3）

排放速率

（kg/h）

柴油卸油

非甲烷总烃

0.102
无组织

/

/

/

/

/

/

0.102
4.0

/

汽油卸油

6.0168
一次油气回收系统

/

95

/

是

/

0.3
4.0

/

柴油加油

0.1632
/

/

/

/

/

/

0.1632
4.0

/

汽油加油

7.5864
二次油气回收系统

/

90

/

是

/

0.7586
4.0

/

储罐贮存废气

少量

通气立管+压力阀门

/

/

/

是

/

/

4.0

/

进出站汽车尾气

CH4、NOx、CO

少量

无组织

/

/

/

/

/

/

/

/

/

备用柴油发电机

HC、CO、NOx、SO2
少量

无组织

/

/

/

/

/

/

/

/

/

生化池臭气

NH3、H2S

少量

无组织

/

/

/

/

/

/

/

/

/




	运营期环境影响和保护措施
	拟建项目无组织废气排放情况见表4-4。
表4-4  大气污染物无组织排放表
序号

排放口编号

产污环节

污染物

主要污染防治措施

国家或地方污染物排放标准

年排放量（t/a）

标准名称

浓度限值（mg/m3）

1

1#

柴油卸油

非甲烷总烃
/

《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）

4.0

0.102
2

2#

汽油卸油

一次油气回收系统

4.0

0.3
3
3#

柴油加油

/

4.0

0.1632
4
4#
汽油加油

二次油气回收系统

4.0

0.7586
无组织排放总计

非甲烷总烃
1.3238
3、拟建项目大气污染物年排放情况见表4-5。

表4-5  大气污染物年排放量核算表
序号

污染物

年排放量/（t/a）

1

非甲烷总烃
1.3238
（3）大气污染防治措施汇总

为控制加油站油气排放限值，生态环境部于2020年颁布实施了《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2020)。根据该标准规定，在各地设置的相应城市区域内，加油站的卸油、储油及加油油气排放控制均必须满足该标准要求。结合项目方案设计和施工图设计中工艺流程图，拟建项目采取如下措施：

①采用浸没式卸油方式，卸油管出油口距罐底高度应小于200mm。

②结合项目方案设计和施工图设计中工艺流程图，拟建项目对汽油油气采取了一次油气回收系统和二次油气回收系统，为分散式油气回收。

③埋地式油罐罐顶覆土不小于0.5m，汽油和柴油油罐均设置通气立管，通气管管口距地面不低于4.0m，且汽油通气管设置防火型呼吸阀；所有影响储油油气密闭性的部件，包括油气管线和所联接的法兰、阀门、快接头以及其他相关部件都应保证在小于750Pa时不漏气；埋地油罐采用电子式液位计进行汽油密闭测量，同时采用符合相关规定的溢油控制措施。加油软管应配备拉断截止阀，加油时应防止溢油和滴油。本加油站汽油罐车卸油采用密闭卸油卸气，汽车加油采取自封式税控加油机，经过采取上述措施后，在一定程度上减少了非甲烷总烃的排放和油气的泄漏。

④为减少加油机作业时由于跑冒滴漏造成的非甲烷总烃损失，评价要求加油站加强操作人员的业务培训和学习，严格按照行业操作规程作业，从管理和作业上减少排污量。同时严格按照规程操作和管理油气回收设施，定期检查、维护并记录备查。

（4）监测要求

根据《排污许可证核发与申请技术规范 储油库、加油站》（HJ1118-2020），项目废气监测要求见表4-6。

表4-6  废气监测要求一览表
序号

污染源类别/监测类别

监测点位

监测因子

监测频次

执行标准

1

废气

油气回收系统

气液比、液阻、密闭性、油气泄漏值

1次/年

《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）

2

企业边界

非甲烷总烃

1次/年

（5）废气污染物达标排放情况分析

项目废气主要为加油卸油过程油气挥发产生的非甲烷总烃，汽油卸油挥发油气经卸油油气回收系统处理，加油挥发油气由加油油气回收系统处理，且处理措施均为《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）、《排污许可证核发与申请技术规范 储油库、加油站》（HJ1118-2020）等可行措施，可有效减少污染物的排放，非甲烷总烃排放浓度能满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）限值要求，实现达标排放。

拟建项目营运期间，汽车低速行驶进出加油站，加油时汽车处于停止状态，整个过程前后所排放的汽车尾气量较小；生化池臭气通过管道引至站房顶部排放；备用柴油发电机使用频次少，污染物产生量少，且产生的废气经专用管道引至屋顶排放，对环境影响较小。

（6）废气治理措施可行性分析

根据拟建项目设计资料，在卸油区设置一次油气回收系统，在加油区设置二次油气回收系统，均为列入《排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站（HJ 1118-2020）》附录F中的加油站排污单位废气治理可行技术。

拟建项目位于铜梁区南城街道白龙社区八组，根据区域大气环境非甲烷总烃最大浓度为1.18mg/m³，最大占标率为58%，区域环境质量较好，有充分的富余容量支持拟建项目的建设。

拟建项目铜梁区南城街道白龙社区八组，周边无风景名胜区、文化区分布，厂界下风向500m范围内无居民点、学校、医院等分布。在采取二次油气回收措施后，油气得以回收净化，余量呈无组织排放，废气排放对环境影响较小，不会导致大气环境功能区的改变。

（7）废气环境影响结论

项目所在地属于环境空气二类区，现状监测点处特征污染物满足相关空气标准要求，项目所在地具有一定的环境容量可接纳拟建项目特征污染物的排放。

项目周围500m范围内主要为工业用地，不存在自然保护区、风景名胜区、森林公园等需要特殊保护的区域。

由此，拟建项目无组织废气排放对周边大气环境的影响较小。

二、废水污染物产排污及治理设施情况

（1）源强核算

①生活污水

经前文水平衡分析，职工日常生活用水量约为0.56m³/d（204.4m³/a），污水量为0.5m³/d（182.5m³/a）；司乘人员生活用水量约为0.75m³/d（273.73m³/a），污水量为0.675m³/d（246.375m³/a）。

生活污水合计约1.175m³/d（428.875m³/a）。主要污染因子及浓度分别为COD、SS、NH3-N、BOD5。

针对生活污水，拟建项目在站房西南侧修建约15m³生化池，生活污水（含职工生活污水、司乘人员生活污水）全部进入生化池中进行预处理。

②场地冲洗废水

经前文水平衡分析，场地地面冲洗用水量为0.4m³/d（146m³/a），冲洗废水产生量为0.32m³/d（116.8m³/a）。场地冲洗废水主要污染因子及浓度分别为石油类25mg/L、悬浮物400mg/L，则污染物产生量分别为石油类0.003t/a、SS0.0468t/a。

针对场地冲洗废水，拟建项目在站区北部修建隔油沉淀池，冲洗废水全部进入隔油沉淀池中进行隔油、沉淀预处理。

③洗车废水

经前文水平衡分析，洗车补水量约0.38m³/d（138.7m³/a），排水量约0.18m³/d（65.7m³/a），回用水量约1.62m³/d（591.3m³/a）。洗车废水主要污染因子为COD、SS、石油类、LAS。

针对洗车废水拟建项目于洗车房下方设置隔油+三级沉淀池，洗车废水全部进入隔油+三级沉淀池中进行隔油、沉淀预处理。

④场地初期雨水

根据现场调查，加油区、卸油区为易沾染油污单元，应收集其初期雨水。

A、加油区由于设置了棚罩，不会受到雨水的冲刷，项目直接在棚罩底部、其他单元（不含卸油区）周边设置雨水沟，收集导排雨水至站区东北部市政雨水管网。

B、卸油区未设置棚罩，需收集初期雨水。对此，项目在站区北部卸油区、中部加油区地面四周均修建封闭成环的环形沟，环形沟中北角均设置一个雨污切换阀与排水沟相连，排水沟最终连接至隔油沉淀池。初期雨水经隔油沉淀池隔油、沉淀处理后排入调节井，然后再进入市政污水管网。

废水污染措施汇总：
项目在站房西侧修建生化池，生活污水（含职工生活污水、司乘人员生活污水）全部进入生化池中进行预处理；

在站区北部修建隔油沉淀池，加油区场地冲洗废水、卸油区雨水全部进入隔油沉淀池中进行隔油、沉淀预处理，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）3级标准后，再进入市政污水管网；

洗车房下方设置隔油+三级沉淀池，洗车废水循环使用，洗车废水全部进入隔油+三级沉淀池中进行隔油、沉淀预处理，少部分废水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）3级标准后，再进入市政污水管网；

项目产生的的废水进入市政污水管网后，再进入南城污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入淮远河。

（2）建设项目废水污染物排放信息

拟建项目废水排放基本情况见表4-7。


表4-7   废水污染源源强核算结果及相关参数一览表

	工序/生产线
	装置
	污染源
	污染物
	污染物产生量
	治理措施
	污染物排放量
	排放口/监测口基本情况
	排放标准

	
	
	
	
	产生浓度（mg/L）
	产生量（t/a）
	工艺
	效率（%）
	是否为可行技术
	排放浓度（mg/L）
	排放量（t/a）
	
	

	洗车系统
	洗车系统
	洗车废水
	废水量
	/
	65.7
	洗车废水全部进入隔油+三级沉淀池中进行预处理，洗车废水经隔油+三级沉淀后，在三沉池中取上层清液回用，一沉池、二沉池底部抽取少量污水排入调节井
	/
	是
	/
	65.7
	/
	/

	
	
	
	COD
	250
	0.016
	
	/
	
	250
	0.016
	
	

	
	
	
	SS
	75
	0.005
	
	/
	
	75
	0.005
	
	

	
	
	
	石油类
	1.5
	0.0001
	
	/
	
	1.5
	0.0001
	
	

	
	
	
	LAS
	3
	0.0001
	
	/
	
	3
	0.0001
	
	

	地面冲洗系统
	地面冲洗系统
	场地冲洗废水
	废水量
	/
	116.8
	冲洗废水全部进入隔油沉淀池（平流式）隔油、沉淀预处理后排入调节井
	/
	是
	/
	116.8
	
	

	
	
	
	SS
	400
	0.047
	
	70
	
	200
	0.02 
	
	

	
	
	
	石油类
	25
	0.003
	
	70
	
	17.5
	0.03 
	
	

	生活系统
	生活系统
	生活污水（含职工生活污水、司乘人员生活污水）
	废水量
	/
	428.875
	生活污水（含职工生活污水、司乘人员生活污水）全部进入生化池（池内采用格栅+生物曝气工艺）预处理后排入调节井
	/
	是
	/
	428.875
	/
	/

	
	
	
	COD
	450
	0.193
	
	30
	
	315
	0.02 
	
	

	
	
	
	SS
	300
	0.129
	
	30
	
	210
	0.03 
	
	

	
	
	
	NH3-N
	35
	0.015
	
	20
	
	28
	0.02 
	
	

	
	
	
	BOD5
	300
	0.129
	
	20
	
	240
	0.03 
	
	

	全站
	全站
	全站综合污水
	废水量
	/
	611.375
	三股废水（隔油沉淀池出水、生化池出水、隔油+三级沉淀池出水）在调节井内混合达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）3级标准后进入市政污水管网，再进入南城污水处理厂处理
	/
	是
	/
	611.375
	DW001
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）3级排放标准

	
	
	
	COD
	342
	0.209
	
	/
	
	183
	0.04 
	
	

	
	
	
	SS
	296
	0.181
	
	/
	
	101
	0.06 
	
	

	
	
	
	石油类
	5
	0.0031
	
	/
	
	1
	0.03 
	
	

	
	
	
	LAS
	1
	0.0001
	
	/
	
	1
	0.0001
	
	

	
	
	
	NH3-N
	25
	0.015
	
	/
	
	13
	0.02 
	
	

	
	
	
	BOD5
	211
	0.129
	
	/
	
	74
	0.03 
	
	


	运营期环境影响和保护措施
	（3）全站废水排放口基本情况

全站废水排放口基本情况详见表4-10。

表4-10  废水排放基本情况一览表

序号

排放口编号

排放口名称

类型

排放方式

排放去向

排放规律

排放标准

标准限值

1

DW001

总排放口

一般排放口

间接排放

经市政管网排入南城污水处理厂
间歇排放

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）3级排放标准

pH：6~9

COD：500mg/L

BOD5：300mg/L

SS：400mg/L

NH3-N：45mg/L

石油类：20mg/L

LAS：20mg/L

（4）废水自行监测要求

根据《排污许可证核发与技术规范储油库、加油站》（HJ1118-2020），项目废水监测要求见表4-11。
表4-11  废水污染物监测要求一览表

序号

污染源类别/监测类别

排放口编号/监测点位

排放口名称/监测点位名称

监测因子

监测频次

1

全站综合污水

DW001

总排放口

pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、石油类、LAS

1次/年

（5）废水排放达标情况

项目废水排放达标情况见表4-12。

表4-12  废水排放达标情况一览表

污染源

污染物

污染物排放量

排放口/监测口基本情况

排放标准

达标情况
排放浓度

（mg/L）

排放量

（t/a）

排放标准浓度（mg/L）

排放标准名称

全站综合污水

废水量
/
611.375
DW001

/
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）3级排放标准

达标
COD

183
0.112
500
SS

101
0.062
400
石油类

1
0.001
20
LAS

1
0.001

20
NH3-N

13
0.008
45
BOD5
74
0.045
300
由上表可知，在采取以上废水治理措施的前提下，拟建项目污水能够做到达标排放。

（6）废水预处理治理工艺可行性分析
拟建项目设置15m³生化池收集预处理生活污水（含职工生活污水、司乘人员生活污水），停留时间按24小时计，其生化池处理规模可达15m3/d。而项目生活污水产生量为1.175m3/d，项目生化池设计容积满足要求。
拟建项目设置4m³隔油沉淀池（1m³隔油区域、3m³沉淀区域）收集预处理加油区场地冲洗废水、卸油区初期雨水，静置沉淀时间按24小时计，其隔油沉淀池预处理规模可达3m3/d。而项目加油区场地冲洗废水、卸油区初期雨水最大产生量为0.5m3/d，由此，项目隔油沉淀池设计容积满足要求。
此外，生化池池内采用池内采用格栅+生物曝气工艺预处理后排入市政污水处理厂，洗车废水采用隔油、三级沉淀工艺预处理后排入市政污水处理厂，加油区场地冲洗废水、卸油区初期雨水采用隔油、沉淀预处理后排入市政污水处理厂均为《排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站（HJ 1118-2020）》中列示的可行技术。
由此，项目废水预处理治理工艺合理可行。
（7）依托可行性分析

拟建项目洗车废水全部进入隔油+三级沉淀预处理；加油区场地冲洗废水、卸油区初期雨水全部进入隔油沉淀池隔油、沉淀预处理；生活污水（含职工生活污水、司乘人员生活污水）全部进入生化池中进行预处理。在调节井内混合达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）3级排放标准后进入市政污水管网，再进入南城污水处理厂处理。

现状南城污水处理厂日处理能力5万m3/d，污水厂已无扩建用地。污水收集巴川街道及南城街道的污水，该污水厂服务区域大部分为老城街道。南城污水厂一期采用Orbal氧化沟工艺，二期工程污水处理采用具有生物脱氮除磷功能的A2/O氧化沟生物处理工艺，均辅以化学除磷，污水经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入淮远河。
拟建项目地为南城污水处理厂的服务范围，目前市政污水主干网已铺设至项目地块。项目综合废水经处理后能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）3级排放标准，能达到南城污水处理厂的接管标准。加之，拟建项目废水排放量较少（约1.675m3/d），约占污水处理厂负荷率的0.02‰。项目的建设对污水处理厂冲击极小。

由此，拟建项目污水排入南城污水处理厂具有可行性。

三、噪声影响分析及其防治措施

（1）噪声源强分析

加油站噪声源强均较小，主要噪声源包括加油机、自动洗车系统。
加油站的发电机位于发电机房内，为备用电源，一般不使用。其噪声值详见下表4-13。

表4-13  营运期噪声排放源强调查清单
序号
声源名称
型号
空间相对位置/m
声源源强
声源
控制
措施
运行时段
X
Y
Z
声功率级
/dB(A)
加油机1
\
3.8
5.8
1
65
基础减震
昼间、夜间
加油机2
\
5.9
-3.4
1
65
加油机3
\
14
8.2
1
65
加油机4
\
16.1
-1
1
65
自动洗车系统

\
14.7
-15
1.5
65
减震
昼间

备用柴油发电机

\
-21
-0.7
1
90
隔声、减震
停电应急
注：表中坐标以厂界中心（106度4分31.311秒，29度48分26.033秒）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。
预测模式

为留有较大余地，以噪声对环境最不利的情况为前提，本次只考虑几何发散 
引起的衰减和障碍物屏蔽引起的衰减，其它因素的衰减，如地面效应、大气吸收等均作为预测计算的安全系数而不计。 
点声源的几何发散衰减模式： 
Lp(r)= Lp(r0)-20lg(r/r0) 
式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB； 
Lp(r0)——参考位置 r0处的声压级，dB； 
R——预测点距声源的距离，m； 
r0——参考位置距声源的距离。
各受声点声源叠加按照下列公式进行计算：

LA（总）=10 lg（[image: image16.wmf]å

=

n

i

Li

1

1

.

0

10

）
式中：LA（总）—叠加后的总声级值，dB（A）；

Li—第I个声源对某点的声级值，dB（A）；

n—声源个数。
预测结果与评价

加油站噪声源强均较小，主要噪声源包括潜油泵、加油机、自动洗车系统、油罐车及加油车辆进出加油站时产生的噪声。项目营运期间，由于加油车辆噪声为间断性产生，汽车进站加油时需关闭发动机，因此车辆噪声主要反映在进站过程中和驶离加油站过程中，由于行驶速度较慢，其噪声源强较低。

加油站内的噪声设备主要为潜油泵噪声。潜油泵置于埋地油罐内，经油罐及地表覆土隔声；预计对周边声环境质量的影响也很小。

加油站的发电机位于发电机房内，为备用电源，一般不使用，预计对周边声环境质量的影响也很小。自动洗车系统为封闭的洗车系统，噪声较小，预计对周边声环境质量的影响也很小，因此本评价仅预测加油机噪声的影响，预测结果详见表4-14。

表4-14  厂界噪声预测结果与达标分析一览表
预测方位

空间相对位置/m

时段

预测值(dB(A))

标准限值(dB(A))

达标情况

X

Y

Z

东侧

22.5
8.9
1.2
昼间

44.88
70
达标

夜间

44.88
55
达标

南侧

22.5
-21.8
1.2
昼间

48.68
70
达标

夜间

48.68
55
达标

西侧

-32.1
-0.7
1.2
昼间

39.24
60
达标

夜间

39.24
50
达标

北侧

11.8
34.5
1.2
昼间

41.53
60
达标

夜间

41.53
50
达标

注：表中坐标以厂界中心（106度4分31.311秒，29度48分26.033秒）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。
根据表4-14预测结果，拟建项厂界昼、夜间噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）东侧厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4a类标准；西、北、南执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求，项目运营期间可做到噪声达标排放，对周边声环境的影响较小。
（4）防治措施

①在站区进站口设置减速标志和禁鸣标志，加强进站车辆的管理。采取加油时车辆熄火和平稳启动等措施，使区域内的交通噪声降到最低值。

②加强对潜油泵、加油机的维护和保养，避免因设备问题而引发突发性高噪声造成扰民影响。

③柴油发电机仅为停电时使用，使用频次少，噪声通过建筑隔声；

④潜油泵置于埋地油罐内，且油罐上部覆土。

采取上述措施后，项目营运期对声环境影响小，周边环境可接受。

（5）监测要求

根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），拟建项目营运期噪声监测要求见表4-15。
表4-15  营运期噪声监测要求

监测对象

监测点位

监测因子

监测频次

执行标准

厂界噪声

厂界四周
等效声级

1次/年
东侧厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4a类标准；

西、北、南执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

四、固体废物环境影响分析及其防治措施

（1）固废环境影响分析

根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34300-2017）和《国家危险废物名录》（2021版），拟建项目产生的固体废物主要为危险废物、生活垃圾及生化池污泥。

1、危险废物

①设备检修废物

加油机、管道等设备平均每3个月检修一次，检修废物由油水混合物、废滤芯等构成。

根据类比计算，拟建项目加油机、管道等设备检修产生的油水混合物产生量约0.1t/次，则一年检修4次产生的废液合计约0.4t/a；每次检修加油机更换滤芯约0.005t/次，则一年检修4次产生的废液合计约0.02t/a。

②清罐废物

根据调查了解，加油站大概每5年需进行一次油罐清洗作业，清罐时将产生清罐废物，主要由清罐油渣和清罐废水构成（统称为清罐废物）。清罐废水由于含油类物质浓度较高，现场无法进行处理或回用，应与清罐废渣一并作为危险废物进行处理。

根据类比计算，拟建项目清罐废物产量估计约0.5t/次•罐（合计约2t/次•5年），平均为0.4t/a，每次清罐废物收集后直接交由有资质公司收运处理。

③隔油池油污

隔油沉淀池和隔油+三级沉淀池每半年清掏一次，会产生少量隔油污泥和沉砂，产生量约为0.34t/a，含油污泥及沉砂属于危险废物，收集在危险废物暂存柜，定期交由有资质公司处理。

④含油抹布及劳保用品

拟建项目在加油机设备检修过程及劳保工程中会产生一定废含油抹布及劳保用品，其产生量约为0.05t/a，收集在危险废物暂存柜，交由有资质公司处理。

2、生活垃圾

主要为加油站员工和司乘人员产生的生活垃圾。

加油站服务人员生活垃圾产生量按每人每天产生0.5kg计算，生活垃圾量为4kg/d（1.46t/a）；拟建项目加油车辆数约18250辆/a。每辆车司乘人数按2人计，过往驾乘人员生活垃圾按0.02kg/人次计，生活垃圾产生量为2kg/d（0.73t/a）。生活垃圾经垃圾桶袋装收集后定期交环卫部门统一处理。

3）生化池污泥

生化池污泥产生量约2.0t/a。生化池每半年清掏1次，清掏污泥交由环卫部门清运。

（2）固废防治措施及管理要求

1）危废

拟建项目危险废物包括设备检修油水混合废物、清罐废物、隔油池油污、含油抹布及劳保用品。其中：清罐废物每5年产生一次，周期长，量比较大，产生当天直接交由有资质公司收运处理，不在站内暂存；其他危废分类收集后暂存于危废暂存间定期交有资质单位处理。

综合考虑本项目危险废物产生周期较长、转运频次较高、产生量较小，拟建项目在卸油点西侧约设置1个危险废物暂存柜，位于加油站区北侧，紧挨消防器材箱，建筑面积约为2m2，的危险废物暂存柜，危废暂存柜基本情况见表4-16。

表4-16    项目危险废物暂存场所基本情况表

危险废物名称

类别

代码

位置

占地面积

（m2）
储存能力

（t）
储存周期

检修废物（油水混合物）
HW08
900-214-08

危险废物暂存柜
1.5
0.1
3个月
检修废物（废滤芯）
HW49
900-041-49

0.03

3个月
含油抹布及劳保用品
HW49
900-041-49

0.01
3个月
隔油池油污

HW08
900-210-08
0.2

6个月
应按危险废物类别分别采用符合标准的容器贮存，加上标签，由专人负责管理。危废暂存间应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）（2023 年 7 月 1 日实施）要求，按规范进行防雨、防风、防晒和防渗漏处理，设置明显的专用标志，并由专人管理，禁止混入不相容的危险废物。危险废物暂存间周围应设置围墙或其他防护栅栏；应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。危险废物暂存间内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。
本项目产生的生化池和隔油池污泥定期清掏，定期交由环卫部门处置；生活垃圾、废包装物经站区生活垃圾桶袋装收集后，由环卫部门统一清运处置。

综合上述，本项目经过合理分类和委托处置后，各项固体废物均能得到妥善处理，对周边环境影响较小。

（3）拟建项目固废产生情况汇总

拟建项目固废产生情况见表4-17。




	运营期环境影响和保护措施
	表4-17  项目固废产生、处置情况一览表

工序/生产线

固体废物名称

属性

形态

危险废物类别

危险废物代码

危险特性

产生量

t/a

处置措施及去向

处置量

t/a

设备检修

检修废物（油水混合物）
危险废物

液态

HW08

900-214-08

T，I

0.4

分类收集后暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处理

0.4

检修废物（废滤芯）
危险废物

固态

HW49
900-041-49

T/In

0.02

0.02

设备检修及劳保工程

含油抹布及劳保用品
危险废物

固态

HW49

900-041-49

T/In

0.05

0.05

隔油沉淀池、隔油+三级沉淀池
隔油池油污

危险废物

固态

HW08

900-210-08
T，I

0.34

0.34

清罐

清罐废物

危险废物

液态

HW08

900-249-08

T，I

0.4

清罐废物每5年产生一次，周期长，量比较大，产生当天直接交由有资质公司收运处理，不在站内暂存

0.4

生活

生活垃圾

生活垃圾

固态

/

/

/

2.19
垃圾桶袋装收集后定期交环卫部门统一处理

2.19
生化池污泥

一般工业固体废物

半固态

/

/

/

2

生化池每半年清掏1次，清掏污泥交由环卫部门清运

2




	运营期环境影响和保护措施
	六、地下水、土壤环境影响及其防治措施

（2）地下水、土壤环境影响分析

项目生活污水都能经厂内污水管道排入场区生化池进行处理，且生化池按要求采取了防渗措施。 
项目厂区按照规范和要求对罐区、危险废物贮存间等采取有效的防雨、防渗漏、防溢流措施，并加强对原料运输和危险废物储存的管理，在正常运行工况下，不会对地下水、土壤环境质量造成显著的不利影响。但在非正常工况下或者事故状态下，如原料储罐破损发生泄漏，污染物和废水会渗入地下，对地下水造成污染。针对本项目营运期可能发生的地下水/土壤污染，采取源头控制和“分区防治”措施。 
由此，项目采取了两层防渗漏措施，罐体其中一层一经泄漏，液位测量系统即会自动化判断并发出警报，并即刻采取清罐措施，项目油品泄漏的概率极小，对周边地下水、土壤的影响较小。

（2）地下水和土壤防治措施

1）储油罐设计管理要求
根据《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》（环办水体函【2017】323号）要求：“所有加油站的油罐需要更新为双层罐或者单层油罐设置防渗罐池”，双层罐和防渗池应符合《汽车加油加气加氢站设计与施工规范》（GB50156-2021）的要求。

拟建项目选用双层SF卧油罐，并放置于防渗罐池，双层罐的设计均达到《汽车加油加气加氢站设计与施工规范》（GB50156-2021）的要求。罐池：本项目罐池采用素砼垫层C20；罐池顶板、底板和池壁均为C30混凝土，防渗等级为P6；池内壁和地板顶面用玻璃钢耐油防渗涂料或耐油防渗碳涂料，应分层紧密连续涂抹，每层接缝需上下左右错开，并与混凝土施工缝错开。
2）分区防渗要求
根据《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T 50934-2013）的要求落实分区防渗，具体如下：

①重点防渗区

重点防渗区主要包括储罐区、工艺管道、隔油沉淀池、隔油+三级沉淀池、危废暂存间、加油区、卸油区，防渗层的防渗性能不应低于6.0m厚，渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。

罐体：拟建项目采用双层SF防渗卧油罐，并放置于防渗罐池。油罐采用鞍座及防漂抱带等抗浮措施防止上浮，并且油罐周围回填厂家指定的回填材料，其厚度不小于0.3m。2个柴油罐分别设DN50通气管各1根，2个汽油罐共设DN50通气管1根，另设置放空管1根，共4根。通气管、放空管需高出地面4m，并安装阻火器，通气管、放空管的公称直径不小于50mm。油罐人孔操作井、卸油口井、加油机底槽等可能发生油品渗漏的部位，采用相应的防渗措施。油罐采取卸油时的防满溢措施，油料达到油罐容量90%时，触动高液位报警装置；油料达到油罐容量95%时，自动停止油料继续进罐。每个油罐各自设置卸油管道和卸油接口，各卸油接口及油气回收接口，有明显的标识，卸油接口装设快速接头及密封盖。油罐的进油管底端为45°斜管口，高于罐底100mm。油罐的量油孔设带锁的量油帽，量油孔下部的接合管向下伸至罐内距罐底200mm处。

工艺管道：项目卸油管道、通气管和油气回收管线采用20#无缝钢管，焊接并防腐、防静电，埋地敷设。各汽油罐共用一根卸油油气回收主管，回收主管的公称直径80mm。与油罐相通的通气管横管，卸油油气回收管，均按不小于1%坡度坡向油罐；加油油气回收管均按不小于1%坡度坡向油罐。在加油机底部与油气回收立管的连接处，安装一个用于检测液阻和系统密闭的丝接三通，其旁通短管上设公称直径为25mm的球阀及丝堵。埋地钢制管道采用聚乙烯胶粘带防腐。由于成品油具有一定的腐蚀性，因此对管道材料及阀门的质量要求高，设计选用钢质阀门，其公称压力为1.0MPa，确保质量，执行GB/T8163标准。出油管线采用导静电双层热塑性塑料管道，所有管道埋地敷设，加油管线和管沟坡向检测井，在最低点设有检漏点，进油管伸至罐内距罐底100mm处。进油立管的底端应为45°斜管口。进油管管壁上不得有与油罐气相相通的开口。双层管道的设计符合《汽车加油加气加氢站设计与施工规范》（GB50156-2021要求。此外，拟建项目加油枪均采用自封式，加油软管上设安全拉断阀；加油机底部供油管道上设剪切阀，当加油机被撞或起火时，剪切阀能自动关闭；加油机内供油管道上设有紧急切断阀。加油机底部设防渗底槽。
危废暂存间：依据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023中相关要求危险废物的堆放基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。

②一般防渗区

生化池：生化池池底现浇100mm厚的C15碎石砼找平层，然后浇注一层100mm厚的C20细石钢筋砼防渗层；生化池基础、池墙墙身采用Mu30号条石、M5的水泥砂浆砌筑，墙体勾凸缝均采用M10的水泥砂浆；生化池内壁和底层再铺设防渗漏耐酸碱层，防渗层搭结处应粘合严密、均匀，不渗漏；生化池建设完毕后，用清水进行试漏，在无渗漏的前提下方可投入使用。

③简单防渗区

站房：采取地面硬化措施。

3）其他管理措施

加强运行管理，从油品储存、运输等全过程控制油品泄漏，采取行之有效的防渗措施。定期检查污染源地下水保护设施，及时消除污染隐患，杜绝跑冒滴漏现象，发现有污染物泄漏或渗漏，采取清理污染物和修补漏洞（缝）等补救措施。

（3）地下水跟踪监测计划

采取上述措施后，拟建项目对地下水几乎不会造成明显影响，但建设单位应建立地下水环境监测管理体系，包括制定防渗漏监测，防止地下水污染；制定地下水跟踪监测计划、建立地下水环境影响跟踪监测制度等，以便掌握拟建项目油品是否泄漏及泄漏程度。一旦发现问题，拟建项目的工作人员应及时进行检查，判断拟建项目是否有液体物料渗漏且污染地下水的情况，根据情况及时采取补救措施。

根据《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》，本项目采用SF双层卧式埋地油罐+钢筋混凝土防渗滤池方式防渗，满足防渗要求，地下水监测监测计划，见表4-18。

地下水监测井结构采用一孔成井工艺，设置监测井时，应避免采用外来的水及流体，同时在地面井口处采取防渗措施。监测井的井管材料应有一定强度，耐腐蚀，对地下水无污染。

根据《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》，确定本项目地下水监测指标及频率：

若定性监测发现地下水存在油品污染，立即启动定量监测；若定性监测未发现问题，则每年监测1次，具体监测指标见下表表4-18。

4-18   地下水监测计划一览表
监测类别

监测项目

监测位置

监测频次

地下水

石油类

跟踪监测井（东侧绿化带）

1次/年

七、环境风险分析
（1）危险物质和风险源分布
本项目主要危险物质数量和分布情况见下表。
表4-19项目主要危险物质贮存一览表

序号

类别

物料名称

贮存方式

最大贮存量t

贮存场所

1

原料

92#汽油

25m3×2/罐

36

油罐区

2

95#汽油

25m3×1/罐

18

3

0#柴油

30m3×1/罐

24

4

危险废物

设备检修废物

密闭环保桶装

0.1
危废暂存间

清罐废物

密闭环保桶装

0

产生立即交由资质单位转运处置，站区不暂存

隔油池废油及油泥

密闭环保桶装

0.2

危废暂存间

含油抹布及劳保用品

单独收集

0.01
危废暂存间

本项目风险源主要为油罐区及危废暂存间。

（2）环境风险潜势初判

表4-20汽油安全技术特征及危险、有害因素识别表

标识

中文名

汽油

英文名

Gasoline；petrol

分子式

C5H12～C12H26
危货及UN编号

31001；1203

理化

性质

沸点

40～200℃

凝固点

＜-60℃

相对密度（水＝1）

0.70～0.79

相对密度（空气＝1）

3.5

外观性状

无色或淡黄色液体，具有挥发性和易燃性，有特殊气味

溶解性

不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇、极易容于脂肪

稳定性

稳定

闪点

-50℃

爆炸极限

1.3～6.0％

自燃点

415～530℃

最大爆炸压力

0.813MPa

火灾危险类别

甲B
爆炸危险组别类别

T3/ⅡA

燃爆

特性

危险特性

其蒸气与空气能形成爆炸性混合物，遇明火、高热易引起燃烧爆炸，与氧化剂接触能发生强烈反应。蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引起回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

灭火剂种类

泡沫、干粉、沙土、CO2。用水灭火无效。

毒性及健康危害

毒性

麻醉性毒物

接触限值

300mg/m3
健康危害

主要是引起中枢神经系统功能障碍。高浓度时引起呼吸中枢麻痹。轻度中毒的表现有：头痛、头晕。四肢无力、恶心等症状。重度中毒的表现有：高浓度汽油蒸气可能引起中毒性脑病，出现中毒性精神病症状。汽油直接吸入呼吸道可引起吸入性肺炎。

皮肤接触

脱去污染的衣物，用肥皂及清水彻底冲洗。

眼睛接触

立即翻开上下眼睑，用流动清水冲洗10分钟或用2％碳酸氢钠溶液冲洗并敷硼酸眼膏。就医。

吸入

迅速脱离现场至空气新鲜处，保暖并休息。呼吸困难时给予输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。

食入

误食者立即漱口，饮牛奶或植物油，洗胃并灌肠。就医。

泄漏处理

疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。应急处理人员戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。在确保安全的情况下堵漏。用活性炭或其它惰性材料吸收油料，然后收集于干燥洁净有盖的容器中，运至废物处理场所。若大量泄漏，则利用围堤收集、转移、回收或无害处理后废弃。

表4-21柴油理化性质及危险特性表

标识

中文名

柴油

英文名

DieselOil

理化特性

沸点（℃）

282～365

熔点（℃）

-18

相对密度（水=1）

0.87～0.9

相对密度（空气=1）

无资料

外观性状

稍有粘性的棕色液体

稳定性

稳定聚合危害不聚合

主要用途

主要用作柴油机的燃料

燃爆特性

闪点（℃）

≥55

爆炸极限（%V/V）

无资料

自燃温度（℃）

350~380

最大爆炸压力（Mpa）

无资料

危险特性

遇明火、高热或与氧化剂有引起燃烧爆炸的危险

灭火方法

喷水冷却容器，尽可能将容器从火场移至空旷处

灭火剂

雾状水、泡沫、干粉、砂土、二氧化碳

毒性及健康危害

急性毒性

无资料

最高容许浓度（mg/m3）

中国：未制定标准；前苏联：未制定标准健康危害

健康危害

皮肤接触可为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其液滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血液中。柴油废气可引起眼、鼻刺激性症状，头晕及头痛。

侵入途径

吸入、食入、经皮吸收

泄漏应急处理

迅速撤离泄漏污染区人员至安全处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。应急人员戴自给正压式呼吸器，穿一般消防工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、活性炭或其他惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

储运注意事项

储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

表4-22危险物质贮存一览表

序号

风险物质

CAS号

临界量Qn(t)

最大贮存量qn(t)

Q值

1

汽油

9006-61-9

2500

54

0.0216

2

柴油

68334-30-5

2500

24

0.0096

合计

Q=q1/Q1+q2/Q2……+qn/Qn

0.0312

经计算，Q=0.0312＜1，该项目环境风险不需进行专题评价。

（3）风险识别及可能影响途径

危险物质（汽油、柴油）可能影响环境的途径为泄漏、火灾及爆炸。

①自然因素引发的事故：主要包括由地震等地质灾害导致管线、设备损坏后引起的油品泄漏、雷击起火后引发的燃烧爆炸事故等。

②设备故障引发的事故：管道、设备质量问题和超过使用寿命引发的各种泄漏事故；油气对设备及管道的腐蚀作用引发泄漏。

③人为因素引发的事故：主要包括因生产操作不规范、误操作以及工作中麻痹大意、缺乏安全责任感引发的各种非正常排放事故；其次，由于进出站内的车辆较多，当车辆意外失控时导致的加油枪管道被拉脱或撞毁加油机时也会造成油品大量泄漏；过往司乘人员在站内吸烟、点火等也是引发燃烧爆炸事故的原因之一。

（4）环境风险影响分析

①大气环境影响分析

加油站储油罐为密闭设计，只有一个排气孔通向地面，且设置防渗检测系统。即使油品泄漏后，通过排气孔流向地面的油品量也很小，油品挥发产生的废气量较小，对环境空气造成的影响较小。

当加油站发生火灾或者爆炸时，油品燃烧时将产生烟尘、CO、NOx等污染物，会影响大气环境，可能引起火灾爆炸区域局部范围CO浓度超标，但项目所在区域地形开阔，火灾或者爆炸产生的烟尘、CO、NOx等通过空气快速扩散至周边区域，不会造成人群窒息事件的发生，不会因CO中毒而产生环境风险事故，其环境风险处于可接受范围内。

加油站各工作区域设置消防设施等，加油站发生火灾时可迅速使用消防设施扑灭火源；同时疏散加油站内及周边人群，向上风向撤离；绘制加油站应急疏散路线图，加强突发环境事件应急预案演练，增强员工应对突发环境事件的应急处理能力。

②地表水影响分析

本项目泄漏或渗漏的油品若进入地表河流，会造成地表河流的污染。油品进入河流后，由于有机物烃类物质难溶于水，大部分上浮在水层表面，首先造成对河流的景观破坏，产生严重的刺鼻气味；其次油膜使空气与水隔离，造成水中溶解氧浓度降低，逐渐形成死水，致使水中生物死亡；再次，燃料油的主要成分是C4~C9的烃类、芳烃类、醇酮类以及卤代烃类有机物，一旦进入水环境，由于可生化性差，可能造成被污染水体长时间得不到净化。

本项目采用双层钢制油罐，设置防渗罐池，油罐内设有高液位自动报警系统，发生风险泄漏事故可能性较小，且本项目与地表水体之间距离较远，有建筑物等阻隔，泄漏的油品进入地表水体的可能性极小。本项目发生少量泄漏时可用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收；发生大量泄漏时可采用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或交由具有废油处置能力和危险废物经营资质的单位进行妥善处置，防止泄漏油品直接进入雨水管网。若发生火灾爆炸事故，产生的消防废水经过截流沟收集至隔油池中，并采取有效控制措施，防止消防废水直接进入雨水管网。

因此，评价认为油品泄漏风险事故造成地表水污染影响的可能性很小，做好相应的防范措施后，对地表水环境影响小。

③土壤环境影响分析

油品渗漏进入土壤层后，使土壤层中吸附大量的燃料油，在土壤团粒中形成膜网结构，环境中的空气难以进入土壤颗粒中，从而造成植物生物的死亡。为防止油品泄漏对土壤造成污染，本项目采用双层钢制油罐，设置防渗罐池，且对油罐周边场地进行硬化处理，输油管沟基底进行防渗处理，预计油料泄漏对土壤造成污染风险的可能性较小。

④地下水环境影响分析

地下水一旦遭到油品污染，可使地下水产生严重异味，并有较强的致畸致癌性。根据分析，本项目SF双层卧式埋地油罐+钢筋混凝土防渗滤池方式防渗及工艺管线管沟均进行相应防渗处理，发生油品渗漏污染地下水的风险事故概率较低。为减少油品渗漏造成地下水污染的可能性，加油站输油管沟及输油管道需坡向储油罐，且输油管沟基础及周壁均进行防渗处理，防止油品泄漏进入外环境中。

⑤次生环境影响分析

油品发生泄漏后可能会引起爆炸事故，当加油站发生火灾或爆炸时，油品燃烧将产生CO、氮氧化物等污染物，火灾爆炸事故危害除热辐射、冲击波等直接危害外，燃烧物质在不完全燃烧过程中产生的伴生或次生有害物质CO，在高温下迅速挥发释放至大气中，造成爆炸区域局部范围CO浓度超标，可能引起CO中毒。

本项目周边50m范围内无集中性居民点，火灾或者爆炸产生的CO、氮氧化物等通过空气快速扩散至周边区域，造成人群窒息事件的可能性较小，其环境风险处于可接受范围内。

综上，一般情况下储油罐发生泄漏的事故概率较小，污染环境的可能性较小。

（5）环境风险防范措施

表4-23环境风险防范措施及应急要求一览表

序号

防范措施

具体要求

泄漏事故风险防范措施

a.储罐设置液位仪，具有高液位报警功能，油罐采取卸油时防满溢措施，油料达到油罐容90%时，触动高液位报警装置，油料达到油罐容量95%时，自动停止油料继续进罐；油罐设置防渗检测系统。

b.加油站应该加强设备、管道定期检修维护；员工按规范操作；加强员工的安全技术培训，提高安全防范意识。

c.汽油储罐和柴油储罐均为SF双层卧式埋地油罐且配套建设钢筋混凝土防渗池，储罐设置泄漏检测仪；油罐人孔操作井、卸油口井、加油机底槽等可能发生油品渗漏的部位，采用相应的防渗措施。

d.采用分区防渗措施：一般污染防渗区包括加油区、站房、站内道路等，重点防渗区包括油罐区、危废暂存间、三段式隔油沉沙池、环形沉沙池，埋地管线等。

e、加油区四周设置有环保收集沟，连接至隔油沉淀池；站区东侧入口和出口均设置有截水沟，防止泄漏的废液流出站区外。
f、整个站区呈西高东低的走势，当站区内发生液体泄漏的情况，液体的流向为从西向东，不会对西侧的水体造成污染，为进一步防范液体流向西侧，建议在西侧设置10cm的围挡。

根据调查分析，加油站发生油品泄漏的风险事故概率较低，且即使发生泄漏，也仅是小规模的泄漏事故。当油品泄漏后，油品会停留在油罐区防渗池，能够避免泄漏的油品进入地表水体中。

火灾事故风险防范措施

a.建立、完善安全管理制度

严格按照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的规定进行工程建设情况的自查、整改和验收，并制定和执行相应的消防管理、安全防火培训、用火用电安全管理、灭火器材维护使用、岗位消防安全等一系列安全制度，并严格遵守执行。

b.改进设备、工艺

项目采用全密封式卸油法和加油技术。在油罐车、储油罐、加油枪上安装气相管，作业时被挤出的油蒸气就会通过气相管回流到油罐车或油罐中，避免油罐中的油蒸气从呼吸管及油箱口中压出，最大限度防止油气散逸污染和产生聚积的可能。

加油站内设置一座三段式隔油沉沙池，其作用是防止站外明火窜入站内后引燃明渠内积聚的油气物质。水封井高度大于0.25m，并设沉泥段，沉泥段高度大于0.25m。

c.做好防雷工作

按《加油站管理规范》规定，加油站油罐及其金属附件应进行可靠的防雷接地，接地点不得少于两处。接地线与接地体的连接处要用焊接，接地线与被接地设备的连接要设断接卡，并用双螺栓连接，埋地部分均用焊接。另外，在雷雨天应该停止卸油和发油作业。

d.加强设备管理和日常巡查

加油站的储油设备和发油设备无时不在和油品打交道，一旦设备出现跑、冒、滴、漏等现象，将直接威胁加油站的安全。所以进行定期的检测和加强日常养护十分必要。作业人员应随时对站内的工艺管道、阀门进行检查，发现问题应及时报告并按操作规程处理，确保设备、管道在设计、安装、检修的每个环节符合相关规范要求，不留任何安全隐患。检查及处理情况应当记录在案。另外，电气设备的使用不当也是加油站发生火灾的一个重要原因，所以加油站应严格照章办事，不可私拉、乱接电线，不可使用防爆的开关、插座等电器设备。作业人员应随时对站内的设备进行检查，发现问题应及时报告并按操作规程处理，确保设备、管道在设计、安装、检修的每个环节符合相关规范要求，不留任何安全隐患。

e.加强设备管理

加油站的储油设备和发油设备一旦出现跑、冒、滴、漏等现象，将直接威胁加油站的安全。所以对它们进行定期的检测和加强日常养护十分必要。

另外，电气设备的使用不当也是加油站发生火灾的一个重要原因，所以加油站应严格照章办事，并已设置防爆的开关、插座等电器设备。

f.消除静电危害

油品在运输、装卸、加注时极易产生静电，处理不当即发生放电，引发爆炸事故。所以在接卸油品时，均按规定接地并稳油15分钟以上方对油罐车进行计量；在卸油后也进行稳油15分钟以上才对储油罐进行计量；不采取喷溅式卸油，提倡自流油品；避免带泵作业。另外，禁止用加油枪直接向塑料容器内加注油品；工作人员应穿防静电工作服。

g.加强作业现场的安全管理

很多火灾的出现都是由于对作业现场的监管不力造成的。如对外来施工人员的安全教育流于形式，外来施工人员在加油站内吸烟，不按规定用电、用火等均有可能造成加油站的火灾。

h.设立安全标识、规范安全操作

在公路接近加油站前设置减速带和减速标志等防范措施。

在油罐区、加油作业区等生产现场设置事故照明、安全疏散指示标志，加油站进出口处及油罐区必须设立“严禁烟火”和“禁止使用手机”等有关警告牌。危险废物暂存柜门口张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，屋内张贴企业《危险废物管理制度》。

i.灭火设施

加油站内应按照规范要求备足灭火器材及消防灭火沙等用品。消防器材要做到“三保证”，即一保证数量充足，二保证种类齐全，三保证使用有效。

j.厂区管理措施

加大培训力度，提高员工素质，增加安全意识。高素质的员工对待安全的问题时能充分发挥主观能动性，为企业的发展提供保障。所以，项目注重对员工的培训和学习，开展安全教育和消防演练，使员工了解油品易燃、易爆、易挥发、易产生静电、有毒等基本特性，了解油品火灾的特点，员工熟练掌握各种消防器材的使用方法和基本灭火技能，牢固树立“安全第一、预防为主”的意识，自觉遵守规章制度，从而避免由于人为因素而引发的火灾。

h.应急预案

建设单位应及时编制风险评估报告及应急预案。

次生事故风险防范措施

①立即停止加油作业，并通知电控人员立即切断火灾危险区域所有电源，并设置警示标志，使用邻近的便携式消防器材对火势进行扑救；

②灭火同时，使用消火栓对火灾区域构筑物、建筑物进行喷水降温；

③为防止发生爆炸，在未切断泄漏源的情况下，严禁熄灭已稳定燃烧的火焰。待切断物料并降温后，再向稳定的火焰喷干粉覆盖火焰终止燃烧；

④对事故现场进行警戒，根据物料泄漏的扩散情况或火焰辐射热所涉及到的范围建立警戒区，并在通往事故现场的主要干道上实行交通管制，警戒区域的边界应设警示标志并有专人警戒，除应急处理人员以及必须坚守岗位的人员外，其他人员禁止进入警戒区；

⑤事故区域内所有机动车严禁启动；

⑤明火扑灭后，火灾区域内的物质立即转移至安全区域。

（6）风险事故应急预案

①应急反应计划

加油站是易燃易爆场所，属于重点防火部门，对加油站的安全管理应以预防为主，严密防范，从严管理，要把安全管理的切入点放在防范火灾和爆炸之上。为了及时有序的展开应急救援工作，最大限度地减少人员伤亡，财产损失和环境污染等后果。该加油站在正式投入运行前应尽快着手组建事故应急救援工作领导小组，全面负责整个站区危险化学品事故的应急救援组织工作。应急预案应采取统一指挥、分级负责、区域为主、单位自救、社会援救的原则。

当该站发生泄漏或火灾爆炸后，应根据现场事故情况，建立警戒区域，并迅速将警戒区内事故处理无关人员疏散至安全地点。火灾、爆炸、有毒物质泄漏扩散等危险化学品事故的应急处置现场均应设置洗消站，对应急处置过程中收集的泄漏物、消防废水等进行集中处理，对应急处置人员用过的器具进行洗消。应急救援结束后，由应急救援领导小组根据所发生危险事故的危害和影响，组建事故调查组，彻底查清事故原因，明确事故责任，总结经验教训，并根据引发事故的直接原因和间接原因，提出整改建议和措施，形成事故调查报告。

本项目应急预案分应急监测预案和事故救援应急预案。

②应急预案

应急预案是在贯彻预防为主的前提下，对建设项目可能出现的突发性事故，为及时控制危害源，抢救遇害人员，指导项目周边居民对毒物的防护或危险环境的组织撤离，为减轻和消除危害后果而组织社会救援活动的预想方案。

根据《国家突发公众事件总体应急预案》、《国家安全事故灾难应急预案》、《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》、《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》以及最新环境风险控制的要求，通过对污染事故的风险评价，该加油站应制定重大泄漏事故发生后的事故报警求助、事故紧急处理、事故隐患的消除及突发性事故应急方法等，并进行演练。在实施抢险中，应急救援人员按照预案所设定的分工任务，实施扑救。具体应急预案内容见表4-24。

表4-24应急预案内容

序号

项目

内容及要求

1

应急计划区

确定危险同标：加油站区域、环境风险保护目标

2

应急组织机构、人员

当地应急组织机构、人员

3

预案分级响应条件

规定预案的级别及分级响应程序

4

应急救援保障

应急设施，设备与器材等

5

报警、通讯联络方式

规定应急状态下的报警方式、通知方式、交通管制

6

应急环境监测、抢险、救援及控制措施

由专业队伍负责对事故现场进行现状监测，对事故性质参数与、后果进行评估，为指挥部门提供决策依据

7

心急监测、防护措施、清除泄漏措施和器材

事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备

8

人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划

事故现场、加油站临近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康

9

事故心急救援关闭

程序与恢复措施

规定应急状态终止程序、事故现场善后处理，恢复措施邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施

10

心急培训计划

应急计划制定后，平时安排人员培训与演练

11

公众教育和信息

对加油站邻近地区开展公众教育、培训和发布有关安全自救知识

③应急监测

为有效预测和控制风险事故发生后带来的环境污染，一旦在加油站发生事故泄漏后，应立即启动站内应急响应工作流程，即一方面立即组织实施应急程序，另一方面根据险情发展态势及时上报险情，请求相关机构提供技术援助支持，对加油站周围及可能影响区域开展应急监测工作。

环境应急监测人员负责监控事故现场有毒、有害，易燃爆气体浓度，合理安排现场操作人员的工作进程：负责对周边环境空气进行监测，为事故性质、参数和后果进行评估，并提出相应的建议，为指挥部门提供决策依据，也为整个事故处置工作的安全运行提供技术保障。具体监测方案见表4-25。

表4-25风险事故应急监测方案

事故类型

影响环节

监测因子

监测位置

泄漏

地表水

COD、SS、石油类

建议在加油站附近的地表水体设点监测

地下水

石油类

跟踪监测井

环境空气

非甲烷总烃

场界下风向10m处

土壤

石油烃

泄漏位置附近

本项目应建立环境风险防控和应急措施制度，明确环境风险防控的重点岗位的责任人或责任机构，定期巡检和维护责任制度落实。企业注重安全生产方面的工作，组织人员在安全生产、环境风险管理等方面进行较为详细的规定，编制完备的管理制度。建设单位应根据相关规范要求编制突发环境事件风险评估和突发环境事件应急预案，并在项目建成投产前报当地环保主管部门备案。




五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	通气立管（加油区、油罐区）
	非甲烷总烃
	采用自流卸油和密闭卸油方式、油罐埋地设置；

卸油过程油气设置一次油气回收系统进行回收利用；

加油过程产生的油气设置二次油气回收系统收集利用；

同时预留三次油气回收系统安装位置。

设置通气立管2根，设有带阻火器功能的机械呼吸阀。
	《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2020)；非甲烷总烃≤4.0mg/m3。

	
	卸油区
	非甲烷总烃
	
	

	
	生化池臭气
	臭气浓度

H2S、NH3
	引至站房顶部排放。
	《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)

	
	柴油发电机
	HC、CO、NOx、SO2
	引至房顶部排放。
	/

	地表水环境
	综合废水排放口

（DW001）
	COD、BOD5、SS、氨氮、LAS、石油类
	生活污水经生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）3级排放标准后排放至南城污水处理厂处理后达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，排入淮远河。
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）3级排放标准；

	
	
	
	场地冲洗废水、加油机清理废水通过隔油沉淀处理后达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）3级排放标准后排放至南城污水处理厂处理后达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，排入淮远河。
	

	声环境
	加油机、潜油泵、柴油发电机、来往车辆等
	噪声
	选用先进低噪设备，加强对设备的维护和保养；加油站进出口设置禁鸣及减速标志；潜油泵置于埋地油罐内；柴油发电机仅为停电时使用，使用频次少，采用建筑隔声。
	东两侧厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4a类标准；西、北、南两侧厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	①生活垃圾袋装收集后由环卫部门收运；

②生化池污泥定期清掏交环卫部门送往城市生活垃圾填埋场卫生填埋处理。

③设置1个危险废物暂存柜，位于加油站区北侧，紧挨消防器材箱，建筑面积约为1.5m2，危险废物经收集桶收集后暂存在危废暂存间，危废定期交由有危废处理资质单位处置。

	土壤及地下水污染防治措施
	本项目站内地面进行硬化，截水沟、生化池等均采用混凝土防渗，采用SF双层卧式埋地油罐，并设置防渗油罐池，隔油池及工艺管道采取重点防渗，危废暂存间采取“四防”措施。

本项目地下水防治措施采用源头控制措施，选用SF双层卧式埋地油罐+钢筋混凝土防渗滤池方式防渗，且采取相应的防渗措施。
分区防渗措施，重点污染防治区为油罐区、工艺管道、危废暂存间为重点防渗区，防渗层的防渗性能不应低于6.0m厚，渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。加油区、卸油区、三段式隔油沉砂池作一般防渗处理，采用刚性防渗，即混凝土面层添加水泥基渗透结晶型防渗剂，一般污染防渗区要求防渗层的厚度应相当于渗透系数1.0×10-7cm/s和厚度1.5m的粘土层的防渗性能。

实施地下水跟踪监测方案，在站区东侧设置1口地下水跟踪监测井。

	生态保护措施
	/

	环境风险防范措施
	1、油罐卸油立管设有卸油防溢阀，油罐内设带高液位报警的液位计，站房内设相关的液位控制系统，发现可能出现的漏油事故。SF双层卧式埋地油罐＋防渗罐池、双层热塑性塑料管拟设置在线渗漏监测系统装置，实时监控油品是否泄漏。加油机采用正压（潜油泵）供油，其底部的供油管道上设置有剪切阀，加油枪软管安装有拉断阀。加油机底槽、油罐人孔井均选用复合材料成品设备，卸油口箱采用成品卸油口箱及防渗砂浆防渗处理，能有效控制油品渗漏。
2、加油站加强设备、管道定期检修维护。采用全密封式卸油法和加油技术。加强设备管理和日常巡查，消除静电危害，加强作业现场安全管理等。
3、采取分区防渗措施，储罐区采用SF双层卧式埋地油罐＋防渗罐池+防渗滤池防渗处理；在加油区设置导流沟，收集场地冲洗废水进入三段式隔油沉沙池隔油处理。

4、设置消防器材间，配置足量消防设施。

	其他环境管理要求
	编制风险评估报告及应急预案。建立安全生产规章制度和措施，制定安全管理制度、岗位安全操作规程和作业安全规程，环保手续齐全，建立环境管理制度，加强管理。

项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制竣工环境保护验收监测报告。


六、结论
	拟建项目的建设符合国家、地方的产业政策及相关规划，项目组成、选址、布局、规模和工艺合理可行。项目严格按本环评提出的污染防治措施对污染物进行治理，可确保污染物达标排放，环境风险可控，对周围环境影响较小，区域环境功能不会发生改变。在建设单位认真落实各项环境治理措施的情况下，从环境保护角度分析，评价认为拟建项目建设可行。


附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	拟建项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	拟建项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	非甲烷总烃
	1.1004
	/
	/
	1.3238
	1.1004
	1.3238
	+0.2234

	废水
	COD
	0.138
	/
	/
	0.112
	0.138
	0.112
	-0.026

	
	SS
	0.139
	/
	/
	0.062
	0.139
	0.062
	-0.077

	
	石油类
	0.004
	/
	/
	0.001
	0.004
	0.001
	-0.003

	
	LAS
	/
	/
	/
	0.001
	/
	0.001
	/

	
	NH3-N
	0.011
	/
	/
	0.008
	0.011
	0.008
	-0.003

	
	BOD5
	0.092
	/
	/
	0.045
	0.092
	0.045
	-0.047

	一般工业

固体废物
	生化池污泥
	/
	/
	/
	2
	/
	2
	/

	
	生活垃圾
	/
	/
	/
	2.19
	/
	2.19
	/

	危险废物
	检修废物（油水混合物）
	/
	/
	/
	0.4
	/
	0.4
	/

	
	检修废物（废滤芯）
	/
	/
	/
	0.02
	/
	0.02
	/

	
	含油抹布及劳保用品
	0.2
	/
	/
	0.05
	0.2
	0.05
	-0.15

	
	隔油沉淀池含油污泥
	0.5
	/
	/
	0.34
	0.5
	0.34
	-0.16

	
	清罐废物
	/
	/
	/
	2
	/
	2
	/


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
[image: image17.png]™ ALy
2 EEH
(G8s15)

S HFUQN o

D N E A
'@ﬁm@nﬁéé@L*V@QMf

PARXANRER
SWREHER T e M
= W SR EARERN

o ml oo
1S [ B CO —
T e

C Ll

CmERERRR

BT

PP T s A







