2022年全区商务领域消防安全大排查大整治  大执法工作方案
为切实加强全区商务领域火灾防控工作，全力维护消防安全形势稳定，为党的二十大和市第六次党代会胜利召开创造良好的消防安全环境。区商务委决定开展全区商务领域消防安全大排查大整治大执法工作，现制定方案如下：

一、总体目标

在区委、区政府的统一领导下，坚持“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”总体原则，落实“管行业必管安全、管业务必管安全、管生产经营必管安全”的工作要求，按照“区消防救援支队、公安派出所、镇街（管委会）”三级监管与负有消防安全监督管理责任的行业主管部门对本行业系统消防安全工作实施监督管理相结合的方式，构建完善“横向到边、纵向到底”的层级治理和行业治理监督管理体系，不断提升消防监督管理工作水平，确保全区商务领域不发生较大火灾事故，重大活动和节日期间不发生有影响的火灾事故，为二十大和市第六次党代会的胜利召开创造良好的消防安全环境。

二、整治范围及时间

整治时间：2022年4月至2022年10月
整治范围：对商场市场、宾馆饭店开展专项检查。

三、组织机构

全区商务领域消防安全大排查大整治大执法工作由委党组统一领导，各科室按职责分工负责组织实施，委属事业单位、相关企业协同配合，共同推动工作开展。由安全科负责专项整治的统筹协调、组织联络等工作。

四、整治重点

（一）商场市场

持续推进大型商业综合体隐患整治，督促管理单位对前期排查出的问题逐条落实整改责任、资金、措施和时限，逐一对账销号。深化消防安全管理达标创建活动，围绕建强专业团队、深化专家检查、强化条线监管、加强部门联动等措施，突出抓好“管理、检查、扑救”三个关键环节，规范提升大型商业综合体消防安全标准化管理。全面推行综合体火灾风险自知自查自改和公示承诺制度，以《管理规则》《风险指南》《检查指引》和《大型商业综合体消防安全管理试点示范创建要点》为主要内容，建立完善火灾风险等级管控机制，强化消防安全自主管理，实现日常消防管理规范、风险隐患排查精准、初起火灾处置快速。着力解决企业主体责任、消防设施设备、建筑构造、消防车道和防火间距四个方面的重点问题，彻底整治电气线路、疏散通道、初起火灾处置三个方面的突出问题，着力夯实企业消防安全主体责任，有效防范商场市场重特大火灾事故及群死群伤火灾事故，探索企业、部门、街道各负其责，分级风险管控和隐患排查整治的长效机制。

（二）宾馆饭店  

加强对星级宾馆饭店的检查指导，督促其落实企业主体责任。管理单位要全面开展一次消防安全自评自查，做到不堵塞、占用疏散通道和锁闭安全出口；不擅自挪用、拆除、停用消防设施；不违规储存和使用易燃易爆危险化学物品；不违规安装、使用电气设施和燃气具；不违规进行建筑内部装修；保证消防扑救条件符合要求；保证特殊岗位从业人员持证上岗；保证消防值班巡查到位；保证及时消除火灾隐患；保证从业员工“三懂四会”。各街道也要对辖区内宾馆饭店加强检查指导，督促其明确消防安全责任人和管理人，落实各项消防安全制度，强化员工消防教育培训，及时消除火灾隐患。

五、工作步骤

（一）排查摸底阶段（即日起至2022年5月31日）。相关科室要结合行业实际，明确责任分工，细化工作措施，全面发动开展消防安全大排查大整治工作。运用九类场所消防安全检查导则（附件4），对照导则内容建立单位的隐患清单、责任清单，做到底数清、情况明，依法督促整改火灾隐患和违法行为。

（二）集中整治阶段（2022年6月1日至2022年8月31日）。相关科室要针对第一阶段排查出的隐患清单、梳理隐患整改难度、制定整改计划、逐个整改销案，确保整改期间的消防安全。因历史客观原因，确实难以整改的，要落实有效管控措施，确保消防安全。

（三）建章立制阶段（2022年9月1日至10月30日）。要积极巩固此次排查检查整治成效，建立常态化的消防安全检查机制。

六、工作要求

（一）提高认识，加强领导。各科室、相关企业要充分认识加强消防安全大排查大整治大执法工作对稳控全区火灾形势的重要意义，要将消防安全大排查大整治大执法工作纳入重要议事日程统筹部署推动，明确职责任务，加强调度指挥，统筹推进各项工作任务，确保各项工作任务落到实处。

（二）落实责任，强化协作。要严格落实“行业监管”责任，按照各自职责范围，针对整治内容，加强协同配合，落实工作任务、时间节点，厘清消防安全责任清单、隐患清单、整改清单等。

（三）强化督导，严格问责。区商务委对责任不落实、推进不到位的，配合不积极的企业将予以通报。对发生亡人火灾的，要对相关企业主要负责人实施约谈，并协助区消委会依法追究有关人员的责任。

附件：1．重点行业检查要点

2．九类消防安全突出风险整治提示

3．消防安全大排查大整治大执法隐患统计表

4．宾馆（旅馆）消防安全检查导则（试行）

5.  商场（市场）消防安全检查导则（试行）

附件1

重点行业检查要点
一、医院、学校、养老机构、商场市场、宾馆饭店、厂房库房消防安全检查要点

（一）是否按要求办理消防审批手续。

（二）疏散通道是否畅通，消防设施是否完好有效。

（三）是否违规用火用电，各类消防安全档案及规章制度是否建立健全。

（四）是否开展灭火疏散演练，各类人员消防安全培训是否到位，各类人员灭火及组织疏散逃生的消防安全常识是否掌握。

（五）电气线路、燃气管道是否定期检查。

（六）日常防火巡查、检查等制度是否落实到位。

（七）人员密集场所外墙门窗上是否设置影响逃生和灭火救援的障碍物。

附件2

九类消防安全突出风险整治提示
一、违规使用易燃可燃材料装修装饰

（一）商场市场、宾馆饭店、公共娱乐场所等公众聚集场所采用易燃可燃材料装修装饰的，必须拆除或者更换。

（二）幼儿园、养老院、医院、员工宿舍等人员密集场所，厂房仓库、施工工地办公、住宿等临时用房采用易燃可燃材料为芯材的彩钢板搭建的，必须拆除或者更换。

（三）现有高层建筑、商住楼、厂房仓库等场所使用聚氨酯泡沫、聚苯乙烯等易燃可燃材料作保温系统的，严禁在周边安全距离内燃放烟花爆竹，违规动火作业；确需动火动焊施工的，必须严格落实现场监护和防范措施。

（四）电气线路穿越或者敷设在易燃可燃装修装饰材料中的，必须采取穿管保护等防火措施；开关、插座等电器配件周围必须采取不燃隔热材料进行防火隔离。

（五）大型活动现场布展使用大量易燃可燃装饰材料的，必须拆除或者更换。

二、防火分隔不到位

（一）建筑地下与地上部分防火分隔设置不到位或者共用疏散楼梯间且未分隔的，必须用防火隔墙或者防火门将地下和地上部分完全分隔。

（二）建筑住宅与非住宅部分防火分隔设置不到位的，必须用防火隔墙或者防火门完全分隔。

（三）商场市场、生产厂房内生产经营与仓储部分防火分隔设置不到位，必须用防火墙、防火隔墙或者防火门完全分隔。

（四）施工现场与非施工区域之间防火分隔设置不到位，必须用防火隔墙或者防火卷帘完全分隔。

（五）防火隔墙、防火卷帘、防火门、防火窗等防火分隔设施损坏的，必须及时修复或者更换。

（六）楼梯间、前室常闭式防火门常开的，必须立即关闭并保持常闭状态；防火门闭门器、顺序器损坏导致防火门不能自行关闭的，必须及时修复。

（七）管道穿越墙体处的孔洞、缝隙，竖向管道井与房间、吊顶相连通的孔洞，楼层楼板的缝隙防火分隔不严密的，必须用防火材料填充或者封堵。

三、疏散通道不畅通
（一）疏散通道、安全出口被封闭、堵塞、占用的，必须立即打通、拆除、清理，恢复畅通。

（二）人员密集场所在门窗上设置广告牌等影响逃生和灭火救援障碍物的，必须拆除。

（三）违规搭建临时建筑，占用防火间距、疏散通道的，必须拆除，恢复原状。

（四）宾馆饭店、员工宿舍等有人员住宿的场所，安全出口必须24小时保持畅通。公众聚集场所在营业期间，安全出口必须保持畅通。

（五）在消防车通道、救援场地上违章搭建、停放车辆、摆摊设点，影响消防车辆通行和救援行动开展的，必须清理，确保通畅。

四、违规存放易燃易爆危险品
（一）人员密集场所、居住场所违规使用、储存易燃易爆危险品的，必须及时搬离。其他场所储存易燃易爆危险品的，必须在明显部位设置禁烟禁火等警示标志，并安排专业人员管理。

（二）商场市场、施工工地、厂房仓库等场所违规堆放易燃可燃物品的，必须及时清理。

（三）劳动密集型企业生产车间、小作坊、仓库等场所内超量存放易燃易爆原材料或者半成品的，必须及时搬离、清理。

五、消防设施损坏停用
（一）火灾自动报警系统停用或者不能正常运行的，必须及时维修，恢复系统正常报警功能。

（二）消防水泵控制柜处于手动控制状态的，必须立即整改，将控制柜设置为自动控制状态，并张贴明显标志。

（三）自动喷水灭火系统、防火卷帘、机械防排烟等建筑消防设施不能正常联动的，必须及时维修，恢复系统正常联动功能。

（四）消火栓、自动喷水灭火系统不能正常供水的，必须及时维修，恢复系统正常供水功能。

六、电动自行车违规停放充电
（一）电动自行车停放在建筑门厅、楼梯间、共用走道等室内公共区域的，必须及时搬离、清理，严禁进楼入户。

（二）居民住宅楼、员工宿舍等有人员居住的场所内停放电动自行车的，必须搬离，严禁“人车同屋”。

（三）电动自行车集中停放的部位与其他部位直接连通的，必须设置防火分隔设施。

（四）电动自行车采取“飞线”、入户等方式违规充电的，必须及时纠正，加强教育警示。

（五）电动自行车停放周围有易燃可燃物的，必须及时清理，确保安全距离。

七、重点岗位人员责任不落实
（一）单位未依法明确消防安全责任人、管理人及其职责的，必须及时明确并在醒目位置进行公示。

（二）消防控制室值班人员不会熟练操作设施设备的，必须组织参加培训，确保培训合格、持证上岗，在紧急情况下能熟练操作设施设备。

（三）微型消防站队员不能及时有效处置初起火灾的，必须定期组织开展针对性训练、实战化演练，确保达到“三知四会一联通”要求，能够及时有效处置初起火灾。

（四）单位未作出整改消除突出风险承诺的，必须在醒目位置向社会公开承诺本场所不存在突出风险或者已落实防范措施。

八、日常管理机制不健全
（一）单位未定期开展建筑消防设施检测和维护保养，并完整准确记录的，必须落实日常检查维修保养制度，每年至少进行一次全面检测，确保完好有效，如实制作检测维保记录，存档备查。

（二）单位未定期开展检查巡查，并如实登记报告的，必须安排专人开展防火检查巡查，及时发现火灾隐患并妥善处置；消防安全重点单位必须每日开展防火巡查，公众聚集场所在营业期间必须每二小时开展一次防火巡查，医院、养老院、寄宿制学校、幼儿园必须加强夜间防火巡查。

（三）单位存在火灾隐患的，必须及时整改消除火灾隐患；在火灾隐患消除之前，必须落实安全防范措施，确保消防安全。

九、宣传教育培训不到位
（一）重点单位检查整改隐患、扑救初起火灾、组织人员疏散、开展宣传培训能力不足的，必须加强消防安全培训工作，开展示范性检查，完善灭火和应急疏散预案并组织演练，确保突发情况下及时扑救初起火灾，疏散在场群众。

（二）一般单位员工不了解本场所火灾危险性，不会报警、不会灭火、不会逃生的，必须定期组织员工进行消防安全培训，加强新入职员工岗前培训，使其了解本场所本岗位火灾危险性，掌握报火警、扑救初起火灾、自救逃生的知识和技能；人员密集场所现场工作人员，在火灾发生时必须组织、引导在场人员疏散。

	附件3
	
	
	
	
	
	
	

	消防安全大排查大整治大执法隐患统计表

	序号
	单位名称
	建筑面积
	地址
	层数
	隐患情况
	整改情况
	检查人员
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	


附件4
宾馆（旅馆）消防安全检查导则（试行）

被检查单位：                                                    
单位地址：                                                      
□火灾高危单位  □消防安全重点单位  □公安派出所列管单位  □一般单位
住宿床位数：                    
主要负责人：            职务：            联系电话：            
检查时间：        年        月        日        时
检查发现问题及整改建议：                                        

检查人员（签名）：        、        、        、        、       
被检查单位主要负责人（签名）：                                   
被检查单位确认（盖章）：                                          
宾馆（旅馆）消防安全检查表
	检查
要点
	检查
内容
	检查标准
	检查方法
	问题及隐患

	消防
安全
责任
落实
情况
	单位
办理
消防
手续
情况
	单位应办理消防验收或竣工验收备案等手续。
	查阅资料，提供消防部门出具的法律文书。1998年9月1日之前竣工建筑且此后未改建（含装修、用途变更）的，可以仅提供房产证明文件。
	

	
	单位
消防
安全
责任制建立
情况
	单位应建立健全以下6类制度：①消防安全宣传教育培训及灭火和应急疏散预案演练制度；②防火巡查、检查及火灾隐患整改制度；③安全疏散设施管理和消防设施、器材维护管理制度；④用火、用电安全管理、燃气和电气设备维护管理制度；⑤消防（控制室）值班制度；⑥专职消防队、志愿消防队组织管理制度。
	查阅资料，逐一核对，应将制度上墙或以正式文件下发。
	

	
	单位
消防
安全
责任人
职责
落实
情况
	1. 单位应明确消防安全责任人。
2. 单位消防安全责任人应明确并清楚以下职责：①掌握本单位的消防安全情况；②批准实施年度消防工作计划；③组织防火检查，督促落实火灾隐患整改，及时处理涉及消防安全的重大问题；④根据消防法规的规定建立专职消防队、志愿消防队；⑤组织制订符合本单位实际的灭火和应急疏散预案，并实施演练。
	1. 查阅单位确定消防安全责任人的正式文件（应有文号）；
2. 随机提问，询问消防安全责任人其具体职责有哪些？逐一询问消防安全责任人每项责任具体落实情况。
	

	
	单位
消防
安全
管理人
职责
落实
情况
	1. 单位应明确消防安全管理人。
2. 单位消防安全管理人应明确并清楚以下职责：①拟订年度消防工作计划，组织实施日常消防安全管理工作；②组织制定消防安全制度和保障消防安全的操作规程并检查督促其落实；③拟订消防安全工作的资金投入和组织保障方案；④组织实施防火检查和火灾隐患整改工作；⑤组织实施对本单位消防设施、灭火器材和消防安全标志的维护保养，确保其完好有效，确保疏散通道和安全出口畅通；⑥组织管理专职、志愿消防队；⑦在员工中组织开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的实施和演练；⑧定期向消防安全责任人报告消防安全情况，及时报告涉及消防安全的重大问题。
	1. 查阅单位确定消防安全管理人的正式文件（应有文号）；
2. 随机提问，询问消防安全管理人其具体职责有哪些？逐一询问消防安全管理人每项责任具体落实情况。
	

	消防
安全
责任
落实
情况
	单位
专兼职
消防
安全
管理
员职责
落实
情况
	1. 单位应明确专兼职消防安全管理员。
2. 单位专兼职消防安全管理员应明确并清楚以下职责：①根据年度消防工作计划，实施日常消防安全管理工作；②制定消防安全制度和消防安全操作规程，并督促落实；实施防火检查，督促火灾隐患整改；③督促对消防设施、器材和消防安全标志定期的完好有效情况进行检查和维修保养；④管理专职消防队、志愿消防队；⑤开展消防知识、技能的宣传教育和培训，制订灭火和应急疏散预案并组织消防演练；⑥及时向消防安全管理人报告消防安全情况。
	1. 查阅单位确定专兼职消防安全管理员的正式文件（应有文号）；
2. 随机提问，询问专兼职消防安全管理员其具体职责有哪些？逐一询问专兼职消防安全管理员每项责任具体落实情况。
	

	
	归口
管理
部门
设立
情况
	应设置或确定消防工作归口管理职能部门。
	查阅资料，提供单位出具的能够反映部门分工职责的正式文件（应有文号）。
	

	
	防火
巡查
检查
情况
	应开展每日防火巡查，并每隔两小时开展一次防火巡查。防火巡查检查情况应记录在《防火巡查检查记录》。
	查阅资料，提供《防火巡查检查记录》，所有涉及的检查项目应准确填写，与现场情况一致。
	

	
	消防
设施
维护
保养
及
检测
情况
	设有自动消防设施的（自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、机械防排烟系统等），应委托具有相应资质的消防技术服务机构进行维护保养和检测，建筑消防设施单项检查每月至少1次，联动检查每季度至少1次，全面检测每年至少1次。在主要消防设施设备上张贴维护保养单位、检测单位和维护保养、检测情况消防设施设备开关、阀门上有“常开”、“常闭”等标识标牌；
	查阅资料，提供与消防技术服务机构出具的维保、检测合同及消防技术服务机构的维保、检测资质证书，核对应按照规定频次进行维护、检测。
	

	
	消防
安全
评估
情况
	属于火灾高危单位的，应委托具有相应资质的消防技术服务机构每年至少开展1次消防安全评估。
	查阅资料，提供火灾高危单位消防安全评估合同及消防技术服务机构的消防安全评估资质证书，核对应按照规定频次进行评估
	

	
	用火用电情况
	电气设备及其线路、开关等应按规定负荷装设；电气设备不应超负荷运行或带故障使用；不应存在私拉乱接电气线路或电气线路未穿管保护等情况；严禁向管道井内仍烟头等明火。
	按标准实地检查
	

	消防安全重点部位情况
	消防
控制室
	附设在建筑内的消防控制室应设置在首层或地下一层；消防控制室的疏散门应直通室外或直通安全出口；消防控制室火灾自动报警系统主机应开启并运行正常；消防控制室值班人员每班应不少于2人且均持证上岗；消防控制室值班人员应对消防控制室的设备运行情况进行每日检查并如实填写《消防控制室值班记录》。
	按标准实地检查，其中，消防控制室值班人员应持有《建（构）筑物消防员职业资格证书》；随机选取某一天《消防控制室值班记录》，对照火灾自动报警系统主机历史记录，应保持一致。
	

	
	消防
水泵房
	附设在建筑内的消防水泵房应设置在地下二层及以上楼层；消防水泵房的疏散门应直通室外或直通安全出口；各类消防水泵的电源控制柜应通电并调至自动控制状态。
	按标准实地检查，其中，消防水泵的电源控制柜自动控制状态时，应能利用火灾自动报警系统主机远程启泵按钮控制室外消火栓泵、室内消火栓泵、喷淋泵、稳压泵等消防水泵的启停。
	

	
	专用
配电房
	附设在建筑内的配电房应与其它部位进行防火分隔；应配备手提式干粉灭火器或二氧化碳灭火器。
	按标准实地检查。
	

	
	柴油
发电
机房
	附设在建筑内的柴油发电机房应设置在首层或地下一、二层（不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻），并应与其它部位进行防火分隔。储油间的总储存量不应大于1立方米，且储油间应与柴油发电机房等其他部位进行防火分隔，并应在油箱下部设置防止油品流淌的挡油堤。柴油发电机应能手动启动和在断电30秒内自动启动。
	按标准实地检查，其中，设置的甲级防火门应有甲级防火门出厂铭牌，并标识“甲级”字样；防爆灯具外罩完整，电气线路应采取暗敷或穿金属槽管明敷。
	

	
	公共
厨房
	公共厨房与其他部位应采用防火隔墙进行防火分隔，防火隔墙上的门、窗应分别采用乙级防火门、窗；厨房的灶台、油烟罩和烟道应每季度进行清洗、清洁；使用天然气、液化石油气等可燃气体作燃料的厨房，应设置可燃气体报警装置。
	按标准实地检查。其中，乙级防火门应有乙级防火门出厂铭牌，并标识“乙级”字样；厨房的灶台、油烟罩和烟道的每季度清洗、清洁工作应实地查看油垢积层和服务合同。
	

	
	客房
	客房内应当配备手电筒、按床位数配备防烟面具等逃生器材及使用说明；每个客房门背后应粘贴楼层疏散示意图；客房内不应存在卧床吸烟、使用大功率电器等行为；外窗不应设置影响疏散逃生和灭火救援的铁栅栏。
	按标准实地检查。检查手电筒是否有电，防烟面具是否在有效期内。
	

	
	餐厅、宴会厅、多功能厅
	桌椅等摆放应当留足疏散通道，不应遮挡消防设施和阻挡安全出口；不应采用易燃材料对舞台进行装饰；应配备灭火器。
	按标准实地检查。
	

	建筑
消防
设施
情况
	灭火器
	干粉灭火器的指针应指示在绿色区域；二氧化碳灭火器每月至少检查一次重量，泄漏量不大于额定重量的5%或不得泄露超过50克。灭火器瓶体、零部件应整洁、无灰尘、无锈蚀。
	按标准实地检查，分别随机选取各类灭火器进行真火灭火测试
	

	
	室内
消火栓
系统
	开启屋顶试验消火栓测试水压，压力表显示应不低于0.25MPa；室内消火栓箱内的水枪、水带等配件应齐全，水带与接口绑扎应牢固；任选一个室内消火栓，接好水带、水枪，水枪出水应正常。
	按标准实地检查，外接水枪、水带做放水测试，确保栓口、接口处无漏水现象，水带无破损现象。
	

	
	火灾
自动
报警
系统
	系统完好有效，联动控制功能运行正常。
	查阅建筑消防设施维保记录。将消防控制室火灾自动报警主机调至自动状态，按下手动火灾报警按钮或对感烟探测器进行吹烟测试，火灾自动报警系统应正常启动，应急广播、防排烟系统、防火卷帘等自动消防设施应正常联动。
	

	
	自动
喷水
灭火
系统
	系统完好有效，末端试水压力不低于0.05MPa。
	查阅建筑消防设施维保记录。开启末端试水装置测试水压，压力表显示应不低于0.05MPa，应有反馈信号反馈至消防控制室火灾自动报警系统主机。
	

	
	防烟
排烟
系统
	系统完好有效，联动控制功能运行正常。用于自然排烟的窗户应方便开启并不应被遮挡。
	查阅建筑消防设施维保记录。将防排烟风机的末端电源控制柜的启动方式调至手动状态，按下防排烟风机启动按钮后，相应的风机应正常工作；按下一个手动火灾报警按钮或对感烟探测器进行吹烟测试，相应部位的防排烟系统应正常启动。
	

	
	应急
广播
	系统完好有效，联动控制功能运行正常。
	查阅建筑消防设施维保记录。在消防控制室用话筒播音，检查播音区域应正确、音质应清晰。
	

	
	应急
照明、
疏散
指示
标志
	系统完好有效，功能测试正常。
	按标准实地检查。拉下电源总线开光，测试建筑、场所内的应急照明、疏散指示标志应正常启动，应满足人员疏散的照明、指示条件。
	

	
	安全
出口及
疏散
通道
	安全出口不应锁闭，常闭式防火门应处于关闭状态或者设置常开式防火门，疏散门应向疏散方向开启。每个楼层应设置消防安全疏散示意图、明确疏散引导员。疏散通道应保持畅通。
	按标准实地检查。
	

	消防
宣传
教育
培训
情况
	消防
安全
提示
	应在主要出入口处设置“消防安全告知书”；场所内设置“三提示”牌（即在显著位置和每个楼层提示场所的火灾危险性，安全出口、疏散通道位置及逃生路线，消防器材的位置和使用方法）；客房内应设置应急疏散示意图和禁止卧床吸烟标识。
	相关标识的规格及样式应符合国家标准《消防安全标志》（GB 13495.1—2015）。
	

	
	常态化
宣传
教育
	每半年应至少开展一次全员消防安全教育培训；新员工应经消防安全培训后上岗；所有员工懂得本单位、本岗位的火灾危险性和防火措施，会报警、会扑救初起火灾，会疏散逃生自救；结合宾馆（饭店）的服务对象的生理、心理状况，应有针对性地进行防火常识和逃生自救技能教育。客房内闭路电视宜在开机时播放音视频，提示逃生常识及路线、消防设施、器材位置及使用方法等。
	按标准实地检查。提供员工培训记录，并有影像、图片等证明；随机抽查3至5名员工，应会报火警电话，应会熟练操作灭火器、室内消火栓；应清楚所在岗位的最近疏散路线。随机抽查客房房内闭路电视系统，应具有开机提示消防安全的功能。
	

	灭火和
应急
疏散
准备
情况
	志愿
消防
队伍
	应结合本单位实际建立志愿消防队，配备必要的防护装备和灭火器材，定期开展训练；志愿消防队员应包含消防管理人员、保安员及服务员等人员，队员数量不应少于本单位从业人员数量的30%，并能保证每班次随时能够出动足够的灭火救援力量。
	按标准实地检查并查阅资料。提供志愿消防队人员名册，随即核实当日值班备勤人员应在岗在位。
	

	
	预案及
演练
	应制定符合单位实际的灭火和应急疏散预案；每半年组织各级各岗位人员共同参与的演练；预案应明确火灾报警和接警处置、应急疏散、扑救初起火灾以及安全防护救护的程序、方法和措施，确保火灾发生时，能够在短时间内将人员疏散到安全区域。
	按标准实地检查并查阅资料。
	

	
	其他
针对
措施
	当进行较大规模会议及宴会活动时，应加强对电气线路的检查，场内的电气设备应按规定容量使用，严禁乱接电线，增加负荷；室内禁止进行明火表演。
	按标准实地检查。
	

	备注
	1. 此表仅作为有关行业主管部门及社会单位日常消防检查使用、参考；
2. 其余未尽事宜皆应严格按照有关法律法规和国家工程建设消防技术标准执行。


附件5
商场（市场）消防安全检查导则（试行）
被检查单位：                                                    
单位地址：                                                      
□火灾高危单位  □消防安全重点单位  □公安派出所列管单位  □一般单位

主要负责人：            职务：            联系电话：            
检查时间：        年        月        日        时

检查发现问题及整改建议：                                        

检查人员（签名）：        、        、        、        、        
被检查单位主要负责人（签名）：                                    
被检查单位确认（盖章）：                                          
商场、市场消防安全检查表
	检查

要点
	检查

内容
	检查标准
	检查方法
	问题及隐患

	消防

安全

责任

落实

情况
	单位办理消防手续情况
	单位应办理消防设计、验收或竣工验收备案等手续；是否通过投入使用、营业前的消防安全检查。
	查阅资料，提供消防部门出具的法律文书。1998年9月1日之前竣工建筑且此后未改建（含装修、用途变更）的，可以仅提供房产证明文件。
	

	
	单位消防安全责任制建立情况
	单位应建立健全以下6类制度：①消防安全宣传教育培训及灭火和应急疏散预案演练制度；②防火巡查、检查及火灾隐患整改制度；③安全疏散设施管理和消防设施、器材维护管理制度；④用火、用电安全管理、燃气和电气设备维护管理制度；⑤消防（控制室）值班制度；⑥专职消防队、志愿消防队组织管理制度。
	查阅资料，逐一核对，应将制度上墙或以正式文件下发。
	

	
	单位消防安全责任人职责落实情况
	1、单位应明确消防安全责任人。

2、单位消防安全责任人应明确并清楚以下职责：①掌握本单位的消防安全情况；②批准实施年度消防工作计划；③组织防火检查，督促落实火灾隐患整改，及时处理涉及消防安全的重大问题；④根据消防法规的规定建立专职消防队、志愿消防队；⑤组织制订符合本单位实际的灭火和应急疏散预案，并实施演练。
	1、查阅单位确定消防安全责任人的正式文件（应有文号）；

2、随机提问，询问消防安全责任人其具体职责有哪些？逐一询问消防安全责任人每项责任具体落实情况。
	

	
	单位消防安全管理人职责落实情况
	1、单位应明确消防安全管理人。

2、单位消防安全管理人应明确并清楚以下职责：①拟订年度消防工作计划，组织实施日常消防安全管理工作；②组织制定消防安全制度和保障消防安全的操作规程并检查督促其落实；③拟订消防安全工作的资金投入和组织保障方案；④组织实施防火检查和火灾隐患整改工作；⑤组织实施对本单位消防设施、灭火器材和消防安全标志的维护保养，确保其完好有效，确保疏散通道和安全出口畅通；⑥组织管理专职、志愿消防队；⑦在员工中组织开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的实施和演练；⑧定期向消防安全责任人报告消防安全情况，及时报告涉及消防安全的重大问题。
	1、查阅单位确定消防安全管理人的正式文件（应有文号）；

2、随机提问，询问消防安全管理人其具体职责有哪些？逐一询问消防安全管理人每项责任具体落实情况。
	

	
	单位专兼职消防安全管理员职责落实情况
	1、单位应明确专兼职消防安全管理员。

2、单位专兼职消防安全管理员应明确并清楚以下职责：①根据年度消防工作计划，实施日常消防安全管理工作；②制定消防安全制度和消防安全操作规程，并督促落实；实施防火检查，督促火灾隐患整改；③督促对消防设施、器材和消防安全标志定期的完好有效情况进行检查和维修保养；④管理专职消防队、志愿消防队；⑤开展消防知识、技能的宣传教育和培训，制订灭火和应急疏散预案并组织消防演练；⑥及时向消防安全管理人报告消防安全情况。
	1、查阅单位确定专兼职消防安全管理员的正式文件（应有文号）；

2、随机提问，询问专兼职消防安全责任员其具体职责有哪些？逐一询问专兼职消防安全管理员每项责任具体落实情况。
	

	
	归口管理部门设立情况
	应设置或确定消防工作归口管理职能部门。
	查阅资料，提供单位出具的能够反映部门分工职责的正式文件（应有文号）。
	

	
	防火巡查检查情况
	应开展每日防火巡查，填写《每日防火巡查检查记录本》，并在营业期间应每两小时检查一次，填写《两小时防火巡查记录本》，营业结束时应对营业现场进行检查,消除遗留火种。值班人员夜间防火巡查不应少于两次，填写《夜间防火巡查记录本》
	查阅资料，提供《防火巡查检查记录》，所有涉及的检查项目应准确填写，与现场情况一致。
	

	
	消防设施维护保养及检测情况
	设有自动消防设施的（自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、机械防排烟系统等），应委托具有相应资质的消防技术服务机构进行维护保养和检测，建筑消防设施单项检查每月至少1次，联动检查每季度至少1次，全面检测每年至少1次。在主要消防设施设备上张贴维护保养单位、检测单位和维护保养、检测情况消防设施设备开关、阀门上有“常开”、“常闭”等标识标牌。
	查阅资料，提供与消防技术服务机构出具的维保、检测合同及消防技术服务机构的维保、检测资质证书，核对应按照规定频次进行维护、检测。
	

	
	消防安全评估情况
	属于火灾高危单位的，应委托具有相应资质的消防技术服务机构每年至少开展1次消防安全评估。
	查阅资料，提供火灾高危单位消防安全评估合同及消防技术服务机构的消防安全评估资质证书，核对应按照规定频次进行评估
	

	
	用电用火情况
	电气设备及其线路、开关等应按规定负荷装设；电气设备不应超负荷运行或带故障使用；不应存在私拉乱接电气线路或电气线路未穿管保护等情况；严禁在营业期间动火动焊，严禁在非营业期间违章动火动焊。
	按标准实地检查
	

	 消防安全重点部位情况
	消防控制室
	附设在建筑内的消防控制室应设置在首层或地下一层；消防控制室的疏散门应直通室外或直通安全出口；消防控制室火灾自动报警系统主机应开启并运行正常；消防控制室值班人员每班应不少于2人且均持证上岗；消防控制室值班人员应对消防控制室的设备运行情况进行每日检查并如实填写《消防控制室值班记录》。
	按标准实地检查，其中，消防控制室值班人员应持有《建（构）筑物消防员职业资格证书》；随机选取某一天《消防控制室值班记录》，对照火灾自动报警系统主机历史记录，应保持一致。
	

	
	消防

水泵房
	附设在建筑内的消防水泵房应设置在地下二层及以上楼层；消防水泵房的疏散门应直通室外或直通安全出口；各类消防水泵的电源控制柜应通电并调至自动控制状态。各种阀门应做好铅封。
	按标准实地检查，其中，消防水泵的电源控制柜自动控制状态时，应能利用火灾自动报警系统主机远程启泵按钮控制室外消火栓泵、室内消火栓泵、喷淋泵、稳压泵等消防水泵的启停。
	

	
	专用配电房
	附设在建筑内的配电房应与其它部位进行防火分隔；应配备手提式干粉灭火器或二氧化碳灭火器。
	按标准实地检查。
	

	
	柴油发电机房
	附设在建筑内的柴油发电机房应设置在首层或地下一、二层（不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻），并应与其它部位进行防火分隔。储油间的总储存量不应大于8小时用量，且储油间应与柴油发电机房等其他部位进行防火分隔，并应在油箱下部设置防止油品流淌的挡油堤。柴油发电机应能手动启动和在断电30秒内自动启动。
	按标准实地检查，其中，设置的甲级防火门应有甲级防火门出厂铭牌，并标识“甲级”字样；防爆灯具外罩完整，电气线路应采取暗敷或穿金属槽管明敷。
	

	
	经营区域
	营业期间是否有电气焊动火、设备维修、油漆粉刷等施工、维修作业；是否存放易燃易爆危险品，使用液化石油气。
	检查动火部门和人员是否按照单位的用火管理制度办理审批手续，落实现场监护人。实地查看是否存放易燃易爆危险品，使用液化石油气。
	

	
	公共

厨房
	公共厨房与其他部位应采用防火隔墙进行防火分隔，防火隔墙上的门、窗应分别采用乙级防火门、窗；厨房的灶台、油烟罩和烟道应每季度进行清洗、清洁；使用天然气、可燃气体作燃料的厨房，应设置可燃气体报警装置。
	按标准实地检查。其中，乙级防火门应有乙级防火门出厂铭牌，并标识“乙级”字样；厨房的灶台、油烟罩和烟道的每季度清洗、清洁工作应实地查看油垢积层和服务合同。
	

	建筑消防设施情况
	灭火器
	干粉灭火器的指针应指示在绿色区域；二氧化碳灭火器每月至少检查一次重量，泄漏量不大于额定重量的5%或不得泄露超过50克。灭火器瓶体、零部件应整洁、无灰尘、无锈蚀。
	按标准实地检查，分别随机选取各类灭火器进行真火灭火测试
	

	
	室内消火栓系统
	开启屋顶试验消火栓测试水压，压力表显示应不低于0.07MPa；室内消火栓箱内的水枪、水带等配件应齐全，水带与接口绑扎应牢固；任选一个室内消火栓，接好水带、水枪，水枪出水应正常。
	按标准实地检查，外接水枪、水带做放水测试，确保栓口、接口处无漏水现象，水带无破损现象。
	

	
	火灾自动报警系统
	系统完好有效，联动控制功能运行正常。
	查阅建筑消防设施维保记录。将消防控制室火灾自动报警主机调至自动状态，按下手动火灾报警按钮或对感烟探测器进行吹烟测试，火灾自动报警系统应正常启动，应急广播、防排烟系统、防火卷帘等自动消防设施应正常联动。
	

	
	自动喷水灭火系统
	系统完好有效，末端试水压力不低于0.05MPa。
	查阅建筑消防设施维保记录。开启末端试水装置测试水压，压力表显示应不低于0.05MPa，应有反馈信号反馈至消防控制室火灾自动报警系统主机。
	

	
	防烟排烟系统
	系统完好有效，联动控制功能运行正常。用于自然排烟的窗户应方便开启并不应被遮挡。
	查阅建筑消防设施维保记录。将防排烟风机的末端电源控制柜的启动方式调至手动状态，按下防排烟风机启动按钮后，相应的风机应正常工作；按下一个手动火灾报警按钮或对感烟探测器进行吹烟测试，相应部位的防排烟系统应正常启动。
	

	
	应急广播
	系统完好有效，联动控制功能运行正常。
	查阅建筑消防设施维保记录。在消防控制室用话筒播音，检查播音区域应正确、音质应清晰。
	

	
	应急照明、疏散指示标志
	系统完好有效，功能测试正常


	按标准实地检查。拉下电源总线开光，测试建筑、场所内的应急照明、疏散指示标志应正常启动，应满足人员疏散的照明、指示条件。
	

	
	安全出口及疏散通道
	安全出口不应锁闭，常闭式防火门应处于关闭状态或者设置常开式防火门，疏散门应向疏散方向开启。各个安全出口应明确疏散引导员。疏散通道应保持畅通，严谨占道经营。按规定配备疏散器材箱。
	按标准实地检查
	

	消防宣传教育培训情况
	消防安全提示
	应在主要出入口处设置“消防安全告知书”；设置“三提示”牌（即在显著位置和每个楼层提示场所的火灾危险性，安全出口、疏散通道位置及逃生路线，消防器材的位置和使用方法），每层应在显著位置设置疏散示意图；疏散通道并与其他部位应划有明显的标示线。
	相关标识的规格及样式应符合国家标准《消防安全标志》（GB 13495.1—2015）。
	

	
	常态化宣传教育
	每半年应至少开展一次全员消防安全教育培训；新员工应经消防安全培训后上岗；所有员工懂得本单位、本岗位的火灾危险性和防火措施，会报警、会扑救初起火灾，会疏散逃生自救；在收银台、服务台灯醒目位置设置消防安全提示。结合服务对象的生理、心理状况，应有针对性地进行防火常识和逃生自救技能宣传。
	按标准实地检查。提供员工培训记录，并有影像、图片等证明；随机抽查3至5名员工，应会报火警电话，应会熟练操作灭火器、室内消火栓；应清楚所在岗位的最近疏散路线。
	

	灭火和应急疏散准备情况
	志愿消防队伍
	应结合本单位实际建立志愿消防队，配备必要的防护装备和灭火器材，定期开展训练；志愿消防队员应包含消防管理人员、保安人员及教职员工，队员数量不应少于本单位从业人员数量的30%，并能保证每班次随时能够出动足够的灭火救援力量。
	按标准实地检查并查阅资料。提供志愿消防队人员名册，随即核实当日值班备勤人员应在岗在位。
	

	
	预案及演练
	应制定符合单位实际的灭火和应急疏散预案；每半年组织师生及各岗位员工共同参与的演练；预案应明确火灾报警和接警处置、应急疏散、扑救初起火灾以及安全防护救护的程序、方法和措施，应针对疏散能力较弱的学生、幼儿等，配备足够的协助疏散负责人员，确保火灾发生时，能够在短时间内将人员疏散到安全区域。
	按标准实地检查并查阅资料。
	

	备注
	1、此表仅作为有关行业主管部门及社会单位日常消防检查使用、参考；

2、其余未尽事宜皆应严格按照有关法律法规和国家工程建设消防技术标准执行。




