重庆市铜梁区应急管理局

关于重庆颢晨机械有限公司监督
执法情况的公示
 
2025年2月10日，重庆市铜梁区应急管理局执法人员李凭、唐伟按照年度监督检查执法计划对重庆颢晨机械有限公司开展执法检查，发现该公司存在：1、检测区域插板带电线裸露；2、临时存放区无灭火器；3、配电箱警示标识错误；4、消火栓内消防带未正确存放；5、空压机房内空开裸露；6、空压机房内堆放杂物。针对上述1-6条问题下达了责令限期整改指令书，责令于2025年2月23日前整改完毕。
重庆市铜梁区应急管理局

2025年2月17日
