重庆市铜梁区应急管理局

关于重庆庆龙精细锶盐化工有限公司

监督执法情况的公示
2025年10月14日，重庆市铜梁区应急管理局执法人员,何蕊池、蔡雪珍，按照检查计划对重庆庆龙精细锶盐化工有限公司开展执法检查，发现该公司存在以下问题：
1.生产办公室处二氧化碳灭火器 7 月和9月称重记录偏差达0.2kg，未对灭火器进行检修或更换;

2.碳酸锶库房货物堆垛面积大于 150 ㎡，堆垛过大;

3.原材料堆场防撞设施设置不完善，缺防撞标志;

4.一车间烘干风机房风干机联轴器防护罩设置不全;

5.QR/QEO-004-03 变更件前后内容不一致，对现状描述存在矛盾;

6.空压机房落地排风扇防护罩间隙过大;

7.硫磺平台二楼处仪表防爆线管从桥架穿出，桥架未封闭，桥架内管线未进行防火封堵，仪表内部与外部联通;

8.进入旋转窑平台巡查通道管控不到位，未设置防护门，警示标志破损;

9.粗锶料车运输钢丝绳现场有断股;

10.机修车间固定动火与氧气瓶距离间距不足。
责令企业于2025年11月9日前完成问题整改。

重庆市铜梁区应急管理局

2025年10月31日
