排水施工图设计说明

### 1、设计依据及规范

（1）设计依据

1）与业主签订的合同

2）现状管线实测资料

3）现场踏勘收集的其他资料

（2）主要规范及规程

1）《室外排水设计标准》GB 50014-2021

2）《埋地聚乙烯排水管管道工程技术规程》（CECS164：2004）

3）《给水排水工程管道结构设计规范》（GB50332-2002）

4）《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）

5）《混凝土和钢筋混凝土排水管》（GB/T 11836-2009）

6）《给水排水工程构筑物结构设计规范》（GB50069-2002）

7）《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）

8)《山地城市室外排水管渠设计标准》（DBJ50/T-296-2018）

9) 《给水排水工程埋地铸铁管道结构设计规程》（CECS142：2002）

10） 《埋地塑料排水管道工程技术规程》（CJJ143-2010）

11）《建筑机电工程抗震设计规范》（GB 50981-2014）

12）《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》（GB 50032-2003）

13）危险性较大的分部分项工程安全管理规定（2019年修订）

14）《城市工程管线综合规划规范》（GB 50289-2016）

15）《城市排水工程规划规范》（GB 50318-2017）

16）《城乡排水工程项目规范》（GB 55027-2022）

17）《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB 55002-2021）

18）《建筑与市政工程无障碍通用规范》（GB 55019-2021）

19）《城市道路交通工程项目规范》（GB 55011-2021）

20）《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB 50141-2008）

### 2、工程概况

该项目为梯子村10组农民新村农村生活污水治理项目，为新建污水管网，其中污水管网为新建DN400高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE)323m，最终排入现有市政污水管网内。

### 3、排水设计

（1）设计标准及参数

1）排水体制：采用雨、污分流制。

2）雨水系统设计参数

暴雨强度（q）采用铜梁区暴雨强度公式：

(升/ 秒•公顷)

暴雨重现期：道路P=5年；

集流时间： t1=15分钟；

综合径流系数：Φ=0.65；

（2）污水设计规模

污水按城市综合污水量（城市综合用水量标准的80%）和规划人口进行计算。

（3）污水基本设计参数

⑴最大设计流速：排水管道Vmax=5.0m/s；

⑵最小流速：污水管道在设计充满度下为Vmin=0.6m/s。

⑶雨水管道按满流设计；污水按非满流设计其最大设计充满度按下表：

| 管 径 | 最大设计充满度 |
| --- | --- |
| 200 - 300 | 0.55 |
| 350 - 450 | 0.65 |
| 500 - 900 | 0.70 |
| ≥1000 | 0.75 |

⑷最小管径与最小设计坡度：市政排水管最小管径控制在d300，最小设计坡度控制在i=0.0016。

⑸本工程排水管道均采用管顶平接。

- 4、污水设计

（1）污水量计算

根据重庆市铜梁区控制性详细规划，本设计排污系数按80%考虑。计算得，本次设计范围内的污水量为1.83L/（ha*s）。

分流制污水管道设计流量计算公式：

Qmax=Qave×（1+0.1）×Kz   （L/S）

式中

Qmax：设计污水流量（L/S）——最高日最高时污水秒流量。

Qave：平均日平均时污水流量（L/S），根据综合污水量标准q计算

Qave=q×流域计算人口数（人）/(24×3600)  （L/S）

q=城市综合供水量标准×90%  （L/Cap.d）

0.1：雨水渗入量系数

Kz：总变化系数，按下表取值

| 污水平均日流量（L/S） | 5 | 15 | 40 | 70 | 100 | 200 | 500 | ≧1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总变化系数Kz | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.5 |

污水管道水力计算公式（非满流）

Q=vA   （l/s）

水力计算按满宁公式：

v=1nR23i12   （m/s）

过水断面：A=（θ－sinθcosθ）r2    （m2）——h﹤D/2

水力半径：R=(θ−sinθosθ)2θr  （m）

Or：A=（π－θ＋sinθcosθ）r2    （m2）——h﹥D/2

R=π−θ+sinθcosθ2(π−θ)  （m）

n：管材粗糙系数，钢筋混凝土管（非满流）取n=0.013，塑料管取n=0.009。

污水按非满流设计，其最大设计充满度为0.65。

### 根据《室外排水设计标准》GB 50014-2021第4.1.12规定，污水计算须计算雨季设计流量，根据当地气候特点、污水系统收集范围、管网质量,雨季设计流量为旱季流量的3倍。

### 5、 管材、基础和接口

（1）管道断面形式

本工程的雨水管道采用圆形断面。

- （2）管材

雨水管道均采用HDPE双壁波纹排水管，环刚度SN≥8000N/㎡，d300雨水口连接管采用II级钢筋混凝土管。

污水管道均采用HDPE双壁波纹排水管，环刚度SN≥8000N/㎡，HDPE管应符合《室外排水设计规范》(GB50014-2006) （2016版）要求及各企业的产品标准及安装操作手册。

双壁波纹管质量应符合《埋地聚乙烯排水管管道工程技术规程》（CECS164：2004）的相关规定，钢筋混凝土管材应符合国家标准《混凝土和钢筋混凝土排水管》（GB/T11836-2009）的相关规定。

根据重庆市建委《关于限制、禁止使用落后技术的通告（第一~五号）》（渝建发[2007]240号）的规定，本次设计的新型管材为HDPE双壁波纹排水管。

- （3）管道基础、接口

HDPE管接口形式采用双橡胶圈承插连接，详细作法参照厂家使用说明。

双壁波纹管覆土0.7～3.5m采用120°砂垫层基础；覆土3.5～6.0m采用180°砂垫层基础。

覆土＞6m的排水管采用180°混凝土基础。

管道基础应置于密实的未扰动的原状土层上，要求地基承载力≥0.2Mpa。

若遇流砂、淤泥、杂填土等软弱地基时应采取换土回填等加固措施，使之达到设计要求的地基承载力。

橡胶密封圈应满足《混凝土和钢筋混凝土排水管用橡胶密封圈》(JC/T946-2005)的要求。管道连接所采用的弹性橡胶密封套的性能应符合现行行业标准《橡胶密封件.给、排水管及污水管道用接口密封圈.材料规范》HG/T3091-2000的规定。橡胶圈材料为氯丁橡胶，胶圈不应有气孔、裂缝和重皮，其物理性能应符合下列要求：

a、邵氏硬度46-55度

b、伸长度≥375%

c、拉伸强度≥9MPa

d、压缩永久变形（70。CX24h）≤20％

e、热空气老化（70℃×7天），硬度变化：-5～+8 IRHD

拉伸强度变化：≤-20％

扯断伸长率变化：-30～+10％

f、压缩率30%为宜，即（胶圈截面直径-接口间隙）/胶圈截面直径=30%

胶圈由管材生产厂家按规格配套供应。管道接口施工时应使胶圈压缩均匀，避免出现胶圈扭曲、接口回弹等现象。

4）借转角度：承插口管道铺设时允许每个接口借转角度为0.5°，最大不允许超过1°。

### 6、附属构筑物

（1）普通检查井

管道交汇处、转弯处、管径或坡度改变处、跌水处以及直线管段上每隔30m设置检查井，按照管道管径及管道埋深确定检查井规格。检查井最大间距见下表：

检查井最大间距表

| 管径或暗渠净高（mm） | 最大间距（m） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 污水管道 | 雨水（合流）管道 |
| 200～400 | 40 | 50 |
| 500～700 | 60 | 70 |
| 800～1000 | 80 | 90 |
| 1100～1500 | 100 | 120 |
| 1600～2000 | 120 | 120 |

本工程检查井拟全部采用钢筋混凝土检查井，污水检查井《钢筋混凝土及砖砌排水检查井》20S515,页43。

位于车行道内检查井井盖、座采用D400型防盗防沉降球墨铸铁井盖。位于车行道外的排水检查井井盖、座可采用B125型防盗球墨铸铁井盖。检查井盖应采取防坠落措施。制作检查井盖所用的球墨铸铁应符合GB 1348的规定。井盖选型需符合《检查井盖》（GB/T23858-2009）要求。设于车行道和人行道下的检查井井盖顶面与路面齐平。检查井踏步采用塑钢踏步。设在车行道下的检查井，井圈周围应进行加固（详检查井井周加固结图）井室周围回填压实时应沿井室中心对称进行，且不得漏夯；回填材料压实后应与井壁紧贴。

排水管道和其它地下管线(构筑物)的最小净距

| 名 称 |  |  |  |  | 水平净距（m） | 垂直净距（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建 筑 物 |  |  |  |  | 见注3 |  |
| 给水管 |  | d≤200mm |  |  | 1.0 | 0.4 |
|  |  | d>200mm |  |  | 1.5 |  |
| 排水管 |  |  |  |  |  | 0.15 |
| 再生水管 |  |  |  |  | 0.5 | 0.4 |
| 燃 气 管 | 低压 |  |  | P≤0.05 MPa | 1.0 | 0.15 |
|  | 中压 |  |  | 0.05MPa＜P≤0.4 MPa | 1.2 | 0.15 |
|  | 高压 |  |  | 0.4MPa＜P ≤0.8 MPa | 1.5 | 0.15 |
|  |  |  |  | 0.8MPa＜P ≤1.6 MPa | 2.0 | 0.15 |
| 热力管线 |  |  |  |  | 1.5 | 0.15 |
| 电力管线 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 |
| 电信管线 |  |  |  |  | 1.0 | 直埋0.5 |
|  |  |  |  |  |  | 管块0.15 |
| 乔木 |  |  |  |  | 1.5 |  |
| 地上柱杆 |  |  | 通讯照明及＜10kV |  | 0.5 |  |
|  |  |  | 高压铁塔基础边 |  | 1.5 |  |
| 道路侧石边缘 |  |  |  |  | 1.5 |  |
| 铁路钢轨（或坡脚） |  |  |  |  | 5.0 | 轨底1.2 |
| 电车（轨底） |  |  |  |  | 2.0 | 1.0 |
| 架空管架基础 |  |  |  |  | 2.0 |  |
| 油管 |  |  |  |  | 1.5 | 0.25 |
| 压缩空气管 |  |  |  |  | 1.5 | 0.15 |
| 氧气管 |  |  |  |  | 1.5 | 0.25 |
| 乙炔管 |  |  |  |  | 1.5 | 0.25 |
| 电车电缆 |  |  |  |  |  | 0.5 |
| 明渠渠底 |  |  |  |  |  | 0.5 |
| 涵洞基础底 |  |  |  |  |  | 0.15 |

注：1表列数字除注明者外，水平净距均指外壁净距，垂直净距系指下面管道的外顶与上面管道基础底间净距。

2 采取充分措施（如结构措施）后，表列数字可以减小。

3与建筑物水平净距，管道埋深浅于建筑物基础时，不宜小于2.5m，管道埋深深于建筑物基础时，按计算确定，但不应小于3.0m。

### 7、内涝防治设计

（1）《室外排水设计标准》（GB50014-2021）

排涝除险设施的设计水量应根据内涝防治设计重现期及对应的最大允许退水时间确定。内涝防治设计重现期应根据城镇类型、积水影响程度和内河水位变化等因素，经技术经济比较后按《室外排水设计标准》（GB50014-2021）表4.1.4的规定取值，并明确相应的设计降雨量，且应符合下列规定。

A、人口密集、内涝易发且经济条件较好的城市，应采用规定的设计重现期上限；

B、目前不具备条件的地区可分期达到标准；

C、当地面积水不满足表4.1.4的要求时，应采取渗透、调蓄、设置行泄通道和内河整治等措施；

D、超过内涝设计重现期的暴雨应采取应急措施。

表4.1.4 内涝防治设计重现期（年）

| 城镇类型 | 重现期 | 地面积水设计标准 |
| --- | --- | --- |
| 超大城市 | 100 | 1 居民住宅和工商业建筑物的底层不进水 2 道路中一条车道的积水深度不超过15cm |
| 特大城市 | 50-100 |  |
| 大城市 | 30-50 |  |
| 中等城市和小城市 | 20-30 |  |

内涝防治设计重现期下的最大允许退水时间应符合表4.1.5的规定。人口密集、内涝易发、特别重要且经济条件较好的城区，最大允许退水时间应采用规定的下限。交通枢纽的最大允许退水时间应为0.5h。

表4.1.5 内涝防治设计重现期下的最大允许退水时间（h）

| 城区类型 | 中心城区 | 非中心城区 | 中心城区的重要地区 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最大允许退水时间 | 1.0-3.0 | 1.5-4.0 | 0.5-2.0 |

备注：本标准规定的最大允许退水时间为雨停后的地面积水的最大允许排干时间。

铜梁区属于重庆市主城都市区范围，2020年城区规划人口为40万人，其人口规模属于中等城市和小城市，同时，结合市级排水（雨水）设施及管网规划要求，确定铜梁区的内涝防治设计重现期标准为20年。

A、雨水系统设计参数

·雨水设计流量公式：

Q=qψF（L/S）

·暴雨强度（q）采用铜梁区暴雨强度公式：

(升/ 秒•公顷)

·设计暴雨重现期：道路排水系统P=20年

·设计降雨历时：t=t1 (min)   其中，

地面集水时间： t1=15  (min)

管渠内雨水流行时间：t2  (min)按计算确定。

·综合径流系数：ψ=0.65。

·汇水面积（F）分地块计算（Ha）。

### 8、排水管道施工注意事项

（1）排水管线长度均为理论平面长度，施工时以实测为准。

（2）沟槽边坡开挖深度大于3.0m时应增加支撑措施，边坡坡度及支撑方式应符合上述GB50268-2008规范的规定。

（3）若无特别注明，管道基础承载力应不小于200KN/m2，道路填方段管道密实度应大于90%。若不能满足要求，则应超挖0.5m，再回填0.5m厚的砂卵石或级配碎石，最后施工管道基础。对地基松软或不均匀沉降地段，管道基础应采取加固措施，必要时应联系设计人员现场研究解决。

（4）混凝土及钢筋混凝土构筑物必须浇筑密实，不得出现蜂窝、麻面。

（5）施工前应校测已建各种管道的断面、高程和位置，确保满足接入条件后方可施工。若施工中发现设计图纸与现场实际情况有较大出入时，应及时报告业主和监理，并联系设计人员共同研究解决。

（6）排水管道内底标高是排水管道施工的主要依据，必须符合设计要求。

（7）检查井井面标高须根据现场实际情况进行调整，当现场检查井井面标高与实际出入较大时，应及时通知设计人员根据现场实际情况进行调整。

（8）过街预留管管端用砖封堵，并作好隐蔽记录，以利支路接入，管材及基础接口形式与相应干线相同。

（9）沟槽回填应在水泥砂浆和混凝土强度达到设计强度的75%后进行，并要求同时进行，沟槽应分层对称回填夯实，每层回填高度不大于0.2m，管道两侧高差不得大于0.3m，其密实度与路基要求一致。回填方式应符合上述GB50268-2008规范和CECS164：2004规程的要求。

（10）排水管道应根据《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）规范按无压管道进行严密性试验，双壁波纹管的密闭性检验还应符合CECS164：2004规程的要求。

（11）排水管道施工过程中需与其它综合管线施工密切配合，确保所有管线平面和竖向布置合理。

（12）本工程施工应严格遵循现行有关施工验收规范和技术规程办理。

（13）工程正式开工前，建设或施工单位应组织一次图纸技术交底。希望施工单位全面系统地熟悉图纸，如发现设计中的问题（包括各专业之间的错、漏、碰、缺），请及时通知我院会同解决。对施工问题的处理，应以书面签署盖章为准。

（14）在所有的钢筋混凝土构件上的预留孔洞，预埋套管及预埋件，在混凝土浇筑前必须由水专业的施工人员配合工作，并签署后方可浇筑，以免错漏和移位。严禁事后打孔凿洞。

（15）施工前施工单位应对施工范围内现状管网进行摸排，避免排水管道施工期间对现状综合管网造成影响

（16）排水管道沟槽开挖时需注意对现状管网进行保护，避免管道开挖对现状管网造成影响
    （17）管道沟槽开挖放坡造成现状管网影响时，可局部调整排水管网位置，避免对现状道路下综合管网造成破坏。
    （18）施工前需复核末端现状涵洞标高及位置，确保设计排水管道可以接入涵洞。如涵洞实际标高与现有资料差距较大时，应及时通知设计人员根据实际现场情况进行调整。

（19）根据现行《城镇排水管道检测与评估技术规程》的要求，排水管道施工完毕后须进行内窥检测。

（20）污水管网须埋置在燃气、弱电、强电、给水管线下方。

（21）开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护工程，需由施工方组织进行基坑支护专项设计，并进行相应的专家论证，方可实施开挖。

（22）项目开挖地面后，须按原状恢复，不得改变雨水的径流系数。

（23）检查井盖避免在无障碍通道上，无障碍通道上有井盖、箅子时，井盖、箅子孔洞的宽度或直径不应大于13mm，条状孔洞应垂直于通行方向。

（24）其余未尽事宜按国家现行规范和标准执行。