预埋件计算(YMJ-2)

项目名称　　　　　　构件编号　　　　　　日　　期

设　　计　　　　　　校　　对　　　　　　审　　核

执行规范:

《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010),  本文简称《混凝土规范》

钢筋：d - HPB300; D - HRB335; E - HRB400; F - RRB400; G - HRB500; Q - HRBF400; R - HRBF500

-----------------------------------------------------------------------

1 计算条件

弯矩设计值M       :   10.00kN·m__轴力设计值N        :   -8.00kN

剪力设计值V       :   10.00kN___力的正方向如图所示

直锚筋层数        :       4___层间距b1           :     150mm

直锚筋列数        :       2___列间距b            :     150mm

锚板厚度t         :      20mm___锚板宽度B          :     300mm

锚板高度H         :     600mm___最外层锚筋之间距离z:     450mm

结构重要性系数γ0 :     1.0___层数影响系数αr    :    0.85

地震作用          :    不考虑

锚筋级别          :    HRB400, fy=360.00N/mm2, fy ＞ 300, 取 fy = 300N/mm2

直锚筋直径d       :    20mm

砼强度等级        :    C30, fc=14.30 N/mm2, ft=1.43 N/mm2

2 锚筋截面面积验算

(1)锚板受剪承载力系数αv:

根据混凝土规范9.7.2-5计算:

(2)锚板弯曲变形折减系数αb:

根据混凝土规范9.7.2-6计算:

(3)法向压力验算:

根据混凝土规范 9.7.1, 法向压力设计值不应大于0.5fcA, A为锚板面积:

N = 8000.00N ≤ 0.5×fc×A = 0.5×14.30×300×600 = 1287000.02N  满足

(4)直锚筋面积验算:

在剪力、法向压力、弯矩的组合作用下，直锚筋的计算截面积按照混凝土规范

式 9.7.2-3 及 式9.7.2-4计算，并取其中较大值:

=124.82mm2

计算面积= max{124.82, 219.40} = 219.40mm2

直锚筋实配面积As = 8×π×(20/2)2 = 2513.27mm2 ≥ 219.40mm2

满足系数= 2513.27÷219.40 = 11.46      满足

3 锚固长度:

根据混凝土规范 9.7.4, 受弯直锚筋锚固长度la:

根据混凝土规范 9.7.4, 受剪受压直锚筋锚固长度la:

la ≥ 15d = 15×20 = 300mm

直锚筋锚固长度la = max{705, 300} = 705mm

实际锚固长度取710mm

4 构造要求

(1)锚筋间距b、b1和锚筋至构件边缘的距离c、c1:

根据混凝土规范 9.7.4:

b、c≥max{3d,45}=60mm

受剪构件, b1、c1≥max{6d,70}=120mm, 且b、b1≤300mm

由此得:

300mm ≥ b = 150mm ≥ 60mm   满足要求

300mm ≥ b1 = 150mm ≥ 120mm   满足要求

c ≥ 60mm,  c1 ≥ 120mm

(2)锚板:

根据混凝土规范 9.7.4 要求, 最外层锚筋中心到锚板边缘的距离≥ max{2d,20} = 40mm

1)宽度B = 300mm ≥ Bmin = 40×2+150×(2-1) = 230mm   满足要求

2)高度H = 600mm ≥ Hmin = 40×2+150×(4-1) = 530mm   满足要求

根据混凝土规范 9.7.1, 锚板厚度不宜小于锚筋直径的0.6倍, 受拉和受弯预埋件的锚板厚度尚宜大于b/8

3)厚度t = 20mm ≥ tmin = max{0.6d, b/8} = 19mm   满足要求

(3)焊缝: 根据规范 9.7.1 要求，锚筋直径d ≤ 20mm，宜采用压力埋弧焊。

当采用手工焊时，焊缝高度不宜小于max{6, 0.6d} = 12.0mm