巴岳村5、6、7组群众生活

饮水建设项目设计实施版方案设计报告

中城恒业设计集团有限公司

二○二五年二月

# 1前言

铜梁区位于长江上游，重庆市西北部，地处东经105°46′22″～106°15′01″、北纬29°31′10″～30°05′55″之间，西南靠大足区，东北连合川区，南接永川区，西北邻潼南区，东南毗邻璧山区；南北长约62km，东西宽约48km，区域面积1340.48km2。近年来，铜梁先后获评国家园林城市、国家卫生城市、国家城乡融合发展试验区、全国市域社会治理现代化试点区、全国乡村治理体系建设试点区、全国美丽乡村建设典范区、“中国天然氧吧”、全国文明城区提名城区等称号。其中，铜梁区位于长江上游，重庆市西北部，因“山梁横亘，其色如铜”而得名。唐长安三年（公元703年）建县，2014年撤县设区。铜梁区幅员面积1340平方公里，辖5个街道23个镇，总人口85万。

根据《2021年重庆市铜梁区国民经济和社会发展统计公报》，2021年铜梁区实现地区生产总值704.50亿元，比上年增长8.3%。其中，第一产业实现增加值63.94亿元，增长10.6%；第二产业实现增加值382.78亿元，增长7.5%；第三产业实现增加值257.79亿元，增长9.0%。三次产业结构比为9.1∶54.3∶36.6。

2021年全区常住总人口68.94万人。其中，城镇人口43.33万人，乡村人口25.61万人。

# 2 项目区概况及项目建设的必要性

## 2.1 供水现状及必要性

### 2.1.1 国家背景

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，坚持“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水方针，认真贯彻《中共中央国务院关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》精神，按照“工程补短板、行业强监管”的工作要求和“规模化发展、标准化建设、专业化管理、企业化运营”的工作思路，紧紧围绕打赢精准脱贫攻坚战和实施乡村振兴战略行动计划，充分发挥示范引领和带动作用，推动全市农村饮水安全巩固提升工程，加快解决“吃水难”问题，有效保障农村饮水安全。从农村安全饮水保障为切入口，对农村饮水户逐一摸排，对存在安全饮水问题用水户进行逐一解决，做到安全饮水不掉一户、不落一人。

### 2.1.2供水现状及必要性

1）供水现状：近几年来，巴岳村5、6、7组等各居民区相继出现群众投诉供水问题，现阶段巴岳村5、6、7组无较为完整系统的供水管网，仅有的部分供水管网管径过小，不能满足现在的用水需求。因为未全部完善供水系统及供水能力不足的问题，偶尔出现停水的情况。

出现上述供水问题主要是巴岳村5、6、7组无较为完整系统的供水管网，综合提出解决方案。

2）工程建设的必要性：

巴岳村5、6、7组是重庆市铜梁区巴岳村的主要人口聚集区之一，现有农村居民人口360人。目前，项目区巴岳村5、6、7组无无较为完整系统的供水管网，仅有的部分供水管网管径过小，这不仅严重影响到项目区居民的生产生活，制约着当地的经济发展，更严重影响到项目区居民的身体健康。本工程区饮水问题解决与否，关乎铜梁区巴岳村饮水安全工作的大局。所以解决项目区360人的饮水安全问题是居民热切盼望的好事，也是党的“和谐社会”思想的具体体现，势在必行。项目的实施，对保证当地群众的身体健康，增强当地人民群众身体素质，进一步促进当地经济的发展，维护社会稳定，进一步保障乡村振兴战略实施，促进当地经济的快速发展，维护社会稳定，具有十分重要的作用。

- 2.2 项目区供水范围、供水对象

农村居民人数共：360人；

具体见下表：

| 企业名称 | 人数(人) |
| --- | --- |
| 巴岳村5组 | 162 |
| 巴岳村6组 | 165 |
| 巴岳村7组 | 63 |

2.3 建设目标

### 2.3.1 水量目标

经现场调查确认后，本次设计中无公共建筑供水，消防用水量考虑总用水量的5%，不考虑浇洒道路和绿地用水量。

故本次饮水改造设计满足项目区包括居民生活用水量、消防用水量、管网漏失水量和末预见水量等项目的需要。

### 2.3.2 水质目标

工程实施后，供水水质指标达到《生活饮用水卫生标准(GB5749-2006)》。

### 2.3.3 水压目标

供水区的配水管网采用生活、生产合一的供水系统。供水水压应满足最不利点水压的要求。

具体为：配水管网中用户接管点的最小服务水头，单层建筑物可取lOm；两层建筑物可取12m；两层以上建筑物每增高一层增加4.0m；当用户高于接管点时，尚应加上用户与接管点的地形高差。用户水龙头的最大静水头不超过 40m ，超过时采取减压措施。

### 2.3.4 管网布置

经现场调查发现，因目前输配水管网管径过小，不能现在的用水需求。故将原管网废除，本次改造工程重新设计管网，采用树状的布置形式集中供水，且24h不间断供水。

### 2.4 设计内容

本次设计为改造工程，主要是巴岳村5、6、7组居民供水设计，重新设计管网，增设供水设施，为此片区居民24h不间断供水，满足其水压、水量、水质需求。

# 3 工程建设条件

## 3.1 水源

本工程巴岳村5、6、7组居民用水由于现有地势原因就近接自然水源，水质符合《生活饮用水卫生标准(GB5749-2006)》，安全、经济，为优质水源，可满足本工程水质及最高日水量的需求。

## 3.2地形、交通、网络、电力

巴岳村5、6、7组居民所在地的绝对海拔标高从380m～580m，高差较大，可合理利用地形条件，总体可进行重力流供水，对超压地区采用减压措施，局部地区采用重力流供水不能满足用水要求的用户，采用局部设置生活给水水池+变频恒压供水设备二次加压的供水方式。巴岳村5、6、7组的四通八达，交通便利，通讯网络和电力网络健全。

# 4设计依据及原则

## 4.1 设计依据

《农村实施〈生活饮用水卫生标准〉准则》

《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）

《村镇供水工程技术规范》（SL310-2019）

《给水排水工程管道结构设计规范》（GB50332-2002）

《给水排水管道工程施工及验收规范》（GE 50268-2008）

《通用阀门法兰连接铁制闸阀》（GB-T12232-2005）

《重庆市第二三产业用水定额（2020年版）》

《16S111变频调速供水设备选用选用与安装》

《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB55002-2021）

《室外给水设计标准》（GB50013-2018）

## 4.2 设计原则

根据国家发改委、水利部、卫生部颁布的《农村饮水安全工程项目建设管理办法》和《关于进一步做好农村饮水安全工程建设工作的通知》要求，坚持“安全饮水标准，依托可靠水源”、 “因地制宜、先急后缓、先重后轻、突出重点、分步实施”的原则。

以解决生活供水为重点，充分利用已有水利工程，有效降低工程建设投资和运行费用。

认真调查供水区现状，有针对性地提出解决供水问题的思路和方法，宜改造则改造，能集中则集中，需延伸管网则延伸。

以自来水公司或乡镇供水站为依托建立健全农村饮水安全监测体系，加强水源和管网末稍水质检验和监测。

本工程地形起伏较大，居民居住较分散，部分居民沿市政给水道路-渝南大道居住，故本农村饮水工程分为市政直供及高位水池供水两种方式。市政供水共计引入四根市政给水管道，其中市政给水管道一，二，三可直供其范围内的农村居民；市政给水管道四既直供一小部分农居民，又作为大部分居民生活水池的补水管。

# 5工程规模

## 5.1 需水量预测

### 5.1.1居民用水量

按《重庆市第二三产业用水定额（2020年版）》中：重庆市建筑业和服务业中农村居民用水定额，如下表所示：

重庆市建筑业和服务业用水定额（部分）

| 序号 | 行业 代码 | 行业名称 | 定额名称 | 定额单位 | 通用值 | 先进值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 | 无 | 农村居民 生活用水 | 乡镇居民 | L/(人·d) | 90 |  | 主城都市圈 |
| 76 |  |  |  | L/(人·d) | 85 |  | 渝东北三峡库区 |
| 77 |  |  |  | L/(人·d) | 82 |  | 渝东南武陵山区 |
| 78 |  |  | 农村居民 | L/(人·d) | 85 |  | 主城都市圈 |
| 79 |  |  |  | L/(人·d) | 82 |  | 渝东北三峡库区 |
| 80 |  |  |  | L/(人·d) | 80 |  | 渝东南武陵山区 |

本工程居民用水定额选择85（L/人·d）。

### 5.1.2企业用水量

经现场调查，本工程企业，故不考虑其用水。

### 5.1.3家禽用水量

经现场调查，本工程无集体或专业户饲养家禽，故不考虑其用水。

### 5.1.4消防用水量

经现场调查，本工程消防用水量考虑总用水量的5%。

### 5.1.5浇洒道路和绿地用水量

经现场调查，本工程不考虑浇洒道路和绿地用水量

### 5.1.6管网漏失水量和未预见水量

根据类似工程经验和规范建议，宜按上述水量之和的10%〜25% 计列。本工程取上述用水之和的12%：

### 5.1.7农村用水变化系数及供水时间

1）时变化系数，本工程为全日制供水方式，依据《村镇供水工程技术规范》（SL310-2019）中4.1.9条中时变化系数，见下表：

表4.1.9 基本全日供水工程的时变化系数

| 供水规模W/（m3/d） | W≥5000 | 5000>W≥1000 | 1000>W≥100 | W<100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 时变化系数Kh | 1.6～2.0 | 1.8～2.2 | 2.0～2.5 | 2.5～3.0 |

因本工程W=38.56m3/d，本工程时变化系数按W<100中2.5～3.0，取2.58。

2）供水时间：本工程采用全日制供水，供水时间为24h。

## 5.2 需水量计算

根据村镇居民用水的实际情况，工程供水规模按最高日用水量计算,最高日用水量为：W=Pq/1000，最大时用水量Qh= W·Kh/T,其中：

W-居民生活用水量，m3/d；

P-设计用水人口数，人；

q-最高日居民生活用水定额，农村居民区85（L/人·d），；

Kh-时变化系数，取2.58；

T-用水使用时间，居民取24h；

生活用水量详见下表：

表一：

| 序号 | 名称 | 用水定额L/(人▪d) | 使用时间(h) | 数量(人) | 时变化系数 | 最大时用水量(m3/h) | 最高日用水量(m3/d) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农村居民 | 85 | 24 | 390 | 2.58 | 3.56 | 33.15 |
| 2 | 未预见及管网漏损(12%) |  |  |  |  | 0.43 | 3.98 |
| 3 | 合计 |  |  |  |  | 3.99 | 37.13 |

表1.0.3 村镇集中供水工程按供水规模分类

| 工程类型 | Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅲ型 | Ⅳ型 | Ⅴ型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供水规模W/(m3/d) | W≥100000 | 100000>W≥5000 | 5000>W≥1000 | 1000>W≥100 | W<100 |

依据以上表格，本工程供水规模为Ⅴ型。

# 6工程设计

## 6.1 工程总体布置原则

### 6.1.1重力供水

本次工程根据工程区地形条件，巴岳村5组新建两个2m3/d的高位水池供水，其中一个高位水池底绝对海拔高程为547.65m，另一个高位水池底绝对海拔高程为449.19；巴岳村6组新建一个8m3/d的高位水池+变频恒压供水设备二次加压的供水方式；巴岳村7组新建一个2m3/d的高位水池+变频恒压供水设备二次加压的供水方式。

根据现场实际踏勘了解到，供水区域的居民及企业所在地的绝对海拔标高从380m～580m，高差较大，可合理利用地形条件，总体可进行重力流供水，对于部分用户位于较高的区域，采用重力流供水不能满足用水要求的用户，采用局部设置生活给水水池+变频恒压供水设备二次加压的供水方式；对于部分用户位于较低的区域，超压时采用减压措施。

### 6.1.2管线布置

1）选择较短的线路，满足管道埋地要求，主干管沿现有道路一侧布置；部分支管沿山坡、灌木林铺设；

位于车行道或铺砌地面的管道，管顶覆土深度≮0.7m，当不能满足上述要求时，应采取加固措施；位于人行道或绿化带的管道管顶覆土深度≮0. 2m。

管道加固措施：采用混凝土包封；

1）减少穿越公路、河流等障碍物；

2）减少占用农田、损毁植被等；

3）施工、维护方便，节省造价，运行经济安全可靠；

4）管网为树状管网；

### 6.1.3附属设施

1）在管线凸起点应设排气阀；长距离无凸起点的管段，。排气阀井采用素混凝土排气阀井，具体做法详见图集详05S502/P54。

2）重力流输水管道，地形高差引起的静水压力或动水压力超过管道的公称压力时，应根据供水水压要求在适当的位置设置减压设施。

3）阀门井：本次设计阀门井采用素混凝土闸阀井，具体做法详见图集05S502/P71。

4）管道支墩：当在水平或垂直向转弯处，改变管径处、三通、堵头和阀门处，均应设置支墩。支墩做法具体详见10S505《柔性接口给水管道支墩》。

### 6.2局部设置的生活水池及加压水泵

本工程地形起伏较大，居民居住较分散，对位于较高的区域用户，采用重力流供水不能满足用水要求，采用局部设置生活水池全变频箱泵一体化设备二次加压的供水方式供水。这些区域均进行了划分，并予以编号，详见给水平面图。

生活全变频箱泵一体化设备为成品成套设备，由变频水泵（设置泵用泵）、液压水位控制阀、紫外线消毒器、配电柜、气压水罐、阀门、管道等组成，且均由专业厂家施工安装。本工程设计内容不含一体化泵站设计。

## 6.3 管材选择

### 6.3.1管材选择的原则

供水管材及其规格，应根据设计内径、设计内水压力、敷设方式、 外部荷载、地形、地质、施工和材料供应等条件确定，通过结构计算和技术经济比较确定，并符合以下要求：

1）应符合卫生学要求，不污染水质。

2）应符合国家现行产品标准要求。

3）管道的设计内水压力，可按《村镇供水工程技术规范》SL310-2019中7.3.1中表7.3.1确定；选用管材的公称压力应不小于设计内水压力。

4）管道结构设计应符合《给水排水工程管道结构设计规范》(GB50332)的规定。

5）明设管道，宜选用金属管，不应选用塑料管。

### 6.3.2管材选择

根据管道所处的外界环境和工作压力，可作为本工程使用的管材有钢管，球墨铸铁管、玻璃钢夹砂管，预应力钢筋砼管，PPR管，衬塑钢管。

根据管材的价格和施工、运行条件分析，钢管使用可靠，但开挖输水管平台难度大，施工、安装、检修均不方便，同时工程造价高；球墨铸铁管具有抗拉强度大、抗弯强度大、延伸率大、耐腐蚀性强等优点，但价格较贵，接口水密性不佳；玻璃钢夹砂管重量轻，水头损失小，防腐性能好，但其抗剪切力差，基础处理、回填要求高；预应力钢筋砼管施工安装方便，但其承压低，接口渗漏多，安全性差；PPR管质量轻，耐腐蚀，保温节能，具有较好的热熔性能，安装方便，但其在高温时热膨胀系数较大，管材变形弯曲；且抗压性较差；衬塑钢管，具有耐化学腐蚀、耐土壤和海洋生物腐蚀，卫生无毒、不积垢，管壁光滑、提高输送效率、机械强度高。

经过比较该供水工程选用给水用聚乙烯(PE)管道系统PE100级作为输水干管，管材公称压力取1.6MPa，部分区域采用2.0MPa（公称直径15～65的为1.5毫米；公称直径80～125的为2.0毫米；公称直径150的为2.5毫米；）。

## 6.4 配水管网计算

### 6.4.1设计流量

按《村镇供水工程技术规范》SL310-2019中7.3.3条中第2点中要求，本工程配水干管设计流量按最高日最高时确定：

### 6.4.2管网水力计算

1）户数及水量统计表：

| 名称 | 人数（人） | 最高日用水量 | 最高时用水量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 巴岳村5组 | 162 | 13.77 | 1.48 |
| 巴岳村6组 | 165 | 14.03 | 1.51 |
| 巴岳村7组 | 63 | 5.36 | 0.58 |
| 总人数 | 390 |  |  |

## 6.5 供配电设计

### 6.5.1设计依据

《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019

《供配电系统设计规范》GB 50052-2009

《低压配电设计规范》GB 50054-2011

《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010

《通用用电设备配电设计规范》 GB50055—2011

《建筑防火设计规范》GB 50016-2014【2018版】

《三相配电变压器能效限定值及能效等级》GB 50052-2013

《民用建筑电线电缆防火设计规范》 DBJ50-164-2013

《20KV及以下变配电所设计规范》GB 50053-2013

《建筑物电子信息系统防雷设计规范》GB 50343-2012

### 6.5.2设计范围

提水设备用电。（紫外线消毒照明灯具由厂家成品配套）

6.5.3电源及电压要求

本工程动力用电采用380V,要求电源电压供应稳定安全。

6.5.4供电系统及继电保护

供电系统：根据《村镇供水工程技术规范》，本次工程就近在水泵延伸安装380V输电线路，每台泵至箱变处长度约0. 35KM,在泵房 安装电力控制设备柜，再自电力控制柜后安装动力和照明线路。

6.5.5继电保护的设置，防雷保护措施。

1）根据地理位置、气象条件、雷电参数以及当地的实际情况 及《建筑物防雷设计规范》GB50057-94 （2000年版）相关规定，本 工程泵房按三类建筑物防雷设计，为此在建筑物上采用避雷（网）带 或避雷针或由其混合组成的接闪器进行防直击雷保护，避雷（网）带 应沿屋角、屋脊和檐角等易受雷击的部位敷设；建筑物内的设备、管 道、构架等主要金属物，应就近接至直击雷接地装置或电气设备的保 护接地装置上，以防止雷电感应。

2）本工程380V/220V侧采用TN-C-S接地型式，重复接地电阻不 大于10欧。

3）对于照明、插座等电气设备设置漏电保护开关，以进一步 提高安全性。

# 7施工组织设计

## 7.1 工程建设任务及进度计划

本工程为巴岳村生活给水改造工程，局部地区修建生活水池、变频加压给水设备及水配水管网。

依据本工程的实际情况及施工条件，在建设期内各子工程同时开工施工。计划工期2个月。

## 7.2 施工条件

### 7.2.1对外交通条件

巴岳村村位于重庆市铜梁区公路四通八达，不需修建临时施工便道。

### 7.2.2水、电供应条件

巴岳村村施工用水非常方便。施工用电也很方便。工程的水、电供应都不需采取 专门的措施。

### 7.2.3施工场地条件

在各施工地段因地制宜，可采用搭建临时帐蓬，也可就近租用农户房屋进行建 材堆放。

## 7.3 输配水管网施工方法

### 7.3.1输、配管沟开挖、敷管、回填方法、工序

1）槽底深度应按设计标高开挖。

2）开挖沟槽时应严格控制槽底标高，防止扰动槽底原状土。

3）管道必须敷设在原状土地基上，或开挖后经过回填处理夯实。如是道路地面应恢复原状。

4）敷管时可将管材沿管线方向排放在沟槽边上，依次放入沟底砂土层上。

5）管道按要求标高及中线敷设后必须尽快回填。先将管下支承角范围内的肋角部分用砂土回填密实，其高度不小于0.2d,然后用砂土或符合要求的原土回填管道两侧。必须从管两侧同时回填，夯实后再回填上一层，直至回填到管顶以上0.5m处。在回填中，运土、倒土、夯土时均不得损伤管件及其接口不得出现管道移位、转动等现象。

6）人行道河绿地中管道覆土深度不小于0.2m,车行道下管道覆土深度不小于0.7m；穿越道路、或沿道路铺设时，管顶覆土不小于0.7m，且设置穿越地面钢套管，道路地面应恢复原状。

7）在管道试压前，管顶以上回填土高度不宜小于0.5m,可留出管道接头处0.2m范围内不进行回填。

8）管道试压合格后的大面积回填，应在管道内充满水的情况下进行。管道敷设后不能长期处于空管状态。采用机械回填土时，机械不 得在管道上行驶。

9）横穿过街给水管采用钢筋混凝土作套管，内部填砂。

### 7.3.2管道连接

工程配水管道为给水用聚乙烯(PE)管道系统PE100级,热熔连接；安装时均采用同材质管件连接。

### 7.3.3管道试压

管道安装完毕后，应进行水压试验。试验时管接头裸露，试压合 格后方可完全回填沟槽。

1）试压要求：试验管段所有敞口应堵严，不得有渗水现象。

2）管道充满水后，应在不大于工作压力条件下浸泡不少于12h后进行试压。

3）管道升压时，管道内气体应排除。升压过程中，如发现压力计表摆动，不稳且升压较慢，应重新排气后再升压。

4）应分级升压，每升一级应检查，支墩，管身及接口，当无异常现象后再继续升压。水压试验时，严禁对管身，接头进行敲打或修补缺陷。遇有缺陷时，应做出标记，卸压后修补或更换管材。

5）升压达到设计压力值时，应进行管道强度试验。在保持恒压lh条件下检查管道各部位，及所有接头和配件等是否有渗漏或其它不正常现象。为保持管道内压力，可向管内补水，若无上述情况，可判定为合格，试验压力为管材工作压力，压力不得小于2.5MPa。

### 7.3.4管道冲洗和消毒

1）管道试压合格后，必须进行冲洗消毒。

2）冲洗水应清洁，浊度应在l0ntu以下，流速不得小于1.0m/s,必须进行连续冲洗，直至出水口处浊度，色度与入水口进水相当为止。冲洗时应保证排水管路畅通安全。

3）冲洗后应用含量不低于20-50mg /L氯离子浓度的清洁水浸泡 24h,再次冲洗，直至取样化验合格为止。

### 7.3.5施工注意事项

1）节点及所有弯头、三通支墩做法均参照国标图集10S505《柔性接口给水管道支墩》。

2）本次部分供水管道设计终点与现有供水主管道相接，由于业主未提供详细资料确定接口位置，施工前应核实现状管道的位置，并根据实际管道位置可适当调整本次设计管道的相关接口位置，若有其他问题请尽快与设计院联系共同协商处理。

3）管道隆起点借角安装处增设支墩，以便在试压时保护管道安全。

4）未尽事宜应严格按照有关施工及验收规范、规程执行，或联系设计人员处理。

# 8工程管理

## 8.1 建设管理

### 8.1.1建设管理机构

由本工程的项目法人单位，按照“招投标制、监理 制、合同制”要求进行建设管理。在项目管理过程中，严格项目建设程序，严格质量管理，对项目建设过程实现全过程管理。做到建设管理、运行管理“管建、运营结合”。

### 8.1.2建设管理及管理制度

工程项目设计经报批后，明确建设内容和建设期限，规范资金管理及建设规模，工程所需管材采取招标集中采购，按计划供给，在建设过程中，严把工程质量，对隐蔽工程实行技术负责制，严格按照《农村饮水安全工程管理办法》进行管理。

## 8.2运营管理

按照现行水利产业政策，本工程供水工程以保障群众的饮水为目标，以提供优质供水服务为宗旨，坚持按经济规律办事，建立适应社会主义市场经济体制要求，符合农村饮水工程特点，产权归属明确，责任主体落实，责权利相统一，有利于工程可持续利用的管理体制、运行机制和社会服务保障体系；供水工程实行有偿供水，计量收费、市场运作，确保供水工程长期发挥效益，达到饮水工程以水养水良性循环运行。

## 8.3在线监测

本工程属Ⅴ型工程工程项目，宜设在水池、水箱水位、水量、水泵机组状态等项目。

## 8.3视频安防

本工程应安装视频监控系统，对水池、水箱及水泵等关键区域安装视频监控，进行视频监控，监控点的摄像机应具有夜视功能。

# 9工程概算

本工程设计概算编制成果为：50.14万元，其中：工程费用43.07万元；设备购置费1.45万元；独立费用3.23万元；基本预备费2.39万元。

## 9.1 概算编制依据

9.1.1本工程根据重庆市水利局印发的《渝水建[2021]7号》文件规定，本工程设计概算采用《重庆市水利建筑工程概算定额》（2021年版）进行编制，无相关定额的，借用其他相关定额执行；

9.1.2工程量根据实施方案及图纸计算；

9.1.3独立费用结合实际情况、概算编制规定、地方政策文件进行计算；

9.1.4本工程基本预备费按5%计算，另由于本工程工期较短，本次暂不考虑价差预备费；

9.1.5本工程为公共建设，非专项贷款资金，本次暂不考虑贷款利息。